安全生产事故应急救援预案                           

储罐火灾爆炸事故现场处置方案
1事故特征
1.1危险性分析和事故类型
根据事故发生的过程、性质和机理，以及可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏的各种危害因素，经危害识别，储罐火灾爆炸事故类型有先爆炸后燃烧、先燃烧后爆炸、局部稳定燃烧三种类型。

1.2事故发生的区域、地点及装置名称

1.2.1区域或地点
储罐

1.2.2装置名称
储罐。
1.3事故发生的季节及危害程度

1.3.1事故易发季节

事故易发季节为夏季和冬季。

1.3.2危害程度

储罐的火灾爆炸危险等级为很高，但在采取了现行的安全措施后，经计算，其补偿后的火灾爆炸危险等级均为较低。假设储油罐一旦发生火灾爆炸事故，还是容易对油品储罐、输油管线造成严重的破坏和财产损失，现场作业人员极可能发生伤亡。

1.4事故发生前的征兆
a)油品储罐出现油品的跑、冒、滴、漏；

b)储罐区油气浓度过高；
c)油品输转过程中产生静电打火、遇明火、雷击、电气打火等；

d)操作人员违反安全操作规程。
2应急组织及职责

2.1应急指挥人员

发生事故由罐区经理担任现场指挥，负责现场应急措施的决策、现场人员和应急物资的调配、
2.2操作人员或现场人员

    现场发现事故的操作人员或现场人员的主要职责是报警，并听从现场指挥人员的安排，协助开展具体的应急行动。

2.3抢险组

工程抢险组由操作部人员构成，主要负责抢险抢修，疏散输转未燃烧油品，清理现场等工作。

2.4救护组

消防救护组由兼职消防队员组成，主要负责灭火和掩护工程抢险人员。

2.5搜救组

    人员搜救组由地磅室人员组成，主要负责事故状态下伤亡人员的搜寻、救护等工作。

2.6警戒组

警戒组由警消部人员组成，主要负责布置安全警戒，保证现场井然有序、畅通，禁止无关人员、车辆通行，紧急情况下引导人员疏散。

2.7后勤保障组

    后勤保障组由办公室人员组成，主要负责应急通信联络、物资保障及与其他部门的协调等工作。

3应急处置

3.1事故应急处置原则

a)先控制，后消灭，先重点，后一般，集中力量打歼灭战；
b)离行动；
d)彻底检查，防止死灰复燃。
3.2应急处置
3.2.1报警

a)现场人员一旦发现火灾事故，立即使用对讲机在第一时间向应急救援人员发出报警信号;

b)立即用对讲机或内部电话报告罐区经理和警消部；
c)报警主要内容有：火灾事故的大小、时间、具体位置、事故状态、人员伤亡情况等； 

d)罐区应急救援联络通信表及公司应急救援联络通信表见附件。
3.2.2应急措施启动
a)储罐发生任何火灾，现场工作人员在保证自身安全的前提下，由当班班长立刻按本应急处置预案措施组织进行先期处置；

b)罐区经理接到报警通知后，立即布置现场应急措施或要求，并立即赶赴现场承担现场指挥的职责，警消部主任同时赶赴现场，协助罐区经理现场指挥救援；

c)罐区经理赶赴现场后，要立即确认现场事故状态及响应级别；

d)当事故扩大且本现场应急处置预案不能满足事故救援时，应请求公司应急指挥部启动公司火灾爆炸专项应急预案。

3.2.3现场应急处置措施

3.2.3.1人员防护

    进入现场开展应急工作的任何人员都必须进行防护。进入危险区，人员必须穿防火隔热服，佩戴呼吸器，并采取水枪掩护。

3.2.3.2侦检

现场指挥员可派人到现场进行侦检以便：

e)确定攻防线路、阵地等情况。
3.2.3.3警戒

    现场指挥员根据询情、侦检情况下令设置警戒区域。警戒区域划分为：危险区、安全区。警戒人员分别划分区域，并设立标志，在安全区外视情设立隔离带；严格控制（或引导疏散）出入人员、车辆。
3.2.3.4人员搜救

a)人员搜救组紧急集合，携带救生器材迅速进入危险区；

b)采用正确的救助方式将遇险人员转移至安全区域；

c)对救出人员进行登记、标识和现场急救；

d)将伤情较重者及时送交岚山区人民医院救治。
3.2.3.5工程（现场）抢险

a)当储罐发生初起火险时，现场作业人员立即拉响警报器，关闭油输转作业（如有作业时）；

b)若储罐量油口、呼吸阀处着火，且火焰成带黑烟的橘黄色时，迅速用罐顶消防箱内的石棉被盖住呼吸阀，同时用干粉灭火器对准火焰根部喷射；若是火焰成猛烈的蓝红色且几乎无烟的火焰，要快速用干粉灭火器灭火，以免向罐内回火；
c)若储罐破裂处着火，迅速用附近消防箱内的灭火器对准火焰根部喷射；在条件允许的情况下，利用堵漏器材紧急堵漏；
d)检查该储罐防火堤排水阀门是否关闭，防止储罐发生漏油时油火外流扩散；
e)着火罐一时难以扑灭，并且成稳定燃烧时，在消防救护组的掩护下，要迅速打开着火罐阀门，向其它储罐转输下部油品；
f)若发现储罐内有响声，且无烟或烟发黄、发蓝，将有爆炸危险，现场人员要立即撤离至安全区域，用高压消防器材进行远距离灭火。
3.2.3.6消防救护

a)立即通知新绿洲消防泵房值班人员迅速启动消防泵，足额供应消防水和泡沫；

战术;

i) 灭火结束后，要检查火灾是否彻底消灭，防止死灰复燃。
3.2.3.7现场救护

a)对烧伤人员立即用冷水或冰水湿敷或浸泡伤区，可以减轻烧伤创面深度并有明显止痛效果；
b)对烧伤人员在寒冷环境中进行冷疗时须注意伤病员保暖和防冻；
c)对浅度烧伤的水疱一般不予清除，大水疱仅作低位剪破引流，保留泡皮的完整性，起到保护创面的作用；

d)对烧伤人员给予适当的镇静、止痛；

e)对昏迷、躁动和抽搐者，给予安定和头部降温；

f)对于呼吸、心脏停止者立即进行人工呼吸和心脏按压，采用心肺复苏措施并给予吸氧。
3.2.3.8清理恢复
a)对残余油品用防爆泵或吸油毡回收，集中处理；

b)清扫现场，确保不留残液；

c)清点人员、车辆及器材；

d)注意保护现场，便于事故调查；

e)撤销警戒，做好移交，安全撤离，恢复工作现场。

4注意事项
a)正确佩戴和使用个人防护用品；

b)正确使用各类消防器材；

c)现场工作人员遇有火灾发生，一定要保持冷静，危及生命安全时，迅速逃离火场，利用现有条件进行自救或互救；
d)进入现场，正确选择行车路线、停车位置、作战阵地。进攻路线要选择上风或侧上风向；
e)要加强安全警戒，严格控制火源及危险区域内的人员数量；

f)火被扑灭后，应继续冷却防止复燃，安排人员进行现场监护；

g)确定宣传口径，慎重发布灾情和相关新闻。
附件1：现场应急指挥成员
附件2：应急人员分工
附件3：应急救援人员通讯联络表
附件4：公司应急指挥部通讯联络表

附件5：应急救援物资一览表

油气储运网www.youqichuyun.com搜集


