目录
2勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例01


6勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例02


10勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例03


14勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例04


18勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例05


22勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例06


26勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例07


29勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例08


33勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例09


37勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例10




勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例01
(总分25, 考试时间90分钟)

一、单项选择题
1. 某城市焦炉煤气的体积百分比组成为H2=59.2%、CH4=23.4%、CO=8.6%、C2H4=2%、CO2=2%、N2=3.6%、O2=1.2%，假设空气的含湿量为6g/m3，则该煤气的理论烟气量为(    )m3/m3。

[image: image1.wmf]A 3.625  [image: image2.wmf]B 4.761  [image: image3.wmf]C 4.252  [image: image4.wmf]D 5.226

2. 某厂所用的燃料油收到基的低位发热量Qar,net=45 000 kJ/kg，则其燃烧时的理论空气量为(    )m3/kg。

[image: image5.wmf]A 11.14  [image: image6.wmf]B 10.6  [image: image7.wmf]C 9.89  [image: image8.wmf]D 12.56

3. 有一台旧锅炉，炉排长3.5 m、宽2 m，炉膛高5 m。拟用它作为4 t/h风力机械抛煤机炉，每小时燃用收到基低位发热量Qar,net=21 939 kJ/kg的烟煤630 kg。该锅炉炉排可见热负荷为(    )kW/m2，炉膛体积可见热负荷为(    )kW／m3。该锅炉的改造(    )。

[image: image9.wmf]A 460，102，合适     [image: image10.wmf]B 380，105，合适

[image: image11.wmf]C 460，102，不合适   [image: image12.wmf]D 548，110，不合适

4. 某凝汽式汽轮机设计工况下，调节汽室压力和排汽压力分别为12.11 MPa和0.008 16 MPa，通过流量为6.02×105kg/h；在变工况下，调节汽室的压力为9.5 MPa，则此时的凝汽轮机蒸汽流量为(    )kg/h。

[image: image13.wmf]A   4.65×105  [image: image14.wmf]B   4.78×105   [image: image15.wmf]C   4.72×105  [image: image16.wmf]D   5.26×105
5. 已知动叶栅的系数φ=O.94，则动叶栅的能量损失系数为(    )。

[image: image17.wmf]A 0.215 7   [image: image18.wmf]B 0.122 9  [image: image19.wmf]C 0.105 8  [image: image20.wmf]D 0.116 4

6. 某厂锅炉房原水分析数据如下：(1)阳离子总计为155.332 mg/L，其中K++Na+=144.906 mg/L，Ca2+=7.251 mg/L，Mg2+=1.775 mg/L，[image: image21.png]NH;



=1.200 mg/L，Fe3+0.2 mg/L；(2)阴离子总计为353.042 mg/L，其中Cl-=26.483 mg/L，[image: image22.png]


=80.133mg/L，[image: image23.png]HCO;



=221.661 mg/L，[image: image24.png]


=24.364 mg/L，[image: image25.png]


＝0.001 mg/L，[image: image26.png]


=O.4 mg/L。该水的总硬度为(    )mmol/L。

[image: image27.wmf]A 0.51  [image: image28.wmf]B 0.61  [image: image29.wmf]C 0.41  [image: image30.wmf]D 0.31
7. 锅炉引风机铭牌上的参数为转速n=960 r/min，风压P=1 400 Pa，流量Q=20 000m3/h，效率η=66%，配用电机功率22 kW。若用此风机输送温度为20℃的清洁空气，则新条件下的配用电机功率至少为(    )kW。

[image: image31.wmf]A 15.8  [image: image32.wmf]B 16.5  [image: image33.wmf]C 20.9  [image: image34.wmf]D 18.2  8. 

8.某锅炉房采用热力除氧时，给水最大流量为21.9 t/h，液面压力为20 kPa，当地海拔高度为900 m，则除氧水箱最低液面至水泵进口所需高度为(    )m。

[image: image35.wmf]A 5.38  [image: image36.wmf]B 4.65  [image: image37.wmf]C 5.28  [image: image38.wmf]D 4.69

9. 重油的日用油箱按规范不大于5 m3，取5 m3；进油箱的油温为86℃；油箱放在冷房或室外，架于混凝土支座上；加热蒸汽为0.49 MPa饱和蒸汽，温度为158.8℃，蒸汽质量焓为h1＝2 755.5 kJ/h，凝水质量焓h2=670.42 kJ/kg。室外采暖计算温度-18℃。则热负荷为(    )kJ/h。

[image: image39.wmf]A 37 190  [image: image40.wmf]B 38 650  [image: image41.wmf]C 35 220  [image: image42.wmf]D 31 006

10. 某厂锅炉房安装了两台燃煤链条蒸汽锅炉，采用多管旋风除尘器，除尘效率85%，因附近居民反映有烟尘污染，环保部门进行了罚款，并要求采取增强除尘效果，达到排放的措施，厂方经研究决定再加一级烟气水浴除尘装置，除尘效率为85%，则除尘系统总除尘效率为(    )。

[image: image43.wmf]A 98.65%  [image: image44.wmf]B 97.75%  [image: image45.wmf]C 98.20%  [image: image46.wmf]D 92.58%

11. 某供暖系统供回水温度为95℃/70℃，最高建筑物为七层，高度为25 m。散热器选用铸铁/60翼型，承受压力为400 kPa(相当于40 m H2O)，设锅炉房的地坪标高为±0.00 m，最高建筑物地坪标高为4.5 m，管网最低建筑地坪标高为3.81 m，则静水压线位置为(    )kPa。

[image: image47.wmf]A 470  [image: image48.wmf]B 520  [image: image49.wmf]C 280  [image: image50.wmf]D 330

12. 某市一热水供暖系统，与网路采用无混合装置直接连接，设采用分阶段改变流量的质调节。室外温度从-2℃到-9℃为一阶段，水泵流量为100%的设计流量；从+5℃到-2℃为另一阶段，水泵流量为设计流量的75%，则各阶段水温计算公式为(    )。

  [image: image51.png]18+64.5Q"7 +16.67Q
B. 7,=18+60.5Q"" +16.67Q
C. r,=18+64.5Q"7+10.28Q
8+60. 5Q* 7 +10. 28Q

w=18164.5Q""

©=1860. 5Q"" —16.67Q
o=18+64. 507 —10.28Q
=18+60. 5Q"7 —10. 28Q




[image: image52.wmf]A  [image: image53.wmf]B  [image: image54.wmf]C  [image: image55.wmf]D  

13. 对于N200-12.75/535/535三缸三排汽轮机，进汽焓值为3 432.97 kJ/kg，再热系数为0.891 4，1 kg再热蒸汽带给汽轮机的热量为500.03 kJ/kg，锅炉给水焓值为1 038.41 kJ/kg，1 kg新汽的所有抽气、漏气和排气焓值总和为2 625.946 kJ/kg，则1 kg新汽的比内功为(    )。

[image: image56.wmf]A 1 206.052 8 kJ/kg   [image: image57.wmf]B 1 252.750 7 kJ/kg

[image: image58.wmf]C 1 200 kJ/kg         [image: image59.wmf]D 1 500.652 8 kJ/kg

14. 在一台换热器中，热水流量为2 t/h，其进出口温度为70℃和40℃，冷水流量为3 t/h，其进出口温度分别为10℃和30℃，则顺流换热时的对数平均温差为(    )。

[image: image60.wmf]A 27.9℃   [image: image61.wmf]B 37.9℃  [image: image62.wmf]C 47.9℃  [image: image63.wmf]D 57.9℃

15. 称空气干燥煤样1.02 g，放入105～110℃烘箱中，干燥至恒重后，煤样失重0.021 g，又称此煤样1.002 g，放入马弗炉于(815±10)℃灼烧灰化后，灰重0.092 2 g，则该煤的干燥基灰分Ad为(    )。

[image: image64.wmf]A  8.28%  [image: image65.wmf]B  8.56%  [image: image66.wmf]C   9.18%  [image: image67.wmf]D  9.39%

16. 采用He及Hg置换法测定煤的孔隙率。用Hg作为置换物测得的煤的密度为1.34 kg/m3，用He作为置换物测得的煤的密度为1.42 kg/m3，则煤的孔隙率为(    )。

[image: image68.wmf]A 4.63%  [image: image69.wmf]B 4.83%  [image: image70.wmf]C 5.63%  [image: image71.wmf]D 5.23%

17. 某液化石油气灌瓶采用15 kg气瓶供应10万户居民使用，居民用气量指标为14 kg(人·月)月用气高峰系数是1.2。每天一班工作，每班工作6 h，则灌瓶秤台数为(    )台。

[image: image72.wmf]A 26  [image: image73.wmf]B 25  [image: image74.wmf]C 23  [image: image75.wmf]D 22

18. 一烟囱高度为90 m，大气最高温度为35℃，密度为1.28 kg/m3，现烟气平均设计温度为220℃，烟气密度1.38 kg/m3，则校核烟囱的抽力为(    )Pa。

[image: image76.wmf]A 321.2  [image: image77.wmf]B 305.9  [image: image78.wmf]C 320  [image: image79.wmf]D 326.7

19. 煤气离心式鼓风机的设计轴功率为60 kW，设计条件下的介质密度为0.6 kg/m。。当介质密度变为0.56 kg/m3时，其轴功率为(    )kW。

[image: image80.wmf]A 54  [image: image81.wmf]B 56  [image: image82.wmf]C 58  [image: image83.wmf]D 60

20. 有40户居民的建筑物，每户居民家都装有燃气双眼灶和快速热水器，燃气灶额定流量以0.6 m3/h计，热水器额定流量以2 m3/h计，室内燃气管道的计算流量约为(    )m3/h。

[image: image84.wmf]A 19.76  [image: image85.wmf]B 15.8  [image: image86.wmf]C 15.25  [image: image87.wmf]D 14.86

21.已知液化石油气的容积成分为YC3H8=50%，YC4H10=50%，高热值H3=117.5 MJ/Nm3，相对密度S=1.817 8，则该燃气的燃烧势CP约为(    )。

[image: image88.wmf]A 48.5  [image: image89.wmf]B 46.5  [image: image90.wmf]C 44.5  [image: image91.wmf]D 42.5

22. 某液化石油气供应基地计算月平均日供气量320 t，储存时间为18 h，液态液化石油气的平均密度为0.534 t/m3，则储灌设计总容积约为(    )m3。

[image: image92.wmf]A 11 820  [image: image93.wmf]B 15 268  [image: image94.wmf]C 12 259  [image: image95.wmf]D 11 985

23. 已知离心式压缩机多变压缩过程，进口压力P1=101.3×103Pa，出口压力P2=200×103Pa，空气进口温度为20℃，空气气体常数R=287.64 J/(kg·k)，则压缩质量为1 kg空气的等温功N等温为(    )J/kg。

[image: image96.wmf]A 57 329  [image: image97.wmf]B 57 628  [image: image98.wmf]C 56 529  [image: image99.wmf]D 55 628

24. 某氟利昂22回热制冷循环的工况如下：冷凝温度tk=35℃，冷凝器出口的制冷剂为饱和液体；蒸发温度t0=-20℃，蒸发器出口为干饱和蒸汽；压缩机前气态制冷剂的过热温度t1=-5℃。则该回热循环的制冷系数是(    )。

[image: image100.wmf]A 3.28  [image: image101.wmf]B 3.54  [image: image102.wmf]C 4.16  [image: image103.wmf]D 4.35

25. 有一根φ108×4，工作压力为1 MPa的蒸汽管道，呈水平布置，如下图所示。在固定支架一侧设有波形补偿器和一只阀门。已知波形补偿器刚度Kx=148 N/mm，轴向补偿量σx=20 mm时，波形有效面积S=124.6 cm2。当不计中间支架摩擦力和L形补偿反弹力时，A支架轴向推力为(    )N。

[image: image104.wmf]A 23 270  [image: image105.wmf]B 23 520  [image: image106.wmf]C 20 098  [image: image107.wmf]D 21 056

勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例02
(总分25, 考试时间90分钟)

一、单项选择题
1. 某热电厂所用燃料油收到基的元素分析(质量百分比)为Mar=1.5%、Aar=0.02%、Car80.94%、Har=14.68%、Oar=0.76%、Nar=0.44%、Sar=1.66%。该煤种燃烧时的理论空气量为(    )m3/kg。

[image: image108.wmf]A 11.12  [image: image109.wmf]B 10.12  [image: image110.wmf]C 9.12  [image: image111.wmf]D 8.12

2. 淮南煤收到基的元素分析成分为Car=55.42%、Har=5.81%、Oar=7.16%、Nar=0.93%、Sar=0.46%、Mar=8.85%，则该燃料煤的理论烟气量为(    )m3/kg。

[image: image112.wmf]A 4.88  [image: image113.wmf]B 5.97  [image: image114.wmf]C 6.56  [image: image115.wmf]D 6.363

3. 油田伴生气各成分含量(体积分数)如下：CH4=80.1%、C2H6＝9.8%、C3H3=3.8%、C4H10=2.3%、N2=O.6%、CO2=3.4%，则油田伴生气中惰性气体所占体积分数为(    )。

[image: image116.wmf]A 4%  [image: image117.wmf]B 5%  [image: image118.wmf]C 4.5%  [image: image119.wmf]D 5.5%

4. 某煤种的空气干燥基元素分析成分如下：Cad=68.5%、Had=4.6%、Oad=7.3%、Nad=1.58%、Sad=1.32%、Mad=2%、Aad=14.7%，若此煤种收到时的全水分为10%，则空气干燥基换算成收到基的换算系数为(    )。

[image: image120.wmf]A 0.856  [image: image121.wmf]B 0.901  [image: image122.wmf]C 0.918  [image: image123.wmf]D 0.956

5. 某链条炉排锅炉所用燃煤的收到基元素分析成分如下：Car=54.7%、Har=0.78%、Qar=2.23%、Nar=O.28%、Sar=O.89%、Aar=33.12%、Mar=89%、Oar,net=18 187 kJ/kg，则理论烟气量中三原子气体的体积为(    )m3/kg。

[image: image124.wmf]A 1.25  [image: image125.wmf]B 1.03  [image: image126.wmf]C 3.97  [image: image127.wmf]D 0.27

6. SZL10-1.25-AⅡ型锅炉的上锅筒有如下图所示的椭圆形封头，封头为20 g钢板制成，内径Dn=1 000 m，内高度hn=250 mm，在封头中央开有d=400 mm的入孔。锅筒装在炉内，可靠绝热。经校核知，该封头壁厚(    )满足强度要求。因为(    )。    已知：计算压力P=1.27 MPa，基本许用应力[σ]j-125 MPa，封头减弱系数按有孔无    拼接焊缝计算[image: image128.png]


，形状系数[image: image129.png]D,
)’

-1
=% [2+ ¢



    

[image: image130.wmf]A   能，Smin=15 mm    [image: image131.wmf]B   能，Smin=10 mm

[image: image132.wmf]C   不能，Smin=15 mm  [image: image133.wmf]D   不能，Smin=10 mm

[image: image134.png]



7. 过热蒸汽的温度为90℃，压力为0.040 9 MPa，则气流的音速为(    )m/s。

[image: image135.wmf]A 440  [image: image136.wmf]B 448.2  [image: image137.wmf]C 450  [image: image138.wmf]D 466.8

8. 某燃气锅炉房要设计一个调压站。已知燃气最大流量为2 500 m3/h，最小流量为2 000 m3/h，调压站进口气绝对压力P1=0.25～0.5 MPa，调压器出口绝对压力P2＝0.15 MPa，标态时燃气密度ρ0-0.743 5 kg/m3，燃气温度为t=20℃。调压器前有快速安全切断阀，燃气的相对分子量为16.654。则该调压站需选用公称直径为(    )mm的全启式燃气安全阀。全启式燃气安全阀公称直径的可选值为：25，32，40，50，80，100(mm)，流量系数为0.6。

[image: image139.wmf]A 25  [image: image140.wmf]B 32  [image: image141.wmf]C 40  [image: image142.wmf]D 50

9. C50-8.83/0.118型抽汽凝汽式机组的热化抽汽量为193 387 kg/h，回水比焓为334.94 kJ/kg，供热抽汽比焓为2 620.52 kJ/kg，则该机组的热化供热量为(    )GJ/h。

[image: image143.wmf]A 380  [image: image144.wmf]B 352  [image: image145.wmf]C 442  [image: image146.wmf]D 456

10. 某市的采暖室外计算温度为23℃，室内温度要求18℃，若改为量调节时，当室外温度为-10℃时，其回水温度为(    )。

[image: image147.wmf]A 33 ℃  [image: image148.wmf]B 38℃  [image: image149.wmf]C 35℃  [image: image150.wmf]D 36℃

11. 已知某煤样Mad=3%、Aad=11%、Vad=24%，则FCad、FCd分别为(    )。

[image: image151.wmf]A 62%，63.92%  [image: image152.wmf]B 62%，61.56%  [image: image153.wmf]C 60.96%，63.92 %  [image: image154.wmf]D 60.96%，61.56%

12. 大同煤的工业分析结果(质量%)：Mar=5.83%、Ad=8.46%、Vdaf=29.96%，则该煤种收到基的挥发分Var为(    )。

[image: image155.wmf]A 22.65%  [image: image156.wmf]B 25.83%  [image: image157.wmf]C 27.26%  [image: image158.wmf]D 22.5 %

13. 某煤的空气干燥煤样高位发热量为Qgr,v,ad=25 MJ/kg，水分Mad=8%，氢含量Had=6%，则空气干燥煤样的低位发热量为(    )MJ/kg。

[image: image159.wmf]A 23.45  [image: image160.wmf]B 25.2  [image: image161.wmf]C 26.28  [image: image162.wmf]D 27.12

14. 烟囱根部吸力为290 Pa，烟囱内废气流量为41.28 m3/s，废气平均温度为220℃，大气最高温度为35℃，废气密度1.38 kg/m3，大气密度为(1.28 kg/m3，设烟囱上部出口内径D上为3.5 m，根部内径D下为6.85 m。则烟囱高度为(    )m。    已知：λ=0.036，V0=1.77 m/s，T=(220+273)K，T0=273K，V1=4.3 m/S，K=1。

[image: image163.wmf]A 97  [image: image164.wmf]B 98  [image: image165.wmf]C 99  [image: image166.wmf]D 100

15. 某地机械厂要建一座煤气车间，供应的发生炉煤气热值5 500 kJ/m3，根据用气设备加热炉等的生产需求，推算得出全厂煤气供应量最大小时设计流量为2×104m3/h。煤气生产设计方案确定气化用煤为大同烟煤，气化强度为280 kg/(m2·h)，煤气产率为3.1 m3/kg，拟选用3M13型煤气发生炉(直径3 m)，需建(    )台煤气发生炉。

[image: image167.wmf]A 3  [image: image168.wmf]B 5  [image: image169.wmf]C 4  [image: image170.wmf]D 6  16. 

16. 无烟煤煤气发生炉，以焦作煤作气化燃料，每小时耗煤G=1 249 kg，则空气鼓风机的使用流量为(    )m3/h。焦作煤每千克空气消耗量C=2.3 m3/kg。

[image: image171.wmf]A 3 160  [image: image172.wmf]B 3 580  [image: image173.wmf]C 3 680   [image: image174.wmf]D 3 715

17. 已知干燃气的容积成分为yCO2=1.9 %，yCmHm=3.9%(按C3H6计算)，yO2=0.4%，yCO=6.3%，yH254.4%，YCH4=31.5%，yN2=1.6%，假定含湿量d=0.002 kg/m3(干燃气)，则湿燃气中CO2的容积成分为(    )。

[image: image175.wmf]A 1.528%  [image: image176.wmf]B 1.637%  [image: image177.wmf]C 1.865 %  [image: image178.wmf]D 1.902 %

18. 已知燃气各组分的容积成为(%)为[image: image179.png]


=98%，[image: image180.png]Ye,u,



=0.3%，[image: image181.png]Yo, ug



=0.3%，[image: image182.png]Yo Hy,



=0.7%，[image: image183.png]


=1 %，则标准状态下的平均运动黏度为(    )。

[image: image184.wmf]A   10.56×10-6m2/s  [image: image185.wmf]B   11.3×10-6m2/s

[image: image186.wmf]C   12×10-6m2/s     [image: image187.wmf]D   13.91×10-6m2/s

19. 有一内径为700 mm，长为125 km的天然气管道。已知天然气的容积成分为[image: image188.png]


=97.5%，[image: image189.png]Ye,Hg



=0.2%，yC3H8=0.2%，[image: image190.png]¥,



=1.6%，[image: image191.png]Yeo,



=0.5%，当天然气的平均压力为3.04 MPa，温度为5℃，压缩因子Z=0.94，则管道中的天然气在标准状态下(101 325 Pa、273.15 K)的体积为(    )m3。

[image: image192.wmf]A 1 506 901  [image: image193.wmf]B 1 508 256  [image: image194.wmf]C 1 628 049  [image: image195.wmf]D 132 582

20. 已知液化石油气在15℃时的液相各组分的摩尔成分(%)为[image: image196.png]X m,



=47.39%，[image: image197.png]X, Hyp



=52.61%，则15℃时气、液相平衡状态下的混合液体的蒸气压为(    )。

[image: image198.wmf]A   4.762×105Pa(绝对压力)  [image: image199.wmf]B   4.762×105Pa(相对压力)

[image: image200.wmf]C   47.62×105Pa(绝对压力)  [image: image201.wmf]D   47.62×105Pa(相对压力)

21. 已知在一根直径DN200低压管道内流动的天然气，其流速为0.112 5 m/s，则燃气在管道内处于(    )运动状态(设天然气的运动黏度为15×106m2/s)。

[image: image202.wmf]A 湍流  [image: image203.wmf]B 层流  [image: image204.wmf]C 层流和湍流  [image: image205.wmf]D 无法判断

22. 在低压管网计算中，当居民用户燃具额定压力Pn=1 000 Pa时，则燃气低压管道从调压站至最远燃具的管道允许阻力损失△Pd为(    )Pa。

[image: image206.wmf]A 600  [image: image207.wmf]B 700  [image: image208.wmf]C 800  [image: image209.wmf]D 900

23. 曼型干式储气罐活塞的投影面积为1 100 m2，活塞总重(包括密封油重)392×103kg，其罐压为(    )Pa。

[image: image210.wmf]A 3 000  [image: image211.wmf]B 3 492  [image: image212.wmf]C 3 600  [image: image213.wmf]D 3 867

24. 已知炼焦煤气的容积成分如下：H2，56%；CO，6 %；CH4，22%；C2H6，2%；CO2，3% ；N2，10%；O2，1%。煤气的含湿量dg=12.5 g/m3(干燃气)，燃气与空气的温度tg=ta=20℃，空气的含湿量da=10 g/m3(干空气)，则燃烧所需理论空气量为(    )m3/m3。

[image: image214.wmf]A 2.68  [image: image215.wmf]B 3.27  [image: image216.wmf]C 2.56  [image: image217.wmf]D 3.86

25. 已知气体的质量流量为G=6.95 kg/s，漏失损失系数β漏=O.012，轮阻损失系数β阻=0.03，叶片功h叶片=45.85 kJ/kg，则级的W漏为(    )kW。

[image: image218.wmf]A 9.55  [image: image219.wmf]B 8.64  [image: image220.wmf]C 9.20  [image: image221.wmf]D 8.55

勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例03
(总分25, 考试时间90分钟)

一、单项选择题
1. 某城市人工燃气的收到基的容积百分比组成如下：H2=47，CO=16.3，CH4=14，O2= 1.8，N2=13，CO2=5.5，H2O=2.4，则燃气的组成为(    )。

[image: image222.wmf]A H2:50.1，CO:19.78，CH4:13.92，O2:0.81，N2:11.41，CO2:5.24， H2O:10.98

[image: image223.wmf]B H2:50.1，CO:20.11，CH4:13.92，O2: 0.8l，N2:11.41，CO2:5.24， H2O:10.98

[image: image224.wmf]C H2:48.5，CO:19.78，CH4:13.33，O2:0.83，N2:10.95，CO2:11.72， H2O:11.26

[image: image225.wmf]D H2:48.2，CO:16.7，CH4:14.4，O2:1.8，N2:13.3，CO2:5.6，H2O:2.5

2. 某供热小区建筑面积为35×104m2，由分散供暖改为集中供暖。改造前锅炉平均热效率为ηG=50%，热网效率ηw=92%；改造后锅炉平均热效率ηG=85%，热网效率ηw=95%。供暖室外计算温度tw'=-19℃，供暖期日平均温度tp＝-5.7℃，室内计算温度tn=18℃；供暖期天数为152d，建筑物综合面积热指标为qF=65W/m2。设标准煤发热值为29309kJ/kg，则改造后年节约标准煤量为(    )t。

[image: image226.wmf]A 6 528  [image: image227.wmf]B 6 109  [image: image228.wmf]C 5 842  [image: image229.wmf]D 4 987

3. 在完全燃烧时，测得某燃烧锅炉空气预热器前烟气中的O2＝6.33%，空气预热器出口处烟气中的O2"=7%，则该空气预热器的漏风系数△a为(    )。

[image: image230.wmf]A 0.07  [image: image231.wmf]B 0.06  [image: image232.wmf]C 0.05  [image: image233.wmf]D 0.04

4. 某采暖系统采用95/70℃热水采暖，采暖设计热负荷为280 000W。热水网路供回水温度为130/70℃。用户与外网采用混水连接，热水网路的循环水流量为(    )t/h，

[image: image234.wmf]A 4.18  [image: image235.wmf]B 5.26  [image: image236.wmf]C 4  [image: image237.wmf]D 3.6

5. 汽轮机进口速度的利用系数为M0=0，其调节级的理想比焓降△hn=41.56kJ/kg，则调节喷嘴出口的气流理想速度为(    )m/s。

[image: image238.wmf]A 278.3  [image: image239.wmf]B 288.3  [image: image240.wmf]C 3 883  [image: image241.wmf]D 28.73

6. 下图所示为热水供暖系统示意图，用户1、2的循环水量各为10 t/h，用户处作用压力△PBC=15 000 Pa，热力站处作用压力△PAO=45 000 Pa，现在BC处接入一个与1、2完全相同的用户3，接入新用户前后AO压差保持不变，则接入用户3以后每个用户的流量和用户处BC的作用压力分别为(    )。    
[image: image242.wmf]A 7.56 t/h，4 000 Pa  [image: image243.wmf]B 7.62t/h，5 806 Pa

[image: image244.wmf]C 7.62 t/h，4 000 Pa  [image: image245.wmf]D 7.56 t/h，5 806 Pa

[image: image246.png]o

e




7. 已知采用SHL10-1.3/350型锅炉连续排污，炉水标准碱度为14 mmol/L原水软化不除碱，软水碱度为4.56mmol/L原水软化除碱，软化水碱度为1.17，若此厂给水中软水占58%，蒸汽含量忽略不计，则给水部分除碱后排污率下降(    )。

[image: image247.wmf]A 18.2%  [image: image248.wmf]B 17.6%  [image: image249.wmf]C 16.5%  [image: image250.wmf]D 18.7%

8. 某热水供暖系统热网水压如下图所示，设计循环流量G=100t/h，热网供回水管阻力损失均为6mH2O，最远用户阻力损失2mH2O，热源内部阻力损失10mH2O，设计要求静水压线高度为22mH2O，最高建筑物高度18m，则设计选用的循环水泵和补水泵扬程分别为(    )。    

[image: image251.png]



[image: image252.wmf]A 48 m，36 m  [image: image253.wmf]B 38.6 m，24.2 m  
[image: image254.wmf]C 25.2 m，26 m  [image: image255.wmf]D 24．2 m，24.2 m

9. 某全年运行的锅炉房，安装有2台SH26-1.25-P型锅炉，锅炉效率ηgl=75%，其排污率 Ppw=6.6%，燃料低位发热量Qar,net=20 000kJ/kg，含硫燃料燃烧后生成SO2的份额为 0.85。燃料收到基硫分Sar=2.51%，该锅炉房脱硫效率为45%，则按额定发热量，该锅炉每年需支付SO2的排污费为(    )万元。    已知：P=1.25 MPa，饱和蒸汽hq=2 787 kJ/kg，饱和水hCS=826 kJ/kg，给水104℃，hgs=435 kJ/kg；SQ2排污费征收标准值为0.2元/千克。

[image: image256.wmf]A 7.64  [image: image257.wmf]B 6.81  [image: image258.wmf]C 7.28  [image: image259.wmf]D 8.62

10. 采用集中质调节的热水供暖系统，运行时循环水泵A流量G1=400 t/h，扬程H1= 25m，水泵轴功率N1=54kW。为减少运行电耗，现改为分阶段改变流量的质调节，选用两台水泵分阶段运行，两个阶段的相对流量比分别为φ1＝1，φ2=0.8。室外气温 tw≤-19℃时采用原有水泵A，气温tw＞-19℃时启用较小水泵B，则较小水泵的流量和扬程分别为(    )。

[image: image260.wmf]A   G2=320 t/h，H2=18.8 m   [image: image261.wmf]B   G2=320 t/h，H2=19.2m

[image: image262.wmf]C   G2=380 t/h，H2＝18.8m   [image: image263.wmf]D   G2=380 t/h，H2=19.2m

11. N200-12.75/535/535三缸三排汽机组的第工级高加的出口和进口水焓值分别为 1 038.41kJ/kg和934.20kJ/kg，加热蒸汽包括高压缸的轴封汽，轴封汽系数为0.003 3，轴封汽焓值为3 381.64kJ/kg，第1级抽气焓值为3 139.26 kJ/kg，对应汽侧压力下的饱和水焓值为1 045.76kJ/kg，加热器效率取0.96，则I级抽气系数为(    )。

[image: image264.wmf]A 0.058 2  [image: image265.wmf]B 0.062 1  [image: image266.wmf]C 0.048 17  [image: image267.wmf]D 0.077 6

12. 有一厂区供暖用蒸汽量为30 t/h，生活用蒸汽量为20 t/h，生产工艺用气量为40 t/h，锅炉房自用汽量为5 t/h，则锅炉房的设计容量应为(    )t/h。

[image: image268.wmf]A 73.36～86.6  [image: image269.wmf]B 72.56～88.9  [image: image270.wmf]C 75～86  [image: image271.wmf]D 78～92

13. 计划为某一地区配备热电厂，统计分析该地区的最大热负荷Q(M) =1956.48GJ/h，若通过热电联产较分产的节煤量最大所对应选择的供热机组的最大热化供热量Qh(M)= 1 326.52GJ/h，则该地区实际的最佳热化系数为(    )。

[image: image272.wmf]A 0.66  [image: image273.wmf]B 0.68  [image: image274.wmf]C 0.72  [image: image275.wmf]D 0.86

14. 管道外套管的直径为500mm，管道长度为100m，则管道受到的摩擦力为(    )KN。

[image: image276.wmf]A 706  [image: image277.wmf]B 725  [image: image278.wmf]C 826  [image: image279.wmf]D 918

15. 已知天然气的容积成分为：[image: image280.png]Yoo,



=1.9%，[image: image281.png]Y, o,



＝3.9%(按C3H6计算)，=0.4%，YCO=6.3%，[image: image282.png]


=54.4%，[image: image283.png]YH,



＝31.5%，[image: image284.png]Yen,



=1.6%。假定含湿量d=0.002kg/m3 (干燃气)，则湿燃气的平均密度为(    )。

[image: image285.wmf]A   0.563 kg/m3   [image: image286.wmf]B  0.493 kg/m3   [image: image287.wmf]C   0.521 kg/m3  [image: image288.wmf]D  0.656kg/m3
16. 一煤样经试验分析得到该煤样的外在水分为3.2%，内在水分为4.5%，则煤的全水分为(    )。

[image: image289.wmf]A 7.68%  [image: image290.wmf]B 6.56%  [image: image291.wmf]C 5.87%  [image: image292.wmf]D 7.56%

17. 炼焦用煤通常采用配煤工艺来扩大原料煤种，某焦化厂采用肥煤22%，焦煤26%，瘦煤 16%，气煤36%的比例配煤炼焦。配煤的各煤种挥发分含量(空气干燥基，重量%)依次为V1=28.5%，V2=23.8%，V3=12.6%，V4=40.6%，则配煤的挥发分按照可加性近似计算为(    )。

[image: image293.wmf]A 28.6%  [image: image294.wmf]B 27.9%  [image: image295.wmf]C 29.1%  [image: image296.wmf]D 29.8%

18. 已知燃气的容积成分为[image: image297.png]


=97%，[image: image298.png]Ve, Hy



=0.3%，[image: image299.png]Y,

2 M



=0.7%，[image: image300.png]IN,



=2%，则标准状态下的平均黏度为(    )[各组分的运动黏度(10-6m2/s)为：CH4=14.5， C3H8＝3.81，C4H10=2.53，N2=13.3]。

[image: image301.wmf]A  13.91m2/s  [image: image302.wmf]B  13.91m2/s  [image: image303.wmf]C  12.56m2/s  [image: image304.wmf]D   11.87m2/s

19. 某机械厂的发生炉煤气站拟并联设置3台C-72型管式电气滤清器脱除焦油，每台滤清器有效断面积为3.53m2，按照《发生炉煤气站设计规范》提出的电气滤清器适宜流量计算煤气总处理能力为(    )m3/h。煤气站煤气设计流量折算为焦油工段处理状态的实际流量为30 000m3/h，当其中一台电气滤清器需停车维修时，剩余两台电气滤清器 (    )满足一般技术要求处理出站煤气量。

[image: image305.wmf]A 29 808，不能够  [image: image306.wmf]B 30 000，能够

[image: image307.wmf]C 29 808，能够    [image: image308.wmf]D 30 000，不能够

20. 已知炼焦煤气的含湿量d=0.01 kg/m3，其密度为0.468 6 kg/m3，则湿燃气的密度为 (    )kg/m3。

[image: image309.wmf]A   0.428   [image: image310.wmf]B 0.478  [image: image311.wmf]C 0.526  [image: image312.wmf]D 0.617

21.已知液化石油气气相的各组分质量成分为：[image: image313.png]Ec, Hy



=50%，[image: image314.png]B, Hy,



=50%，在标准状态下的平均动力黏度为(    )[各组分的动力黏度(10-6Pa·S)为：C3H8=7.65， C4H10=6.97]

[image: image315.wmf]A    5.826×10-6 Pa·S    [image: image316.wmf]B    6.293×10-6Pa·S

[image: image317.wmf]C    7.582×10-6 Pa·S    [image: image318.wmf]D    7.294×10-6 Pa·S

22. 某焦化厂有两座JN43-80型42孔焦炉，炭化室的有效容积为23.9m3，装炉煤的堆积密度(干基)为0.76 t/m3，干煤全焦率为75%，结焦时间为18h。该焦化厂年生产焦炭能力约为(    )t/a。

[image: image319.wmf]A   23.6×104   [image: image320.wmf]B   55.7×104   [image: image321.wmf]C   72.56×104  [image: image322.wmf]D   66.5×104
23. 若某一活塞式压缩机进气温度为20℃，排气温度限制为170℃，压缩过程指数K=1.4，则一级允许的压缩比为(    )。

[image: image323.wmf]A 2.6   [image: image324.wmf]B 3.8   [image: image325.wmf]C 4.2   [image: image326.wmf]D 5.6   
24. 已知液态液化石油气各组分质量成分为[image: image327.png]Cy Hy



=50%，[image: image328.png]Ec,Hy,



=50%，则温度从+10℃升高至+50℃时的容积膨胀量为(    )。

[image: image329.wmf]A 7.88%   [image: image330.wmf]B 6.98%  [image: image331.wmf]C 7.28%  [image: image332.wmf]D 11.52%

25. 某一供氧系统，平均耗氧量为350m3/h(气态)。每天供气为12h，拟采用液氧罐贮存。供应商补液氧周期为7d/次，则液氧贮存罐的有效容积至少为(    )m3。

[image: image333.wmf]A 38   [image: image334.wmf]B 43   [image: image335.wmf]C 45   [image: image336.wmf]D 52

勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例04
(总分25, 考试时间90分钟)

一、单项选择题
1. 淮南煤收到基的元素分析成分为：Car＝55.42%，Har=5.81%，Qar＝7.26%，Nar= 0.93%，Sar=0.36%，Mar=7.85%，Aar=22.37%，按照门捷列夫法估算该煤种的收到基低位发热量为(    )kJ/kg。

[image: image337.wmf]A 23 528   [image: image338.wmf]B 22 586  [image: image339.wmf]C 21 368  [image: image340.wmf]D 23 823

2. 锅炉引风机铬牌上的参数为转速n=960 r/min，风压P=1 400 Pa，流量Q= 20 000m3/h，效率η=66%，配用电机功率为22kW。若用此风机输送温度为20℃的清洁空气，则新条件下的风压为(    )Pa。

[image: image341.wmf]A 2 255  [image: image342.wmf]B 2 362  [image: image343.wmf]C 2 578  [image: image344.wmf]D 2 120

3. 已知某锅炉燃用收到基灰分Aar=17.74%，收到基低位发热量为Qar,net,p=24 000kJ/kg的煤，燃料耗量B=1 256 kg/h。在运行中测得：漏煤与灰渣总量Ghz+Glm=213kg/h，其含灰份额为(ahz+(alm)/2=23.4%；飞灰中的可燃物含量Ra=42.5%，则该锅炉固体不完全燃烧热损失q4为(    )。

[image: image345.wmf]A 25.26%  [image: image346.wmf]B 26.27%  [image: image347.wmf]C 21.29%  [image: image348.wmf]D 22.58%

4. 如下图所示的单管顺流式供暖系统的一组立管，已知供回水设计温度tg=80℃，th=50℃，散热器散热量Q1=1 000W，Q2=2 000W，则立管的中间水温ts值为(   )(注：两个散热器的换热率、换热面积相同)。    

[image: image349.png]Q





[image: image350.wmf]A 50℃   [image: image351.wmf]B 70℃  [image: image352.wmf]C 90℃  [image: image353.wmf]D 76℃
5. 喷嘴的速度系数φ=0.95，则喷嘴的能量损失系数为(    )。

[image: image354.wmf]A 0.097 5   [image: image355.wmf]B 0.056 7  [image: image356.wmf]C 0.082 6  [image: image357.wmf]D 0.062 8

6. 某厂SZD10-1.3型锅炉的给水水质化验得[image: image358.png]


=185mg/L，[image: image359.png]


=10.2mg/L，阴阳离子总和为400mg/L。炉水标准碱度为20mmol/L，标准含盐量为3 500mg/L则该锅炉排污率为(    )。

[image: image360.wmf]A 20.9%  [image: image361.wmf]B 20.26%  [image: image362.wmf]C 22.8%  [image: image363.wmf]D 25.6%

7. 给水泵的出口和进口压力分别为17.65 MPa和0.75 MPa，取给水的平均比容为0.001 lm3/kg，给水泵效率取0.75，则给水泵的焓升为(    )kJ/kg。

[image: image364.wmf]A 23.6   [image: image365.wmf]B 20.68   [image: image366.wmf]C 25.2  [image: image367.wmf]D 24.79

8. 北方某房间有一面西外墙和西外窗，经计算，西外墙的基本耗热量为1 200W，西外窗的基本耗热量为400W，房间高度为6m，通过外窗的冷风渗透耗热量为150W，则该房间的总热负荷为(    )W。

[image: image368.wmf]A 1 950  [image: image369.wmf]B 1 928  [image: image370.wmf]C 1 914  [image: image371.wmf]D 1 800

9. 20g钢在100℃时的线膨胀系数为11.16×10-3mm/(m·℃)，弹性模量为1.83× 105MPa，管道预热温度与预热前温度差为75℃，则管道预热产生的轴向热应力为 (    )N/mm2。

[image: image372.wmf]A 153  [image: image373.wmf]B 163  [image: image374.wmf]C 173  [image: image375.wmf]D 183

10. 某焦化厂其炭化室的有效容积为23.9m3，装炉煤的堆积密度(干基)为0.76t/m3，结焦时间为18h，吨煤干馏煤气产率为280m3/t，则该厂干馏煤气日产能力为(    )m3/d。

[image: image376.wmf]A   52.5×104   [image: image377.wmf]B   56.96×104   [image: image378.wmf]C   62.8×104  [image: image379.wmf]D   69.2×104
11. 发生炉煤气各组分容积成分为：[image: image380.png]


=10.4%，[image: image381.png]Yoo,



=7.2%，[image: image382.png]Yen,



=0.7%，yCO= 28.3%，[image: image383.png]


=53.4%。该燃气火焰传播极限为(    )(惰性气体与可燃气体混合比为 0.5和1.96时，火焰的传播极限分别为6%～70%和40%～73.5%；未与惰性气体组合的甲烷的火焰传播极限为5%～15%)。

[image: image384.wmf]A 12.5%～52.6% [image: image385.wmf]B 13.6%～55.8% [image: image386.wmf]C 17.8%～62.8% [image: image387.wmf]D 19.5%～70.9%

12. 某市的采暖室外计算温度为-20℃，室内温度要求18℃，当实际室外温度为-15℃时，其热负荷为设计值的(    )。

[image: image388.wmf]A 0.87  [image: image389.wmf]B 0.85  [image: image390.wmf]C 0.80  [image: image391.wmf]D 0.75

13. 某液化石油气站采用管道运输，日接收量为550t，每天运行8h，液态液化石油气的平均密度为0.534t/m3，管道设计流量为(    )m3/s。

[image: image392.wmf]A 0.028  [image: image393.wmf]B 0.036  [image: image394.wmf]C 0.017  [image: image395.wmf]D 0.045

14. 已知气体的质量流量为G=6.42kg/S，泄漏损失系数β漏=0.012，轮阻损失系数β阻= 0.03，叶片功h叶片=45.85kJ/kg，则级的实际耗功P实为(    )kW。

[image: image396.wmf]A 309  [image: image397.wmf]B 325  [image: image398.wmf]C 338  [image: image399.wmf]D 307

15. 螺杆压缩机吸气压力为105Pa，排气压力为8×105Pa，空气等熵指数K=1.4，当实际容积为1 m3时，压缩机等熵绝热功为(    )。

[image: image400.wmf]A 289 868J/kg  [image: image401.wmf]B 283 988J/kg  [image: image402.wmf]C 265 276J/kg  [image: image403.wmf]D 292 727J/kg

16. 有一制冷剂为R12的冷冻装置的制冷循环，其实际制冷剂循环量为400kg/h，电动机功率为3.5kW，则其实际的制冷系数是(    )。

[image: image404.wmf]A 3.9  [image: image405.wmf]B 4.1  [image: image406.wmf]C 4.3  [image: image407.wmf]D 4.5

17. 液化石油气密度ρ=2.35 kg/m3，相对密度S=1.82，均使用钢管，用公式法进行水力计算，则单位长度管道压力降为(    )Pa/m(低压输送Q0=10 m3/h，管道长度 L=80m，管道内径d=5 cm)。

[image: image408.wmf]A 1.09  [image: image409.wmf]B 0.98  [image: image410.wmf]C 1.18  [image: image411.wmf]D 1.56

18. 某一活塞式空气压缩机将1m3空气由105Pa压缩至27×105Pa，其多变指数K=1.4。最佳压力比ε0=3，当等压比分配时的ε1＝ε2=ε3=3时，则绝热功为(    )。

[image: image412.wmf]A   1.85×105J  [image: image413.wmf]B 2.56×105J  [image: image414.wmf]C 3.26×105J  [image: image415.wmf]D  3.87×105J

19. 氟利昂(R22)制冷剂在下列三种工况下：A工况tk=40℃，t0=5℃；B工况 tk=40℃，t0=0℃；C工况tk=35℃，t0=0℃。各工况的理论制冷系数应满足(    )。

[image: image416.wmf]A A工况制冷系数＞B工况制冷系数＞C工况制冷系数

[image: image417.wmf]B A工况制冷系数＜B工况制冷系数＜C工况制冷系数

[image: image418.wmf]C B工况制冷系数＞A工况制冷系数＞C工况制冷系数

[image: image419.wmf]D C工况制冷系数＞B工况制冷系数＞A工况制冷系数

20. 假设氮气被等温可逆压缩到10.1 MPa，其低压对应于液氮在71.9K的饱和蒸气压 (0.05MPa)。设氮的一次节流液化系统的操作温度为290K和71.9K。若把液化器用作制冷机，则该系统的制冷量为(    )kJ/kg。

[image: image420.wmf]A 21.0  [image: image421.wmf]B 22.6  [image: image422.wmf]C 23.2  [image: image423.wmf]D 24.5

21. 某一氧气充罐站有一台工作量为70m3/h氧压缩机，充灌40L氧气钢瓶终压为15MPa，充灌台钢瓶连接的接头数应不少于(    )个。

[image: image424.wmf]A 5  [image: image425.wmf]B 6  [image: image426.wmf]C 7  [image: image427.wmf]D 8

22. 某车间0.8MPa压缩空气系数需要采用调压孔板减压供应吹扫用气。已知需要压缩空气流量为5m3/h，吹扫用压力为0.2MPa，则不锈钢调压孔板孔径为(    )mm。

[image: image428.wmf]A 1.5  [image: image429.wmf]B 1.7  [image: image430.wmf]C 1.9  [image: image431.wmf]D 2.1

23. 已知热水炉热负荷为160kW，热水出口温度+90℃，回水温度+85℃，则热水泵流量为(    )m3/h。

[image: image432.wmf]A 27.5  [image: image433.wmf]B 22.8  [image: image434.wmf]C 33.2  [image: image435.wmf]D 35.6

24. 已知气态液化石油气摩尔成分丙烷60%、异丁烷20%、正丁烷20%，标准状态下的密度为2.284 9kg/m3，低热值为105 247kJ/m3，则液化石油气高发热值为(    )kJ/m3。

[image: image436.wmf]A 152 022  [image: image437.wmf]B 122 059  [image: image438.wmf]C 100 529  [image: image439.wmf]D 110 149

25. 某离心式压缩机级的多变效率η多变=0.81，级的进口压力Pj=0.095 2×106Pa，质量流量为2.55 kg/s，多变指数K=1.4，则指数系数，为(    )。

[image: image440.wmf]A 0.285  [image: image441.wmf]B 1.652  [image: image442.wmf]C 2.835  [image: image443.wmf]D 3.227

勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例05
(总分25, 考试时间90分钟)

一、单项选择题
1. 燃烧势CP和华白数W是城市燃气分类的燃烧特性指数。天然气可燃成分的体积百分比组成为CH4=86.5%，C2H4＝8.52%，氧含量O4=0，高位发热量Qgv=39 643kJ/m3，相对密度d=0.632，则该天然气的华白数W为(    )kJ/m3，燃烧势CP为(    )。

[image: image444.wmf]A 49 058，39.07  [image: image445.wmf]B 48 520，39.07[image: image446.wmf]C 49 058，38.52  [image: image447.wmf]D 48 520，38.52

2. 一封闭水箱如下图所示，已知水温为80℃(密度ρ=971.83 kg/m3)，其表面绝对压强 P0=85 000Pa，大气压强Pa＝101 325Pa，则水深1 m处A点的绝对压强、相对压强、真空度分别为(    )。                                

[image: image448.png]



[image: image449.wmf]A 95 628，-6 801，6 801   [image: image450.wmf]B 94 534，-5 820，5 820

[image: image451.wmf]C 94 524，-5 820，5 820   [image: image452.wmf]D 94 524，-6 801，6 801

3. 运行中的锅炉用奥氏烟气分析仪测得炉膛出口的烟气成分为O2＝3.9%，CO=0，RO2= 15.8%；省煤出口处的烟气成分为O2＝7.8%，CO=0，RO2=12%，则炉膛出口至省煤器出口处的漏风系数△a为(    )。

[image: image453.wmf]A 0.28  [image: image454.wmf]B 0.36  [image: image455.wmf]C 0.58  [image: image456.wmf]D 0.76

4. 已知一供暖房间的供暖室内计算温度tn=19℃，供暖室外计算温度tw=-13℃，其外墙传热系数K=1.68W/(m2·℃)，外墙面积A=10 m2，则该外墙的基本耗热量Q为 (    )W。

[image: image457.wmf]A 528  [image: image458.wmf]B 986  [image: image459.wmf]C 537．6  [image: image460.wmf]D 682．6

5. 对于汽轮机来说，其调节级级前的蒸汽压力为12.75 MPa，温度为535℃，级后压力为 9.81 MPa，调节级的反动度为0.14，则调节喷嘴后的压力为(    )MPa。

[image: image461.wmf]A 10.25  [image: image462.wmf]B 11.56  [image: image463.wmf]C 9.87  [image: image464.wmf]D 6.58

6. 对于北方住宅建筑，外墙采用2砖墙，内，抹灰(δ=20mm)。已知砖墙的导热系数λ=0.81 W/(m·k)，内抹灰的导热系数λ=0.87W/(m·k)，则该外墙的传热系数为 (   )W/(m2·k)。

[image: image465.wmf]A 0.86  [image: image466.wmf]B 0.78  [image: image467.wmf]C 1.25  [image: image468.wmf]D 1.27

7. 若炉水碱度基本保持为13mmol/L，软水碱度为1.5mmol/L，由于蒸汽带水，其碱度为 0.01 mmol/L，凝结水回收率为40%，则该锅炉的排污率为(    )。

[image: image469.wmf]A 6.54%  [image: image470.wmf]B 7.39%  [image: image471.wmf]C 8．20%  [image: image472.wmf]D 7.67%

8. 某建筑，外墙采用两砖墙，内抹灰(δ=20mm)。该外墙的热惰性指标D=6.627，采暖室外计算温度为-20℃，外墙内表面与室内空气允许温差为6℃，则围护结构最小传热阻为(    )。

[image: image473.wmf]A   0.728(m2·/W  [image: image474.wmf]B 0.656(m2·/W  [image: image475.wmf]C   0.816(m2·/W 
[image: image476.wmf]D   0.659(m2·/W

9. 对于N200-12.75/535/535三缸三排汽机组，排汽的凝结水焓为120.56kJ/kg，锅炉气仓压力的饱和水焓值为1 258.7kJ/kg，拟采用8级回热，按平均分配法，各级加热器的给水焓升为(    )。

[image: image477.wmf]A 126.46kJ/kg  [image: image478.wmf]B 1 264.6 kJ/kg  [image: image479.wmf]C 12.646 kJ/kg  [image: image480.wmf]D 12 646 kJ/kg

10. 有一汽轮机工作于450℃及环境温度29℃的条件下，则该热机可能达到的最高热效率为(    )。

[image: image481.wmf]A 0.456  [image: image482.wmf]B 0.526  [image: image483.wmf]C 0.721  [image: image484.wmf]D 0.582

11. 钢管与土壤的摩擦系数为0.6，土壤密度为765 ks/m3，管道中心的埋设深度为1m，则管道单位面积受到的摩擦力为(    )N/m2。

[image: image485.wmf]A 4 562  [image: image486.wmf]B 4 498  [image: image487.wmf]C 5 256  [image: image488.wmf]D 6 256

12. 有一汽轮机工作于450℃及环境温度为29℃的条件下，若从热源吸热10 000kJ，则能产生的净功为(    )kJ。

[image: image489.wmf]A 5 865  [image: image490.wmf]B 5 962  [image: image491.wmf]C 5 820  [image: image492.wmf]D 6 258

13. 实验测定煤的空气干燥基水分。将粒度小于0.2 mm的空气干燥煤样1.050 0g，置于 107℃的干燥箱中，在空气流中干燥到恒定的质量1.013 8g，则测得空气干燥基煤的水分含量为(    )。

[image: image493.wmf]A 3.45%  [image: image494.wmf]B 3.55%  [image: image495.wmf]C 34.5%  [image: image496.wmf]D 35.5%

14. 对于蒸汽网路中的某一管道，通过流量Gt＝5 t/h，蒸汽的平均密度ρ=4.705kg/m3。室外高压蒸汽管径计算表如下。           
[image: image497.png]EHNBERREFRITNR (0=1.0 ke/m’)

LR 80 100 125 150 175 200
el el > 1°] » =] .~ |°] -,
o Wh |/ G | /o /o, /o 1/
Jo |/ @ T @l S @) T @’ Sl ey ST @
5.0 | 263[10407.6[177] 3 655.4| 113| 1127 |78.7] a33.2 [53.4] 1578 [41.3] 83





   若选用DN125管道，则其实际的比摩阻及流速值分别为(    )。

[image: image498.wmf]A 239.5，23  [image: image499.wmf]B 287.6，24  [image: image500.wmf]C 287.6，23．  [image: image501.wmf]D 239.5，24

15. 为了扩大原料煤种，炼焦用煤通常采用配煤工艺。某焦化厂采用肥煤22%、焦煤26%、瘦煤16%、气煤36%的比例配煤炼焦。这四种煤的灰分含量(空气干燥基，重量%)各为煤灰分A1=9.4%、焦煤灰分A2＝7.9%、瘦煤灰分A3=10.6%、气煤灰分 A4=11.4%，则配煤的灰分为(   )。

[image: image502.wmf]A 9.92%  [image: image503.wmf]B 8.65%  [image: image504.wmf]C 7.52%  [image: image505.wmf]D 6.86%

16. 某蒸汽供热系统的凝结水回收采用如下形式，用热设备出口压力P1=3×105Pa，疏水器出口压力P2＝1.8×105Pa，二次蒸发箱C的压力P3=0.2×105 Pa，凝结水箱D内的压力P4=0.05×105Pa。BC段和CD段流体的密度分别为ρ1=8 kg/m3，ρ2＝1 000kg/m3。设备的安装高度如下图所示，则水力计算中管段BC、CD的作用压力为(    )。    

[image: image506.png]P

(7
30m
c
/
Lom

»

»

D




[image: image507.wmf]A   △PBC=140 380 Pa，△PCD=3 587 Pa  [image: image508.wmf]B   △PBC=140 380 Pa，△PCD=9 715 Pa

[image: image509.wmf]C   △PBC=11 928 Pa，△PCD=3 587 Pa  [image: image510.wmf]D   △PBC=11 928 Pa，△PCD=9 715 Pa

17. 在干馏煤气初冷工艺中，横管式间接冷却器煤气与冷却水逆流换热，将煤气由tg1= 85℃冷却到tg2=35℃，冷却水的进口温度tw1=25℃，出口温度tw2=45℃，总传热系数K=185W/(m2·k)，煤气与水之间的总传热量为Q=7 000kW。间接冷却器的总传热面积为(    )m2。

[image: image511.wmf]A 1 768  [image: image512.wmf]B 864  [image: image513.wmf]C 1 251  [image: image514.wmf]D 1 025

18. 某房间采用地板辐射采暖，室内温度要求为20℃，房间热负荷为1 200W，地板面积为 30m2。加热管覆盖层为：60mm豆石混凝土，20mm水泥砂浆找平层，其平均导热系数λ=1.2W/(m·k)，初步确定加热管间距为200mm。若地板表面温度取29℃，则加热管内热水平均温度为(    )。

[image: image515.wmf]A 32.8℃  [image: image516.wmf]B 52.7℃  [image: image517.wmf]C 36.5℃  [image: image518.wmf]D 33.7℃

19. 已知燃气的容积成分为[image: image519.png]Yeu, =4%, You, =757, Yen, =20%, Yeu,




，则燃气的密度为(    )kg/m3。

[image: image520.wmf]A 1.56  [image: image521.wmf]B 2.14  [image: image522.wmf]C 1.86  [image: image523.wmf]D 1.75

20. 某室内热水采暖系统分为两个环路，用不等温降水力计算方法得到如下两个环路计算结果。
Ⅰ环路：流量GⅠ=1200kg/h，阻力损失△PI=15 000Pa 
Ⅱ环路：流量GⅡ=1 500kg/h，阻力损失△PⅡ=25 000 Pa   
 对于两个环路进行评差，其流量调整系数KG、压降调整系数KP、温降调整系数Kt分别为(    )。

[image: image524.wmf]A   KG=1.67，KP=1.29，Kt＝0.77    [image: image525.wmf]B    KG=1.86，KP=1.31，Kt=0.99

[image: image526.wmf]C   KG＝1.67，KP=1.31，Kt=0.82    [image: image527.wmf]D    KG=1.86，KP=1.29，Kt=0.72

21. 已知天然气的成分为[image: image528.png]


=98%，[image: image529.png]Ye,u,



=1%，[image: image530.png]Y,



=1%，则该天然气的高热值约为 (    )MJ/Nm3。

[image: image531.wmf]A 40.52   [image: image532.wmf]B 41.28  [image: image533.wmf]C 40.06   [image: image534.wmf]D 45.65

22. 已知焦炉日用煤量为4 300t/d，铁路来煤不均匀系数K1=1.3，受煤系统设备操作系数 K2=1.25，设备每昼夜允许的最大运转小时数为16h，由此计算的卸车设备能力至少应为(    )t/h(根据焦炉的日用煤量计算受煤系统需要的卸车能力)。

[image: image535.wmf]A 436.7  [image: image536.wmf]B 250.8  [image: image537.wmf]C 365.2  [image: image538.wmf]D 458.6

23. 已知某台活塞式空气压缩机的一级压缩比为ε=3，吸气温度为t1=20℃，在不考虑压缩机进气过程的温度升高的条件下，其多变指数n=1.59，则一级压缩终了时的排气温度为(    )。

A 156℃   [image: image539.wmf]B 167℃   [image: image540.wmf]C 25℃  [image: image541.wmf]D 20℃

24. 某供热小区建筑面积为25×104m2，供暖室外计算温度为tw'=-19℃，供暖期天数为 152d，供暖日平均温度tp＝-5.7℃，室内计算温度tn=18℃，建筑物综合面积热指标 qF=65 W/m2。则年耗热量为(    )GJ。

[image: image542.wmf]A   1.28×105   [image: image543.wmf]B   1.56×105   [image: image544.wmf]C   1.76×105   [image: image545.wmf]D   1.37×105
25. 某用户为了生产与使用平衡，需设置气体贮罐，以解决短期频繁的用量波动。供气压力等于贮气罐设计压力，其压力一般需技术经济比较确定。已知供气压力P1=0.8MPa，用户使用压力P2=0.5 MPa，环境温度为29℃，贮气量为3 m3，则贮罐水容积为 (    )m3。

[image: image546.wmf]A 11.1  [image: image547.wmf]B 12.5  [image: image548.wmf]C 17.4  [image: image549.wmf]D 10.6

勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例06
(总分25, 考试时间90分钟)

一、单项选择题
1. 某石油化工厂的液化石油气的体积组成为C3H8=20.17%、C3H6=23.06%、C4H10=29.04%、C4H8=29.73%，则该液化石油气爆炸下限浓度为(    )。

[image: image550.wmf]A 1.53%  [image: image551.wmf]B 1.56%  [image: image552.wmf]C 1.62%  [image: image553.wmf]D 1.73%

2. 油田伴生气各成分含量(体积分数)如下：CH4=80.1 %、C2H6=9.8%、C3H8=3.8%，C4H10=2.3%、N2=0.6%、CO2=3.4%，则油田伴生气中扣除惰性气体后的纯可燃气体部分中各燃气成分的体积分数为(    )。 
   [image: image554.png]. 4%, ¢ GH,
83.4%, $ C;H,
C. $on, =80%, ¢ C:Hs
D. ¢on, =80%, ¢ CoHs

0.2% $en, =4.0%, e,
2%, gopn, 0%,
8% $on, =4.5%, gom, =
0.2%, $eu, =4.5%, den,





[image: image555.wmf]A  [image: image556.wmf]B  [image: image557.wmf]C  [image: image558.wmf]D  

3. 某煤种的空气干燥基元素分析成分如下：Cad=68.5%、Had=4.6%、Oad=7.3%、Nad=1.58%、Sad=1.32%、Mad=2%、Aad=14.7%，若此煤种收到时的全水分为10.00%，则CarHar分别为(    )。

[image: image559.wmf]A 62.9%，5．23%  [image: image560.wmf]B 62.9%，4.22%  [image: image561.wmf]C 65.6%，4.23%  [image: image562.wmf]D 65.6%，5.23 %

4. 某新建化工厂预定DZD20-1.3-P型锅炉三台，经与制造厂联系，得知它在正常运行时热效率不低于76%，但汽水分离装置的分离效率较低，蒸汽带水率不低于4.5%。锅炉给水温度tgs=55℃，排污率P=6%，三台锅炉全年在额定蒸发量和额定蒸汽参数下连续运行，则该厂锅炉房全年最少应计划购买煤(    )t/a(按标准煤计算)。

[image: image563.wmf]A  4.8×104  [image: image564.wmf]B  5.2×104  [image: image565.wmf]C  5.9×104  [image: image566.wmf]D 6.2×104
5. 假设级组的μ0=μ1=0，级组的理想焓降为292.22 kJ/kg，其喷嘴损失、动叶损失、叶高损失、扇形损失、叶轮摩擦损失、部分进汽损失、漏气损失和湿气损失的总和为45.8 kJ/kg，则该级组的相对内效率为(    )。

[image: image567.wmf]A 84.33%  [image: image568.wmf]B 85.6%  [image: image569.wmf]C 86.21%  [image: image570.wmf]D 87.12%

6. 某工厂一座全天运行的锅炉房，采用两台SHL6-1.25-AⅡ型锅炉，给水采用大气热力除氧。由热负荷资料得知，该锅炉房的最大计算负荷为10.65 t/h，平均热负荷为8.17 t/h。燃煤由汽车从厂外运到锅炉房贮煤场，采用移动式胶带输送机堆煤，由铲车将煤运到受煤斗，然后由埋刮板输送机运到炉前贮煤斗，则该锅炉房贮煤场面积最小为(    )m2。

[image: image571.wmf]A 62.8  [image: image572.wmf]B 65  [image: image573.wmf]C 69.8  [image: image574.wmf]D 70.4

7. 对于C50-8.83/0.118型抽气凝汽式机组的热化抽气量为193 387 kg/h，回水比焓为334.94 kJ/kg，供热抽气比焓为2 620.52 kJ/kg，系统的锅炉效率为0.9，管道效率为0.98，热电厂的总热耗按热量法则进行分配时，该热电厂的供热热耗为(    )GJ/h。

[image: image575.wmf]A 497.6  [image: image576.wmf]B 502.27  [image: image577.wmf]C 506.32  [image: image578.wmf]D 510

8. 有DN150的普通钢管长度为100 m，输送供热介质的最高温度为120℃，管道安装温度为20℃，则管道工作时的热伸长量为(    )mm。

[image: image579.wmf]A 130  [image: image580.wmf]B 150  [image: image581.wmf]C 111.6  [image: image582.wmf]D 100

9. 采用氧弹量热法测定某种无烟煤的发热量，测得煤的空气干燥基下的水分Mad=4.26%和元素氢Had=3.15%，并测得空气干燥基煤的恒容高位发热量Qgr,v,ad=26 310 kJ/kg。则空气干燥基煤的恒容低位发热量Qnet,v,ad为(    )kJ/kg。

[image: image583.wmf]A 25 495  [image: image584.wmf]B 26 221  [image: image585.wmf]C 25 007  [image: image586.wmf]D 27 056

10. 天然气气门站位于二级地区，站内管道设计压力为4 MPa，管径为DN500，钢管采用L290管道钢，管壁厚度和弯头(R=2D)壁厚度为(    )(F=0.5，DN500外径D=508 mm)。

[image: image587.wmf]A 7.1 mm，9.0 mm  [image: image588.wmf]B 7.1 mm，8.7 mm 
 [image: image589.wmf]C 7.5 mm，9.0 mm  [image: image590.wmf]D 7.5 mm，8.7 mm

11. 已知液化石油气在15℃时的液相各组分的摩尔成分(%)为[image: image591.png]


=47.39%，[image: image592.png]


=52.61%，则15℃时，液相平衡状态下的各组分的相平衡常数ki分别为(    )。

[image: image593.wmf]A 1.522，0.427  [image: image594.wmf]B 1.522，0.472[image: image595.wmf]C 0.592，0.427  [image: image596.wmf]D 0.592，0.529

12. 已知在一根直径为DN200低压管道内流动的天然气，其流速为0.112 5 m/s，则摩阻系数λ直为(    )(设天然气的运动黏度为15×10-6m2/s)。

[image: image597.wmf]A 0.042 7  [image: image598.wmf]B 0.035 6  [image: image599.wmf]C 0.032 8  [image: image600.wmf]D 0.029 6

13. 曼型干式储气罐活塞的投影面积为1 100 m2，活塞总重(包括密封油重)为392×103kg，若把其罐压提高到5 kPa，需在活塞上增加(    )kg配重(包括密封油重)。

[image: image601.wmf]A  139.8×103  [image: image602.wmf]B 148.6×103  [image: image603.wmf]C   150×103  [image: image604.wmf]D 169.3×103
14. 已知发生炉煤气各组分容积成分如下：[image: image605.png]YH,



=12.4%，[image: image606.png]Yco,



=6.2 %，[image: image607.png]


=0.7%，YCO=27.3%，[image: image608.png]N,



=53.4%。又知未与惰性气体组合的甲烷的火焰传播极限为5%～15%，惰性气体与可燃气体混合比为0.5和1.96时分别对应的火焰传播极限为6%～70%和40%～73.5%，则该燃气火焰传播极限为(    )。

[image: image609.wmf]A 19%～70%  [image: image610.wmf]B 20%～50%  [image: image611.wmf]C 30%～60%  [image: image612.wmf]D 40%～70 %

15. 已知燃气的容积成分为[image: image613.png]Yeo,



=5.7%，[image: image614.png]


=5.3%，[image: image615.png]


=1.7%，YCO=8.4%，[image: image616.png]


=20.93%，[image: image617.png]Yen,



=18.27%，[image: image618.png]


=39.7%，则该燃气的火焰传播极限为(    )(CmHn按C3H6计算)。

[image: image619.wmf]A 8%～25%  [image: image620.wmf]B 7.74%～35.31%  [image: image621.wmf]C 8.56%～38.2 %  [image: image622.wmf]D 9%～40%

16. 人工煤气用脱硫箱干法脱硫。煤气处理量为12 000m3/h，煤气中H2S的含量为0.006 6%．脱硫剂中活性Fe2O3的含量为16%，脱硫剂的密度为0.85 t/m3，则所需脱硫剂的总用量为(    )m3。

[image: image623.wmf]A 99.86  [image: image624.wmf]B 105.65  [image: image625.wmf]C 120.8  [image: image626.wmf]D 119.93

17. 天然气民用大气式燃烧器的几何尺寸及有关参数如下：喷嘴直径dj＝1.4 mm，喷嘴流量系数μ=0.78，燃气压力H=1 496 Pa，喉部直径为dt=11.66 mm，则燃气耗量为(    )m3/h。

[image: image627.wmf]A 0.28  [image: image628.wmf]B 0.26  [image: image629.wmf]C 0.24  [image: image630.wmf]D 0.22

18. 有一内径为700 mm，长为120 km的天然气管道。当天然气压力为3.04 MPa，温度为278 K时，天然气的压缩因子为0.94，则管道中的天然气在标准状态下的体积约为(    )万m3。

[image: image631.wmf]A 133.2  [image: image632.wmf]B 144.7  [image: image633.wmf]C 150.8  [image: image634.wmf]D 155.6

19. 某天然气的低热值为36.12 MJ/Nm3，天然气大气式燃烧器的热负荷为41 868 kJ/h，则该燃烧器的燃气流量约为(    )Nm3/h。

[image: image635.wmf]A 0.85  [image: image636.wmf]B 1.02  [image: image637.wmf]C 1.16  [image: image638.wmf]D 1.28

20. 有一室内燃气管道的高程差为25 m，燃气的密度为0.46 kg/m3，则该管道的附加压强约为(   )Pa。

[image: image639.wmf]A 252  [image: image640.wmf]B 204  [image: image641.wmf]C 186  [image: image642.wmf]D 102

21. 已知燃烧器的热负荷Q=2.8 kW，相对密度S=0.55，理论空气需要量V0=3.25 m3/m3，一次空气系数a'=0.6，则引射器的引射系数为(    )。

[image: image643.wmf]A 2.5  [image: image644.wmf]B 3.0  [image: image645.wmf]C 3.2  [image: image646.wmf]D 3.5

22. 一燃烧天然气的大气式燃烧器，基准气热值Hla=35.6 MJ/m3，密度ρga=0.705 kg/m3。置换气的热值Hls=32 MJ/m3，密度ρgs=0.74 kg/m3，则华白数分别为(    )。

[image: image647.wmf]A 48.23 MJ/m3，40 MJ/m3       [image: image648.wmf]B 40 MJ/m3，30 MJ/m3
[image: image649.wmf]C  48.23 MJ/m3，42.3 MJ/m3    [image: image650.wmf]D   45 MJ/m3，42 MJ/m3
23. 已知某液化石油气供应基地居民20万户，居民生活用气量指标为15 kg/(m·户)，居民气化率为95%，商业用户用气量占居民生活用气量的20%，小型工业用户用气量占10%，液化石油气燃料汽车用气量占5%，居民和商业用户月用气高峰系数为1.20，小型工业用户和燃料汽车月高峰系数为1.0，则年供气量为(    )t/y。

[image: image651.wmf]A 46 170  [image: image652.wmf]B 45 000  [image: image653.wmf]C 42 300  [image: image654.wmf]D 40 050

24. 已知某离心压缩机第一级的多变效率η多变=81%，级的实际耗功h实=47.77 kJ/kg，级的叶片功h叶片=45.85 kJ/kg，级的进口速度C1=31.4 m/s，级的出口速度C2=69 m/s，则第一级叶轮的级的出口动能增量△h动能为(    )kJ/kg。

[image: image655.wmf]A 1.887 5  [image: image656.wmf]B 1.282 6  [image: image657.wmf]C 1.05  [image: image658.wmf]D 2.005 6

25. 已知进入装置的压缩空气压力为607.8 kPa，温度为300 K，环境大气压力为101.3 kPa，温度为300 K。假设空气仅由氮和氧两种气体组成，其体积分数为20.9%氧，79.1%氮。分离产品压力和温度与大气环境相同，纯度为氮98.5%体积分数，氧99.1%体积分数。则低压空气装置的损失及[image: image659.png]


效率为(    )。

[image: image660.wmf]A 3 184 kJ/kmol，0.256   [image: image661.wmf]B 3 184 kJ／kmol，0.387

[image: image662.wmf]C 3 000 kJ/kmol，0.256   [image: image663.wmf]D 3 000 kJ/kmol，0.387

勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例07
(总分25, 考试时间90分钟)

一、单项选择题
1. 某供热小区建筑面积为30×104m2，室内计算温度tn=18℃，供暖室外计算温度tw'=-19℃。供暖期天数为152天，供暖期日平均温度tP=-5.7℃，建筑物综合面积热指标q F=65 W/m2，则年耗热量为(    )GJ。

[image: image664.wmf]A   1.64×105   [image: image665.wmf]B   1.52×105  [image: image666.wmf]C   1.78×105   [image: image667.wmf]D   1.58×105
2. 某煤种的空气干燥基成分如下：Cad=68.5%、Had=4.6%、Oad=7.3 %、Nad=1.58%、Sad=1.32%、Mad=2%、Aad=14.7%，若此煤种收到时的全水分为10%，则Oad、Nar分别为(    )。

[image: image668.wmf]A 5.8%，1.45%  [image: image669.wmf]B 6.7%，1.45%  [image: image670.wmf]C 5.8%，2.28%  [image: image671.wmf]D 6.7%，2.28%

3. 有一汽轮机工作于500℃及环境温度为30℃的条件下，若该热机从热源吸热10 000 kJ，则产生的净功为(    )kJ。

[image: image672.wmf]A 6 258   [image: image673.wmf]B 5 826   [image: image674.wmf]C 5 800  [image: image675.wmf]D 6 080

4. 某链条炉排锅炉所用燃煤的收到基元素分析成分如下：Car54.7%，Har=0.78%，Dar=2.23%，Nar=0.28%，Sar=0.89%，Aar=33.12%，Mar=8%，Oar=18 187 kJ/kg，则理论烟气量中氮气的体积为(    )m3/kg。

[image: image676.wmf]A 3.98  [image: image677.wmf]B 3.26  [image: image678.wmf]C 2.88  [image: image679.wmf]D 1.03

5. 下列关于型号为SHL35-1.6/350-P的锅炉所表示的意义的说法错误的是(    )。

[image: image680.wmf]A 表示双锅筒横置链条炉排        [image: image681.wmf]B 额定蒸发量为35 t/h

[image: image682.wmf]C 额定蒸汽压力为0.6 MPa(表压)   [image: image683.wmf]D 出口过热蒸汽温度为350℃

6. 某锅炉房额定耗油量为4 200 kg/h，燃烧器喷油嘴是带回油25%的机械雾化。要求油的雾化黏度为4°E。根据贮油罐区采用的螺杆泵，其适用黏度为20°E，从黏湿图中查得为t1=86℃，可知在贮油罐中需加热到86℃，即为初温，从黏湿图中又查得4°E为139℃，即为t2，则加热器的热负荷为(    )kJ/h。

[image: image684.wmf]A 560 235    [image: image685.wmf]B 550 935   [image: image686.wmf]C 525 627  [image: image687.wmf]D 498 600

7. 某一燃烧天然气的大气式换热器，燃烧基准气的工作点参数为：火孔热强度qpa=6.85 W/mm2，一次空气系数aa'=0.6，基准气热值Hla=35.6 MJ/m3，密度ρ=0.705 kg/m3。置换气的热值为Hls=32 MJ/m3，密度ρgs=0.74 kg/m3，则置换气替代基准气候的燃具工作点的参数q ps为(    )W/mm2。

[image: image688.wmf]A 6.01   [image: image689.wmf]B 6.05   [image: image690.wmf]C 6.28   [image: image691.wmf]D 6.78

8. 已知某煤样Mad=3%，Aad=11%，Vad=24%，则F cd=(    )。

[image: image692.wmf]A 65.8 %   [image: image693.wmf]B 65.76%  [image: image694.wmf]C 63.92%  [image: image695.wmf]D 64.28%

9. 焦作无烟煤气化制取无烟煤煤气5 000 m3/h(标准状态)，煤气化产率(干)为ε1=3.5m3/kg(煤)，蒸汽耗量为0.51 kg/kg(煤)，则每小时蒸汽耗量为(   )kg。

[image: image696.wmf]A 656.58   [image: image697.wmf]B 629   [image: image698.wmf]C 705.69  [image: image699.wmf]D 728.57

10. 已知C-72沉淀极有效断面积F=3.53 m2。根据《发生炉煤气站设计规范》规定，电气滤清器的实际流速V1不宜大于0.8 m/s，当其中一台清理或检修时，煤气的实际流速V2不宜小于12 m/s，则C-72电气滤清器的适宜流量为(    )m3/h。

[image: image700.wmf]A 10 528   [image: image701.wmf]B 10 166   [image: image702.wmf]C 12 256  [image: image703.wmf]D 13 109

11. 无烟煤煤气发生炉，以焦作煤作气化燃料，每小时耗煤G=1 249 kg，焦作煤每千克空气耗热量C=2.3 m3/kg，漏损系数f=1.1，一般情况下空气的温度取t=20℃，空气的绝对压力B=101 325 Pa，空气的含湿量d可忽略不计，则空气鼓风机的实际使用流量V a为(    )m3/h。

[image: image704.wmf]A 3 160  [image: image705.wmf]B 3 560  [image: image706.wmf]C 3 240  [image: image707.wmf]D 3 370

12. 已知天然气民用大气式燃烧器喷嘴直径d j=1.4 mm，喷嘴流量系数μ=0.78，燃气压力H=1 496 Pa，S=0.545，天然气参数为：热值H1=35.6 MJ/m3，密度ρg=0.705 kg/m3，理论空气量V 0＝9.5，则燃气热负荷为(    )kW。

[image: image708.wmf]A 1.58   [image: image709.wmf]B 2.05  [image: image710.wmf]C 1.66  [image: image711.wmf]D 2.77

13. 已知干燃气的容积成分为：[image: image712.png]


=3.9%(按C3H6计算)，=1.9%，[image: image713.png]


=0.4%，y CO=6.3%，[image: image714.png]


=54.4%，[image: image715.png]


=31.5%，[image: image716.png]YCH,



=1.6%。假定含湿量d=0.002 kg/m3(干燃气)，则干燃气的平均密度为(    )kg/m3。

[image: image717.wmf]A 0.368  [image: image718.wmf]B 0.492  [image: image719.wmf]C 0.406  [image: image720.wmf]D 0.503

14. 在低压管网计算中，当居民用户燃具额定压力Pn=1 000 Pa时，按居民用户燃具离调压站最近时计算，则调压站出口压力P为(    )Pa。

[image: image721.wmf]A 1 650  [image: image722.wmf]B 1 750  [image: image723.wmf]C 1 850  [image: image724.wmf]D 1 950

15. 安全阀定压P s为1.52 MPa，天然气泄放量1.5×104m3/h，温度18℃，选用弹簧全启式安全阀，安全阀所需最小喉径为(    )mm(天然气摩尔成分：CH 496%，C2H 60.8%，C3H8 0.2%，CO2 2.8%，N20.2%，K取0.7，Z取0.97)。

[image: image725.wmf]A 38.5  [image: image726.wmf]B 39.5  [image: image727.wmf]C 42.5  [image: image728.wmf]D 46.5

16. 已知炼焦煤气的容积成分如下：H2=56%，CO=6%，CH4=22%，C2H6=2%，CO2=3%，N2=10%，O2=1%。煤气的含湿量dg=12.5 g/m3(干燃气)。理论空气需要量V0=3.86 m3/m3，则完全燃烧时理论烟气量为(    )(a=1)。

[image: image729.wmf]A  3.28 m3/m3(干燃气)  [image: image730.wmf]B  4.62 m3/m3(干燃气)

[image: image731.wmf]C  4.76 m3/m3(干燃气)  [image: image732.wmf]D 4.92 m3/m3(干燃气)

17. 某离心空气压缩机，空气进口温度为t=20 ℃，进口压力P1=101 300 Pa，出口压力P2=155 000 Pa，空气的气体常数R=287.64 J/(kg·K)，多变指数n=1.59，等熵指数K=1.4，则压缩质量1 kg的空气的多变功为(    )J/kg。

[image: image733.wmf]A 35 847  [image: image734.wmf]B 38 000  [image: image735.wmf]C 38 526  [image: image736.wmf]D 39 128

18. 某液化石油气站管道设计流量为0.039 m3/s，管道管径为DN200，若管道长50 km，摩阻系数取0.023，液态液化石油气的平均密度为0.534 t/m3，则管道总压力降约为(    )MPa。

[image: image737.wmf]A 2.3   [image: image738.wmf]B 2.4  [image: image739.wmf]C 2.5  [image: image740.wmf]D 2.6

19. 设氮的一次节流液化系统的操作温度为290 K和71.9 K，该系统的制冷系数ε=0.046 2，若将液化器用作制冷机，则该系统的卡诺效率为(    )。

[image: image741.wmf]A 0.139 8  [image: image742.wmf]B 0.142 7  [image: image743.wmf]C 0.125 6  [image: image744.wmf]D 0.140 2

20. 一台制冷量为50 kw的活塞式制冷机，单位质量制冷量为145.4 kJ/kg，单位理论功为50.5 kJ/kg，则压缩机理论功率为(    )kW。

[image: image745.wmf]A 17.372  [image: image746.wmf]B 17.562  [image: image747.wmf]C 18.052  [image: image748.wmf]D 18.226

21. 对于R22制冷装置，其蒸发温度为0℃，冷凝温度为38℃，吸气为干饱和状态，无过冷装置，系统产冷量为6.94×104kJ，轴功率为75 kW，则该装置的实际制冷系数为(    )。

[image: image749.wmf]A 1.28  [image: image750.wmf]B 1.69  [image: image751.wmf]C 2.57  [image: image752.wmf]D 2.72

22. 对于简单林德双压空气液化系统来说，气流的流量比为q mi/q m=0.8，液化器操作压力为0.101 MPa和20.2 MPa，两台压缩机的进口温度保持在293 K，中压为3.03 MPa，由空气的压焓图查得：h1(0.101 MPa，293 K)=295 kJ/kg，h2(3.03 MPa，293 K)=286 kJ/kg，h 3 (20.2 MPa，293 K)=259 kJ/kg，h f (0.101 MPa，饱和液体)=-126 kJ/kg，则液化率y为(    )。

[image: image753.wmf]A 0.055 2    [image: image754.wmf]B 0.068 4  [image: image755.wmf]C 0.077 2  [image: image756.wmf]D 0.076 5

23. 一台压缩机组的名义工况制冷量为1 864 kW，电功率为416 kW，则此机组在名义工况下的制冷性能系数COP为(    )。

[image: image757.wmf]A 4.48  [image: image758.wmf]B 4.52  [image: image759.wmf]C 4.55  [image: image760.wmf]D 4.61

24. 某压缩机站内设有3台压缩机，各台压缩机的声压级分别为96 dB(A)、90 dB(A)、98 dB(A)，则总声压级为(    )。

[image: image761.wmf]A 96.56   [image: image762.wmf]B 98.50  [image: image763.wmf]C 99.50   [image: image764.wmf]D 100.50

25. 压缩式制冷装置压气机吸入的空气P1=0.1 MPa，t1=27℃，定熵压缩至P2=0.5 MPa，则所消耗的压缩功为(    )kJ/kg。

[image: image765.wmf]A 169.6  [image: image766.wmf]B 172.6  [image: image767.wmf]C 176.8  [image: image768.wmf]D 182.5

勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例08

(总分25, 考试时间90分钟)

一、单项选择题
1. 某城市焦炉煤气的体积百分比组成为H2=57.2%、CH4=23.4%、CO=10.6%、C2H4=2%、CO2=2%、N2=4.6%、02=0.2%，则该煤气燃烧时的理论空气量为(    )m3/m3。

[image: image769.wmf]A 4.120  [image: image770.wmf]B 4.56  [image: image771.wmf]C 3.868  [image: image772.wmf]D 4.252

2. 某链条炉热工试验测得数据如下：Car=55.5%，Har=3.72%，Sar=0.99%，Qar=10.38%，Nar=0.98%，Aar=18.43%，War=10%，Qar,net,p=21 353 kJ/kg；炉膛出口烟气成分RO2=11.5%，O2=8.1%，固体不完全燃烧热损失q4=11.1%；CO的容积发热量为235.9 kJ/m3。则该锅炉的化学不完全燃烧热损失q3为(    )。

[image: image773.wmf]A 0.6%  [image: image774.wmf]B 1.0%  [image: image775.wmf]C 1.4%  [image: image776.wmf]D 1.8%

3. 对于纯冲动级喷嘴叶栅来说，其速度系数相对变化为1%，则该级的轮周效率相对变化为(    )。

[image: image777.wmf]A 0.5%   [image: image778.wmf]B 1%  [image: image779.wmf]C 1.5%  [image: image780.wmf]D 2%

4. 某厂新建锅炉房，设置两台SHL6-1.25-AⅡ型锅炉。锅炉排污率为6.3%，凝结水回收率为55%。若采用大气热力除氧，需耗用蒸汽(    )t/h。已知除氧使用锅炉产生的蒸汽hq=2 725 kJ/kg；除氧器工作压力为0.02 MPa，出水参数tcs=104℃，hcs=435 kJ/kg；软化水参数tzr=13℃，hzr=54 kJ/kg；凝结水参数tns=95℃，hns=398 kJ/kg。除氧器效率η=0.98，排汽损失约为总耗气量的1%。

[image: image781.wmf]A 1.02  [image: image782.wmf]B 1.15  [image: image783.wmf]C 1.18  [image: image784.wmf]D 1.25

5. 汽轮机的进汽焓值为3 432.97 kJ/kg，排气焓值为2 437.14 kJ/kg，1 kg再热蒸汽带给汽轮机的热量为500.03 kJ/kg，高压缸第I级抽气的焓值为3 139.26 kJ/kg，则第I级抽气的做功不足系数Y1为(    )。

[image: image785.wmf]A 0.803 7  [image: image786.wmf]B 0.852 6  [image: image787.wmf]C 0.880 9  [image: image788.wmf]D 0.9 125

6. 热水质量流量为54 t/h，经济流速为0.9 m/s，则输送工质管道直径为(    )。

[image: image789.wmf]A 125 mm  [image: image790.wmf]B 138 mm  [image: image791.wmf]C 140 mm  [image: image792.wmf]D 146 mm

7. 炼焦用煤为扩大原料煤种，通常采用配煤工艺。某焦化厂采用肥煤21%、焦煤27%、瘦煤15%、气煤37%的比例配煤炼焦。配煤的各煤种硫分含量(空气干燥基，重量%)依次为S1=O.89%、S2=0.74%、S3=1.03%、S4=0.81%，假设焦炭的硫分为配煤硫分的87%，则焦炭中的硫分为(    )。

[image: image793.wmf]A 0.74%  [image: image794.wmf]B 0.78%  [image: image795.wmf]C 0.80%  [image: image796.wmf]D 0.84 %

8. 已知液化石油气在15℃时的液相各组分的摩尔成分(%)为[image: image797.png]


=47.39%，[image: image798.png]Xe



=52.61%，则15℃时气、液相平衡状态下的气相各组分的摩尔成分(%)为(    )。

[image: image799.wmf]A 72.13%，24.83%  [image: image800.wmf]B 72.15%，30.06%

[image: image801.wmf]C 52.89%，27.85%  [image: image802.wmf]D 52.89%，30.06%

9.对于天然气民用大气式燃烧器来说，其喉部直径dt=11.66 mm，喷嘴直径dj=1.4 mm，喷嘴流量系数μ=0.78，燃气压力H=1 496 Pa，天然气的参数：热值H1=35.6 MJ/m3，密度ρg=0.705 kg/m3。理论空气量V0=9.5 m3/m3，则燃烧器热负荷为(    )kW。

[image: image803.wmf]A 1.85  [image: image804.wmf]B 2.06  [image: image805.wmf]C 2.77  [image: image806.wmf]D 2.96

10. 一燃烧天然气的大气式燃烧器，燃烧基准气的工作点参数为：火孔热强度qpa=6.85 W/mm2，一次空气系数aa'=0.6，基准气热值Hla=35.6 MJ/m3，密度ρga=0.705 kg/m3。置换气的热值Hls=32 MJ/m3，密度ρgs=0.74 kg/m3。则置换气替代基准气后的燃具工作点参数gps和as'分别为(    )。

[image: image807.wmf]A   5.82 W/mm2，0.68  [image: image808.wmf]B   6.01 W/mm2，0.68

[image: image809.wmf]C   6.01 W/mm2，0.82  [image: image810.wmf]D   5.82 w/mm2，0.82

11. 某工厂拟建一个发生炉煤气站，气化用煤为大同精洗中块煤，每小时设计生产能力供煤气量(V)为30 000 m3(标态)，煤气低热值不小于(QD)6 488 kJ/m3，则需建设(    )台直径为φ3 m的二段煤气发生炉。

[image: image811.wmf]A 5～6  [image: image812.wmf]B 4～5  [image: image813.wmf]C 3～4  [image: image814.wmf]D 2～3

12. 安全阀定压Ps为1.52 MPa，天然气泄放量为1.5×104m3/h，温度18℃，选用弹簧全启式安全阀，则天然气定容比热容为(    )。    (天然气摩尔成分CH4：96%，C2H6：0.8%，C3H8：0.2%，CO2：2.8 %，N：0.2%)(K取0.7，Z=0.97)

[image: image815.wmf]A   0.98 kJ/(m3·   [image: image816.wmf]B   1.06 kJ/(m3· 
[image: image817.wmf]C   1.19 kJ/(m3·   [image: image818.wmf]D   1.56 kJ/(m3·

13. 有一座天然气中低压调压站，设一台雷诺式调压器，调压站的进口压力P1≥0.02 MPa，燃气密度ρ0=0.78 kg/m3，若拟选DN150调压器时，Q'=885 m3/h，△P'=1 000 Pa，P0'=0.78 kg/m3，调压器出口压力为P2=0.003 MPa，过滤器的阻力为0.005 MPa，则调压器流量为(    )。

[image: image819.wmf]A   3 066 m3/h  [image: image820.wmf]B   3 200 m3/h  [image: image821.wmf]C   3 305 m3/h  [image: image822.wmf]D   3 726 m3/h

14. 天然气的小时流量Q1=5 000 m3/h，天然气密度ρ1=0.78 kg/m3，天然气的压力P1=0.2 MPa，天然气温度t=0℃，若选用DN300过滤器，假定△P0=4 500 Pa时，相应的流量Q0=4 400 m3/h；若选用DN200过滤器，假定△P0=4 500 Pa时，Q0=2 000m3/h。则填料式过滤器的直径应为(    )mm。

[image: image823.wmf]A 150  [image: image824.wmf]B 200  [image: image825.wmf]C 250  [image: image826.wmf]D 300

15. 已知某液化石油气供应基地供应居民20万户，居民生活用气量指标为15 kg/(m·户)，居民气化率为95%，商业用户用气量占居民生活用气量的20%，小型工业用户用气量占10%，液化石油气燃料汽车用气量占5%，居民和商业用户月用气高峰系数为1.2，小型工业用户和燃料汽车月高峰系数为1，则月平均日供气量为(    )t/d。

[image: image827.wmf]A 120.6  [image: image828.wmf]B 151.05  [image: image829.wmf]C 160.2  [image: image830.wmf]D 162.8

16. 已知某液化石油气供应基地计算月平均日供应量为300 t/d，储存时问为18 d，液态液化石油气容积成分丙烷70%，异丁烷20%，正丁烷10%，40℃时各组分密度分别为0.468 9 kg/m3，0.531 9 kg/m3，0.555 2 kg/m3，则液态液化石油气的密度为(    )t/m3。

[image: image831.wmf]A 0.35  [image: image832.wmf]B 0.42  [image: image833.wmf]C 0.490 1  [image: image834.wmf]D 0.510 9

17. 某离心式空气压缩机，空气进口压力P1=101 300 Pa，出口压力P2=155 000 Pa，进口温度t=20℃，空气的气体常数R=287.64 J/(kg·k)，等熵指数K=1.4，多变指数n=1.59，则压缩质量1kg的空气的绝热功为(    )。

[image: image835.wmf]A 38 116 J/kg  [image: image836.wmf]B 39 256 J/kg  [image: image837.wmf]C 30 000 J/kg  [image: image838.wmf]D 40 526 J/kg

18. 

已知煤气流量为30 500 m3/h,输送煤气的温度为35℃，绝对压力为130 kPa，含湿量0.1 kg/m3，则煤气厂所需的煤气排送机的设计流量为(    )。

[image: image839.wmf]A  22 000 m3/h  [image: image840.wmf]B  23 654 m3/h [image: image841.wmf]C  24 500 m3/h [image: image842.wmf]D  28 098 m3/h

19. 某城市的燃气用气高峰系数分别为小时高峰系数3.2，日高峰系数1.2，月高峰系数1.3，则供气量最大小时利用系数为(    )。

[image: image843.wmf]A 1 754.8  [image: image844.wmf]B 1 826.2  [image: image845.wmf]C 1 805.7  [image: image846.wmf]D 1 922.6

20. 某天然气大气式燃烧器的热负荷为41 868 kJ/h，若火孔热强度取6.5 W/mm2，则燃烧器的火孔总面积约为(    )mm2。

[image: image847.wmf]A 1 826  [image: image848.wmf]B 1 857  [image: image849.wmf]C 1 938  [image: image850.wmf]D 1 905  21. 

21.对于105 m3/d的重油催化裂解制气炉，日消耗制气用重油65.4 t/d。油煤气热值为18 900 kJ/m3，重油的热值为41 800 kJ/kg，则该重油制气炉的气化效率为(    )。

[image: image851.wmf]A 65.6%  [image: image852.wmf]B 69.1%  [image: image853.wmf]C 72.5 %  [image: image854.wmf]D 75.6%

22. 压缩式制冷装置压气机吸入的空气P1=0.1 MPa，t1=27℃，定熵压缩至P2=0.5 MPa，再经定压冷却后温度降为32℃，则该压缩机的制冷系数为(    )。

[image: image855.wmf]A  1.718  [image: image856.wmf]B  1.816  [image: image857.wmf]C  1.927  [image: image858.wmf]D 1.906

23. 已知一台活塞压缩机，空气进口压力为105Pa，排气压力为3×105 Pa，空气等熵指数K=1.4，当容积为1 m3空气时，则理想气体的等熵循环功为(    )。

[image: image859.wmf]A 129.051 J/kg  [image: image860.wmf]B 12.9 J/kg  [image: image861.wmf]C 1 290.5 J/kg  [image: image862.wmf]D 129 051 J/kg

24. 已知制冷机工作的高温热源温度为40℃，低温热源温度为-20℃，则此系统的理论循环制冷系数为(    )(经计算：单位制冷量q0=147 kJ/kg，单位理论功W0=46.6 kJ/kg)。

[image: image863.wmf]A 3.155  [image: image864.wmf]B 3.162  [image: image865.wmf]C 3.188  [image: image866.wmf]D 3.176

25. 某一φ159×4.5、工作压力为1 MPa的水平蒸汽管道，在两支架之间有一个Q=80 kg重阀门，布置如下图所示，已知管道单位长度计算荷载为(管材重+保温重+冷凝水重)325 N/m，阀门与相邻支架间距为L1=2 m，L2=6 m，支架A、B垂直荷载各为(    )。
   [image: image867.png])

io )

N {Ai;ﬁ: 2833 N B ‘Ai%t 2833 N
T Bx#%. 224N BEE: 2026 N

AXR: 252N AXE: 2527 N
¢ {B}:x, 2244 N {n}:% 2026 N




[image: image868.wmf]A  [image: image869.wmf]B  [image: image870.wmf]C  [image: image871.wmf]D  

勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例09
(总分25, 考试时间90分钟)

一、单项选择题
1. 某煤种的空气干燥基元素分析成分如下：Cad=68.5%、Had=4.6%、Oad=7.3%、Nad=1.58%、Sad-1.32%、Mad=2%、Aad=14.7%，此煤种收到基时的全水分为10%，空气干燥基的高位发热量为28 200 kJ/kg，则空气干燥基低位发热量为(    )kJ/kg。

[image: image872.wmf]A 27 115  [image: image873.wmf]B 26 115  [image: image874.wmf]C 271 150  [image: image875.wmf]D 261 150

2. 某链条炉排锅炉所用燃煤的收到基元素分析成分如下：C ar=54.7%、H ar=0.78%、O ar=2.23%、N ar=0.28%、S ar=0.89%、A ar=33.12%、M ar=8%、Qar,net=18 187 kJ/kg，则该锅炉燃烧时的理论空气量为(   )m3/kg。

[image: image876.wmf]A 5.25  [image: image877.wmf]B 5.19  [image: image878.wmf]C 4.05  [image: image879.wmf]D 5.03

3. 一台蒸发量D=4 t/h的锅炉，过热蒸汽绝对压力P=1.37 MPa，过热蒸汽温度t=350℃，给水温度tgs=20℃。在没装省煤器时测得排烟损失q2=15%，燃料耗量B=950 kg/h，收到基低位发热量Qar,net,p=18 841 kJ/kg；加装省煤器后，排烟损失降为q2'=8.5%。假设其他各热损失不变，则安装省煤器后节煤量为(    )kg/h。

[image: image880.wmf]A 70  [image: image881.wmf]B 76  [image: image882.wmf]C 80  [image: image883.wmf]D 86

4. 纯冲动级动叶栅的速度系数相对变化为2%，则该级的轮周效率相对变化为(    )。

[image: image884.wmf]A 1%  [image: image885.wmf]B 4%  [image: image886.wmf]C 2%  [image: image887.wmf]D 3%

5. 某厂锅炉房安装了两台燃煤链条蒸汽锅炉，采用多管旋风除尘器，除尘效率为92%，因附近居民反映有烟尘污染，环保部门进行了罚款，并要求提高除尘效率，达到排放要求。厂方经研究决定冉增加一级相同的除尘器。则改造后，除尘系统总效率为(    )。

[image: image888.wmf]A 98.75%  [image: image889.wmf]B 96.5%  [image: image890.wmf]C 95.86%  [image: image891.wmf]D 99.36%

6. 20 g钢在100℃的线膨胀系数为11.16×10-3mm/(m·℃)，管道预热温度与预热前温度差为80℃，弹性模量为1.83×105MPa，管道外径为508 mm，内径为495 mm，则管道预热时的弹性力为(    )N。

[image: image892.wmf]A   1.582×106  [image: image893.wmf]B   1.229×106  [image: image894.wmf]C   1.668×106  [image: image895.wmf]D   1.728×106
7. 锅炉引风机铭牌上的参数为转速n=960 r/min，风压P=1 500 Pa，流量Q=20 000 m3/h，效率η=66%，配用电机功率22 kW。若用此风机输送温度为20℃的清洁空气，则新条件下的风量为(    )m3/h。

[image: image896.wmf]A 20 000  [image: image897.wmf]B 2 000  [image: image898.wmf]C 15 000  [image: image899.wmf]D 10 000

8. 已知燃气的容积成分为：[image: image900.png]Yeo,



=5.7％，[image: image901.png]Yc_H,



=5.3%，[image: image902.png]Yo,



=1.7%，yCO=8.4%，[image: image903.png]YH,



=20.93%，[image: image904.png]YcH,



=18.27%，[image: image905.png]YN,



=39.7%。则该燃气火焰传播极限为(    )(CmHn按C3H6计算。惰性气体与可燃气体混合比为1.589和0.678时，火焰的传播极限分别为11%～75%和22%～68%；未与惰性气体组合的甲烷的火焰传播极限为5%～15%，未与隋性气体组合的C3H3的火焰传播极限为2.0%～11.7%)。

[image: image906.wmf]A 15.6%～85%  [image: image907.wmf]B 18.2%～22.6%  [image: image908.wmf]C 7.85%～92.8%  [image: image909.wmf]D 7.74～35.31%

9. 某煤气厂采用填料洗苯塔焦油洗油脱苯工艺，洗苯塔煤气操作温度为28℃。此洗苯塔的纯煤气流量为41 840 m3/h，每立方米的煤气需用焦油洗油量1.7 kg，则焦油洗油的用量为(    )t/h。洗苯塔进口处煤气(含有H2S、粗苯和水蒸气)流量为43 800 m3/h、压力为9.5 kPa，洗苯塔出口处煤气流量为43 500 m3/h、压力为6.5 kPa。如果此洗苯塔的空塔速度为1 m/s，则设计塔径为(    )m。

[image: image910.wmf]A 71.13，2.8  [image: image911.wmf]B 71.13，2.6  [image: image912.wmf]C 71.15，2.8  [image: image913.wmf]D 71.15，2.6

10. 某液化石油气罐瓶采用15 kg气瓶供应10万户居民使用，居民用气量指标为13 kg/(人·月)，月用气高峰系数为1.2；每天1班工作，每班工作6 h，则日灌瓶量为(    )瓶。

[image: image914.wmf]A 4 500  [image: image915.wmf]B 4 615  [image: image916.wmf]C 4 800  [image: image917.wmf]D 5 200

11. 某一活塞式空气压缩机将1 m3。空气由105Pa压缩至27×105Pa，其最佳压力比ε0为3，则级数I为(    )。

[image: image918.wmf]A 1  [image: image919.wmf]B 2  [image: image920.wmf]C 3  [image: image921.wmf]D 4  12. 

12. 已知气体的质量流量为G=6.95 kg/s，叶片功h叶片=45.85 kJ/kg，泄漏损失系数β漏=0.012，则级的P阻为(    )kW。

[image: image922.wmf]A 3.82  [image: image923.wmf]B 2.56  [image: image924.wmf]C 2.89  [image: image925.wmf]D 3.62

13. 制冷循环的总制冷量为50 kw，循环工况为：冷凝温度tk=40℃，蒸发温度t0=5℃，膨胀阀前的液体过冷度tu=35℃，压缩机的吸气温度t1=10℃。采用氟利昂22进行制冷循环时，理论制冷系数为(    )。

[image: image926.wmf]A 4.69  [image: image927.wmf]B 5.89  [image: image928.wmf]C 6.21  [image: image929.wmf]D 5.59

14. 某压缩机组的名义工况制冷量为1 820 kw，电功率为405 kw，则此机组在名义工况下的制冷性能系数COP为(    )。

[image: image930.wmf]A 4.49  [image: image931.wmf]B 5.21  [image: image932.wmf]C 4.36  [image: image933.wmf]D 5.29

15. 一台氨吸收式制冷装置，有氨水重930 kg，其中氨重394 kg，则氨与水的质量浓度分别为(    )。

[image: image934.wmf]A 0.424 kg/kg，0.592kg/kg   [image: image935.wmf]B 0.424 kg/kg，0.628 kg/kg

[image: image936.wmf]C 576 kg/kg，0.428 kg/kg    [image: image937.wmf]D 0.424 kg/kg，0.576 kg/kg

16. 已知气体的质量流量为G=6.95 kg/s，漏失损失系数β漏=O.012，轮阻损失系数β阻=0.03，叶片功h叶片=45.85 kJ/kg，则级的实际耗功及W阻为(    )。

[image: image938.wmf]A 332 kW，2.82 kW    [image: image939.wmf]B 286 kW，2.56 kW

[image: image940.wmf]C 332 kW，3.82 kW    [image: image941.wmf]D 286 kW，3.82 kW

17. 某离心压缩机第一级的多变效率η多变=81%，级的实际耗功h实=47.77 kJ/kg，级的叶片功为h叶片=45.85 kJ/kg，级的进口速度C1=31.4 m/s，级的出口流速C2=69 m/s，则第一级叶轮的多变功h多变及η流动为(    )。

[image: image942.wmf]A 38.69 kJ/kg，84.4%   [image: image943.wmf]B 38.69 kJ/kg，89.8%

[image: image944.wmf]C 25.56 kJ/kg，89.8%  [image: image945.wmf]D 25.56 kJ/kg，84.4%

18. 某离心空气压缩机，空气进口压力P1=101.3×103Pa，出口压力P2=155×103Pa，空气的气体常数R=287.64 J/(kg·k)，则压缩质量1 kg空气的等温功h等温为(    )J/kg。

[image: image946.wmf]A 25 628  [image: image947.wmf]B 28 8．69  [image: image948.wmf]C 32 652  [image: image949.wmf]D 35 847

19.

空气在0.101 MPa和293 K下进入一个除节流过程外可逆的克劳特系统，被等温压缩到2.02 MPa和233 K，然后有70%的主流气分流到可逆绝热膨胀机中，其余空气则通过各级换热器在膨胀阀中膨胀到0.101 MPa。假设膨胀功用来辅助压缩时的单位质量液体产品所需的净功。若该可逆克劳特系统用作制冷机，则制冷量为(    )。

[image: image950.wmf]A 92 kJ/kg压缩空气   [image: image951.wmf]B 95.7 kJ/kg压缩空气

[image: image952.wmf]C 85.6 kJ/kg压缩空气  [image: image953.wmf]D 62.8 kJ/kg压缩空气

20. 某压缩机站内设有3台压缩机，各台压缩机的声压级分别为92 dB(A)、90 dB(A)、93dB(A)，则总声压级为(    )dB(A)。

[image: image954.wmf]A 96.56  [image: image955.wmf]B 92  [image: image956.wmf]C 93  [image: image957.wmf]D 90

21. 空气的容积V1=4 m3，由P1=0.2 MPa，t1=30℃，压缩到P2=1 MPa，V2=1 m3。则压缩过程的多变指数和压缩功分别为(    )。

[image: image958.wmf]A 1.16，-675 kJ  [image: image959.wmf]B 1.18，675 kJ

[image: image960.wmf]C 1.18，1 250 kJ  [image: image961.wmf]D 1.16，-1 250 kJ

22. 已知某离心式压缩机第一级的实际耗功为N实=48.68 kJ/kg，级的进口速度V1=31 m/s，级的出口速度为V2=69.8 m/s，则级的出口功能增量为△N动=(    )kJ/kg。

[image: image962.wmf]A 2.88  [image: image963.wmf]B 1.85  [image: image964.wmf]C 1.96  [image: image965.wmf]D 2.52

23. 有一φ108×4蒸汽保温管道，在两支架之间有一阀门，其重量Q=50 kg，如下图所示。已知管道单位长度计算荷载g＝(管材重+保温重+冷凝水重)=209.62 N/m，阀门与相邻支架间距L1+L2=7m，支架A、B垂直荷载各为(    )。    

[image: image966.png]



[image: image967.wmf]A 1 626 N，1 311 N   [image: image968.wmf]B 1 688 N，1 526 N

[image: image969.wmf]C 1 528 N，1 311 N   [image: image970.wmf]D 1 688 N，1 827 N

24. 通过计算氟利昂22(R22)在下列两个工况时的理论制冷系数，可以看出采用液体过冷后制冷系数(    )。      A工况：tk=40℃，t0=-0℃；B工况：tk=40℃，t0=-O℃，过冷度tu=5℃。

[image: image971.wmf]A 降低了4.1%   [image: image972.wmf]B 提高了4.1%  [image: image973.wmf]C 保持不变  [image: image974.wmf]D 提高了2.9%

25. 压缩式制冷装置压气机吸入的空气P1=O.1 MPa，t1=27℃，定熵压缩至P2=0.5 MPa，再经定压冷却后温度降为30℃，则该制冷循环的制冷量为(    )kJ/kg。

[image: image975.wmf]A 108.2   [image: image976.wmf]B 120.6  [image: image977.wmf]C 95  [image: image978.wmf]D 109.8

勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例10

(总分25, 考试时间90分钟)

一、单项选择题
1. 天然气收到基的高位发热量(Qar,gr=40 000 kJ/m3，则其燃烧时的理论空气量为(    )m3/m3。

[image: image979.wmf]A 9.6  [image: image980.wmf]B 8.58  [image: image981.wmf]C 7.72  [image: image982.wmf]D 9.257

2. 有一台链条炉，额定蒸发量D=4 t/h，饱和蒸汽绝对压力P=1.37 MPa，给水温度tgs=20℃，炉排宽度为2 m。当燃用无烟煤块时，要求锅炉热效率为76%，则这台锅炉所需炉排有效长度约为(    )m。

[image: image983.wmf]A 2.0  [image: image984.wmf]B 2.2  [image: image985.wmf]C 2.5  [image: image986.wmf]D 2.7

3. 已知汽轮机低压缸次末级级前的蒸汽压力为0.040 9 MPa，温度为90℃，V0=303 m/s，喷嘴叶栅的出口气流角为14°，则该喷嘴的极限压力为(    )MPa。

[image: image987.wmf]A 0.002 53  [image: image988.wmf]B 0.003 26  [image: image989.wmf]C 0.004 11  [image: image990.wmf]D 0.005 49

4. 某锅炉房额定耗油量为4 200 kg/h，已知雾化温度为139℃，炉前加热器的进口油温为86℃，加热器热负荷为550 935 kJ/h，炉前加热器传热系数K=400 KJ/(m2·℃·h)，tb=158.8℃的饱和蒸汽，则换热面积为(    )m2。

[image: image991.wmf]A 33.76  [image: image992.wmf]B 35.68  [image: image993.wmf]C 37.2  [image: image994.wmf]D 38.19

5. 对于C50-8.83/0.118型抽气凝汽式机组，分产供热的锅炉效率和管道效率分别为0.75和0.96，联产供热的锅炉效率和管道效率分别为0.90和0.98，热网效率为0.97，热化供热量为442 GJ/h，则集中供热的全年节约标煤量为(    )t标煤/a。

[image: image995.wmf]A 10 565  [image: image996.wmf]B 11 229  [image: image997.wmf]C 12 868  [image: image998.wmf]D 13 096

6. 已知蒸汽质量流量为9.6 t/h，管内平均密度为5.32 kg/m3，则当流速为28 m/s时，输送工质管道直径为(    )mm。

[image: image999.wmf]A 141  [image: image1000.wmf]B 151  [image: image1001.wmf]C 161  [image: image1002.wmf]D 171

7. 对于天然气民用大气式燃烧器，已知喉部直径为dt=11.66 mm，喷嘴直径dj=1.4 mm，喷嘴流量μ=0.78，引射器能量损失系数K=1.65，头部能量损失系数K1=2.3，火孔热强度qp=6.85 W/mm2，一次空气系数a'=0.6，天然气的参数为：热值H1=35.6 MJ/m3，密度ρg=0.705 kg/m3，理论空气量为V0=9.5，则燃气压力H为(    )Pa。

[image: image1003.wmf]A 120.60  [image: image1004.wmf]B 139.66  [image: image1005.wmf]C 293.88  [image: image1006.wmf]D 152.28

8. 已知焦化无烟煤气化制取无烟煤煤气5 000 m3/h(标准状态)，煤气化产率(干)为ε1=3.5 m3/kg(煤)，空气耗量为2.3 m3/kg(煤)，则每小时空气耗量为(    )m3。

[image: image1007.wmf]A 3 285.71  [image: image1008.wmf]B 728.57  [image: image1009.wmf]C 1 428.57  [image: image1010.wmf]D 314.29

9. 根据《发生炉煤气站设计规范》规定，电气滤清器的实际流速(V1)不宜大于0.8 m/s，当其中一台清理或检修时，煤气的实际流速(V2)不宜大于1.2 m/s，已知C-72沉淀极有效断面积为F=3.53 m2，则C-72电气滤清器的最大流量为(    )m3/h。

[image: image1011.wmf]A 10 166  [image: image1012.wmf]B 12 000  [image: image1013.wmf]C 13 200  [image: image1014.wmf]D 15 250

10. 已知干燃气的容积成分为[image: image1015.png]


=1.9%，[image: image1016.png]Ye u,



=3.9%(按以C3H6计算)，=0.4%，yCO=6.3%，[image: image1017.png]Yo,



=54.4%，[image: image1018.png]


=31.5%，[image: image1019.png]Yen,



=1.6%，假定含湿量d=0.002 kg/m3(干燃气)，则湿燃气的平均密度为(    )kg/m3。

[image: image1020.wmf]A 0．492  [image: image1021.wmf]B 0.493  [image: image1022.wmf]C 0.494  [image: image1023.wmf]D 0.495

11. 实验测定煤的空气干燥基挥发分。将空气干燥煤样1.004 g，在900℃下隔绝空气加热7min后，秤得的煤样质量为0.694 2 g。已知空气干燥基煤样的水分含量Mad=3.55%，则干燥基煤的挥发分Vad为(    )。

[image: image1024.wmf]A 16.58%  [image: image1025.wmf]B 19.26%  [image: image1026.wmf]C 20.66%  [image: image1027.wmf]D 27.31%

12. 某炼焦制气厂为了增加外供焦炉煤气，用热值为5.86 MJ/m3的发生炉煤气替代加热焦炉的炭化室。已知两座焦炉每天消耗发生炉煤气132×104m3/d，焦炉煤气的热值为17.7 MJ/m3，考虑到加热工况不同，采用发生炉煤气加热的耗热量比采用中热值焦炉煤气加热耗热量要超出10%，则每天可以多增加外供焦炉煤气为(    )。

[image: image1028.wmf]A   39.7×104m3/d  [image: image1029.wmf]B   42.6×104m3/d

[image: image1030.wmf]C   43.8×104m3/d  [image: image1031.wmf]D   52.8×104m3/d

13. 某工厂拟建一个发生炉煤气站，气化用煤为焦作精洗中块煤，每小时设计生产能力供煤气量(V)29 000 m3(标志)，煤气低热值(QD)不小于5 232 kJ/m3，则需建(    )台直径为φ3 m的无烟煤普通煤发生炉。

[image: image1032.wmf]A 3～4  [image: image1033.wmf]B 2～3  [image: image1034.wmf]C 5～6  [image: image1035.wmf]D 6～7

14. 煤气排送机在使用条件下需要的实际压力为111 kPa，实际输送煤气的密度为0.59 kg/m3；设计输送煤气的密度为0.56 kg/m3，则煤气排送机设计条件下的全压为(    )kPa。

[image: image1036.wmf]A 100  [image: image1037.wmf]B 105.4  [image: image1038.wmf]C 112.6  [image: image1039.wmf]D 137.6

15. 已知热水加热式汽化器气化能力为1 000 kg/h，液态液化石油气进口温度0℃，气化温度+50℃，平均质量比热2.8 kJ/(kg·℃)，气化潜热300 kJ/kg，气态液化石油气出口温度+60℃，平均定压质量比热1.6 kJ/(kg·℃)，热水循环系统热效率为0.8，则热水炉热负荷为(    )kW。

[image: image1040.wmf]A 100.2  [image: image1041.wmf]B 103.8  [image: image1042.wmf]C 126.8  [image: image1043.wmf]D 158.3

16. 已知热水炉的热负荷为160 kW，液化石油气的低热值为46 000 kJ/kg，则热水炉燃烧效率为0.85，则热水炉液化石油气耗量为(    )kg/h。

[image: image1044.wmf]A 14.73  [image: image1045.wmf]B 16.25  [image: image1046.wmf]C 17.2  [image: image1047.wmf]D 18.19

17. 已知液化石油气-空气混合气的体积比为液化石油气：空气=1:1，液化石油气的容积成分为[image: image1048.png]Yeu,



=25%，[image: image1049.png]Yioun,,



=15%，[image: image1050.png]Yec,my,



=60%，在P=0.196 MPa时的露点约为(    )。

[image: image1051.wmf]A 7.7℃  [image: image1052.wmf]B -7.7℃  [image: image1053.wmf]C 6.6℃  [image: image1054.wmf]D -6.6℃

18. 已知某离心压缩机，级的叶片功h叶片=45.85 kJ/kg，h多变＝38.69 kJ/kg，△h动能=1.887 5 kJ/kg，则级的流动损失△h流动为(    )kJ/kg。

[image: image1055.wmf]A 4.003 6  [image: image1056.wmf]B 4.280 6  [image: image1057.wmf]C 5.272 5  [image: image1058.wmf]D 5.004 6

19. 某天然气燃烧时的理论空气量为9.52 m3/m3，其相对密度为0.56，若大气式燃烧器的一次空气系数为0.6，则该燃烧器的质量引射系数约为(    )。

[image: image1059.wmf]A 10.2  [image: image1060.wmf]B 9.6  [image: image1061.wmf]C 8.7  [image: image1062.wmf]D 7.8  
20. 若某一低压燃具的额定压力为1 000 Pa，则从调压站到最远燃具的管道允许阻力损失为(    )Pa。

[image: image1063.wmf]A 700  [image: image1064.wmf]B 680  [image: image1065.wmf]C 750  [image: image1066.wmf]D 720

21. 一台活塞式制冷机，制冷量为50 kW，工作在高温热源温度为32℃，低温热源温度为-18℃，制冷剂为R134a，采用回热循环，压缩机的吸气温度为0℃，则压缩机的单位理论功为(    )kW。

[image: image1067.wmf]A 50.5  [image: image1068.wmf]B 52.3  [image: image1069.wmf]C 53.9  [image: image1070.wmf]D 55

22. 已知某一离心压缩机气体的质量流量G=3.95；轮阻损失系数β阻-0.04，泄漏损失系数β漏-0.012，叶片功N叶片=43.9 kJ/kg，则离心压缩机的实耗功为N实为(    )kW。

[image: image1071.wmf]A 160.12  [image: image1072.wmf]B 182.42  [image: image1073.wmf]C 192.6  [image: image1074.wmf]D 206.72

23. 某离心空气压缩机，空气进口温度t=20℃，P1=101.3×103Pa，P2=155×103Pa，空气的气体常数R=287.64 J/(kg·K)，多变指数n=1.59，则压缩质量1 kg的空气的多变功h多变为(    )J/kg。

[image: image1075.wmf]A 29 860  [image: image1076.wmf]B 30 096  [image: image1077.wmf]C 36 520  [image: image1078.wmf]D 38 830

24. 有一连续敷设，均匀荷载的水平直管支架，管材为10号钢，管径为D108×4无缝钢管，工作温度为150℃。已知管材重，保温重和附加重量合计为209.62 N/m，10号钢150℃的弹性模量ET=1.9×105MPa，管道的放水坡度i0=0.003，管道断面惯性矩J=177 cm4，则按刚度条件计算支架最大允许跨度为(    )m。

[image: image1079.wmf]A 6.9  [image: image1080.wmf]B 7.2  [image: image1081.wmf]C 7.5  [image: image1082.wmf]D 7.8

25. 冬天用一热泵向室内供热，使室内温度保持20℃。已知房屋的散热损失是50 000 kJ/h，室外环境温度-10℃，则带动该热泵所需的最小功率为(    )kW。

[image: image1083.wmf]A 1.25  [image: image1084.wmf]B 1.36  [image: image1085.wmf]C 1.42  [image: image1086.wmf]D 1.68

16

