油品储运调和工理论考试试题

一：选择题（每题2分，共60分）

1.法兰垫片安装在法兰密封面上要逢中正确，不能偏心，垫片的内径要略大于管线的内径，在两法兰面之间最多可以垫（  ）片垫片。 

(A)1
  (B)2
   (C)3
   (D)任意

答：（A）

2.水击现象所产生的压力与流体的（    ）和关阀速度有关。

(A)流速
(B)温度
(C)浓度
(D)密度

答：（A）

3.安全阀直接安装在容器上方，垂直设立，安全阀与容器之间（   ）装阀门。

(A)可以
 (B)不得
   (C)可以装必须常开
  (D)无所谓

答：（B）

4.止回阀的作用是防止介质（   ）流。

(A)顺
  (B)倒
  (C)逆
  (D)过

答：（B）

5.闸阀不宜作调节（    ）之用。

(A)压力
  (B)流速
  (C)流量
   (D)流体方向

答：（C）

6.常用及重要部位阀门大修理参考周期为（  ）年。

(A)1～5   (B)2～7    (C)3～5    (D)2～3 

答：（C）

7.在管线充油的情况下，要更换截止阀的填料，只要（   ），即可更换。

(A)关闭阀门
     (B)排空管内余油


(C)直接开盖
     (D)切断油源

答：（A）

8.储油罐前一般有（   ）道阀门。

(A)1
  (B)2
  (C)3
  (D)4 

答：（B）

9.两台泵串联工作时，要求两台泵的（   ）基本相同。

(A)流量
  (B)扬程
  (C)效率
  (D)功率

答：（B）

10.油罐的接地电阻不大于(    )。

(A)15Ω
  (B)10Ω
  (C)20Ω   （D）100Ω

答：（B）

11.油料在储存中都会有蒸发损失，不同的油料损失大小不一，下列油料中在相同储存情况下，损失最大的是（   ）。

(A)汽油
  (B)煤油
  (C)柴油
  (D)润滑油

答：（A）

12.为减少油品的挥发损失，汽油一般采用（    ）储存。

(A)卧式罐
(B)球罐
(C)内浮顶罐
(D)拱顶罐

答：（C）

13.不允许在岗位交接班记录中出现（    ）

(A)凭旧换新
(B)划改内容
(C)撕页重写
(D)双方签字

答：（C）

14.高空作业必须（     ）。

(A)穿皮鞋   (B)戴安全带   (C)穿紧袖工作服
 (D)防风镜

答：（B）

15.划分汽油牌号的依据是(  )。

(A)粘度
(B)闪点
(C)辛烷值
(D)十六烷值

答：（C）

16.辛烷值是表示汽油(  )性能好坏的项目。

(A)粘温
(B)抗爆
(C)加速
(D)启动

答：（B）

17.油品的危险等级是根据(  )来划分的。

(A)密度
(B)馏程
(C)闪点
(D)凝点

答：（C）

18. 造成混油事故的原因是（    ）。

（A）储存容器无标记或与实际储油品种不符


（B）储存容器损坏或超期使用


（C）储存容器超期使用或管线损坏


（D）储存容器管线损坏或标记不清

答：（A）

19. 输油管道出现压力降时，故障判断可能出现在（    ）、打孔盗油、仪表误差等。

（A）阀门损坏
（B）管道泄漏


（C）过滤器堵死
（D）压力表失灵

答：（B）
20. 在油库事故中（    ）发生的事故属于频发事故。

（A）收发油过程
（B）稳油过程


（C）量油过程
（D）倒罐过程

答：（A）
21. 在油库的事故中，（    ）造成的油库经济损失最大。

（A）雷击事故
（B）触电事故


（C）火灾事故
（D）车辆事故

答：（C）

22.密封填料漏失更换密封填料时，密封填料切口要错开(  )角。

(A)30o～45o
           (B)45o～60o


(C)90o～180o
        (D)180o～270o
答：（C）

23.切割密封填料时，各密封填料切口应倾斜(  )角。

(A)10o～30o
           (B)30o～45o


(C) 45o～60o
        (D) 60o～75o
答：（B）
24.控制油品的(  )是减少静电产生的有效措施。

(A)流量
 (B)流速 
(C)液位
 (D)质量

答：（B）

25.油品蒸发损耗与油品性质、密度、油面压力、油品温度、油罐气体空间大小和(  )等因素有关。
(A)油品体积
        (B)油面面积


(C)油罐容积
        (D)油罐表面面积
答：（B）

26.安全阀必须垂直地安装在压力容器本体的(  )位置。

(A)最高
  (B)最低
 (C)中部
  (D)任何

答：（A）

27.交接班记录填写时，一般要求使用的字体是（   ）。

(A)宋体    (B)正楷    (C)隶书     (D)仿宋

答：（D）

28.流程操作开关阀门时，必须(  )，防止发生“水击”现象，损坏管道和设备。

(A)缓开快关
      (B)快开快关


(C)缓开缓关
      (D)快开缓关

答：（C）

29.不属于燃料油类石油产品是(　)。

(A)汽油
(B)航空煤油 
(C)灯用煤油
  (D)石脑油

答：（D）

30.操作人员对所用设备应做到：懂结构、(  )、懂性能、懂用途。

(A)懂设计
 (B)懂安装
  (C)懂原理
    (D)懂使用

答：（C）

二：判断题（每题1分，共20分）

1.（    ）当油罐出现漏油时，应把该罐油品倒进罐区邻近空罐，及时安排清扫修补。

答：×

正确答案：当油罐出现漏油时，应把该罐油品倒进罐区同品种空罐，及时安排清扫修补。

2.(   )非特殊紧急情况,任何人未经《输油生产调度工作条例》授与权限的调度人员的同意,不得擅自改变流程的操作。

答：√

3.(   )安全阀属自动阀类，超压时自动开启，压力恢复正常时又自动关闭。

答：√

4.(   )离心泵的出口压力与其扬程成反比，与流量成正比。

答：×

正确答案：离心泵的出口压力与其扬程成正比，与流量成反比。

5.(   )离心泵主要是依靠高速旋转的叶轮所产生的离心力来输送液体。

答：√

6.(   )离心泵的机械密封安装歪斜不会造成机械密封失效。

答：×

正确答案：离心泵的机械密封安装歪斜会造成机械密封失效。

7.(  )浮顶油罐浮盘未浮起之前，要限制进油速度不大于1m/s。
答：√

8.(  )离心泵的缺点是不能自吸，开泵前需灌泵，不能输送粘度大的油品。

答：√

9.(  ) 接到切换油罐指示时，要了解清楚切换的罐号、时间后，即可切换。

答：×

正确答案：接到切换油罐指示时，要了解清楚切换目的、罐号、品种、流量、温度和时间，同时考虑前后流程是否具备切换条件。

10.(  )油罐内部的正负压力的调节是由机械呼吸阀进行的，若有故障就会造成油罐吸瘪。

答：√

11.(  )如设备内润滑油位过低，使设备得不到润滑，将会使设备发热。

答：√

12. (  ) “两书一表”是指《HSE作业指导书》 、《HSE作业计划书》和《现场检查表》。

答：√

13．(  )油罐发生火灾，只需打开着火油罐的喷淋水冷却。

答：×

正确答案：油罐发生火灾，必须打开着火油罐及相邻油罐的喷淋水冷却。

14.（    ）水击产生的原因是由于液流压力的突然变化。

答：×

正确答案：水击产生的原因是由于液流流速的突然变化。

15.（    ）对重油来说，闪点较高，因此着火的危险性不大。

答：×

正确答案：对重油来说，闪点虽然较高，但自燃点低，着火的危险性同样也较大。

16.(  )阻火器是防止罐内明火向罐外传播的防火安全设备。

答：×

正确答案：阻火器是防止罐外明火向罐内传播的防火安全设备。

17.(  )机泵润滑油允许由少量结块和乳化。

答：×

正确答案：机泵润滑油进水乳化变质或结块时应更换润滑油。

18．（    ）事故的发生是完全没有规律的偶然事件。

答：×

正确答案：任何事故都是可以预防的。事故的即时原因虽然众多，但基本原因都是共同的。

19.(  )石油及其产品本身是绝缘体，因此在储运过程中，不会产生静电。

答：×

正确答案：石油及其产品本身是绝缘体，但当它流经管路，进入容器或车辆运油过程中，都有产生静电的特性，且不易消散。

20.(   )滑片泵可以输送液体，也可以气液混输。

答：√

三：简答题（每题10分，共20分）
1、根据油罐泡沫灭火系统消防泡沫设备的设置情况，可以分为几种？

答：共三种：（1）固定式（2）半固定式（3）移动式

2、防止产生油品静电的方法除控制流速外，还有哪几种方法？

答：（1）控制过滤网目数 
(2)添加抗静电剂
(3)安装静电消除器
  

