
油品储运调合工

中
级
油品储运调合工（中级）理论知识鉴定要素细目表
	行为领域
	代码
	鉴定范围
	鉴定  比重
	代码
	鉴定点
	重要
程度
	备注

	基

础

知

识

A

(30%)
(32:10:01)
	A
	石油商品
知识
(14:02:00)
	9
	001
	油品的馏程
	X
	　

	
	
	
	
	002
	汽油的辛烷值
	X
	　

	
	
	
	
	003
	柴油的十六烷值
	X
	　

	
	
	
	
	004
	油品的闪点
	X
	　

	
	
	
	
	005
	油品的凝点
	X
	　

	
	
	
	
	006
	油品的实际胶质
	X
	　

	
	
	
	
	007
	油品中的水分
	X
	　

	
	
	
	
	008
	油品中的机械杂质
	X
	　

	
	
	
	
	009
	油品的腐蚀试验
	Y
	　

	
	
	
	
	010
	物质的密度与相对密度
	X
	　

	
	
	
	
	011
	油品的饱和蒸汽压
	X
	　

	
	
	
	
	012
	油品的硫含量
	X
	　

	
	
	
	
	013
	油品的粘度
	X
	　

	
	
	
	
	014
	润滑油的主要质量指标
	Y
	　

	
	
	
	
	015
	混油对油品质量的影响
	X
	　

	
	
	
	
	016
	油品蒸发损耗的影响形式
	X
	　

	
	B
	安全环保         知识   (04:01:00)
	5
	001
	安全技术管理
	Y
	　

	
	
	
	
	002
	工艺控制静电产生的方法
	X
	　

	
	
	
	
	003
	空气呼吸器的检查内容
	X
	　

	
	
	
	
	004
	防火防爆技术措施
	X
	　

	
	
	
	
	005
	防毒知识
	X
	　

	
	C
	计量知识        (08:04:00)
	6
	001
	油品计量方法的分类
	X
	　

	
	
	
	
	002
	误差的表示方法
	X
	JD、JS　

	
	
	
	
	003
	保温盒及测温绳的要求
	Y
	　

	
	
	
	
	004
	量水尺的技术要求
	X
	　

	
	
	
	
	005
	温度计的技术要求
	X
	　

	
	
	
	
	006
	杯盒测温计的技术要求
	Y
	　

	
	
	
	
	007
	玻璃液体温度计的应用
	Y
	　

	
	
	
	
	008
	玻璃液体温度计的技术要求
	X
	　

	
	
	
	
	009
	常用计量器具的检定周期
	X
	　

	
	
	
	
	010
	标准密度换算
	Y
	　

	
	
	
	
	011
	标准体积换算
	X
	　

	
	
	
	
	012
	油品质量计算
	X
	JS

	
	D
	水力学         知识     (04:01:01)
	5
	001
	流体的性质
	X
	　

	
	
	
	
	002
	连通器内液体的平衡
	X
	JS

	
	
	
	
	003
	液体压力的计算基准
	X
	　

	
	
	
	
	004
	压力的测量
	Z
	JS

	
	
	
	
	005
	液体的流速及流量
	X
	JS

	
	
	
	
	006
	管径的计算
	Y
	JS

	
	E
	电气知识  (02:02:00)
	5
	001
	电气设备的保护接零
	Y
	　

	
	
	
	
	002
	电气设备的保护接地
	Y
	　

	
	
	
	
	003
	防爆电气基本要求
	X
	　

	
	
	
	
	004
	可燃气体报警仪的工作原理
	X
	　

	专

业

知

识

B

70%
(94:21:05)
	A
	储运设施
设备
(20:06:00)
	12
	001
	油罐机械呼吸阀的原理
	X
	JS

	
	
	
	
	002
	阻火器的工作原理
	X
	　

	
	
	
	
	003
	油罐进油达到安全高度的时间
	X
	JS

	
	
	
	
	004
	油罐的分类及构造
	Y
	　

	
	
	
	
	005
	油罐安全附件种类及结构
	X
	　

	
	
	
	
	006
	油罐收发油速度的控制
	X
	JS

	
	
	
	
	007
	油罐的正确使用
	X
	　

	
	
	
	
	008
	油罐底受力的计算
	Y
	JS

	
	
	
	
	009
	定期清罐的目的
	X
	　

	
	
	
	
	010
	管道壁厚的计算
	Y
	JS

	
	
	
	
	011
	机泵投用前的准备工作
	X
	　

	
	
	
	
	012
	生产用泵的选用
	X
	　

	
	
	
	
	013
	离心泵的性能分析
	X
	JS

	
	
	
	
	014
	离心泵的串并联运行的特点
	X
	　

	
	
	
	
	015
	离心泵流量的调节方法
	X
	　

	
	
	
	
	016
	离心泵能量的损失原因
	X
	　

	
	
	
	
	017
	离心泵轴向力的危害
	X
	　

	
	
	
	
	018
	消除离心泵轴向力的方法
	X
	　

	
	
	
	
	019
	往复泵选用的范围
	X
	　

	
	
	
	
	020
	螺杆泵选用的范围
	Y
	　

	
	
	
	
	021
	转子泵的工作原理
	Y
	　

	
	
	
	
	022
	水环式真空泵的工作原理
	Y
	　

	
	
	
	
	023
	压力表使用的技术要求
	X
	　

	
	
	
	
	024
	油罐机械呼吸阀的结构
	X
	　

	
	
	
	
	025
	液压安全阀的结构
	X
	　

	
	
	
	
	026
	常用鹤管形式
	X
	　

	
	B
	铁路装卸
作业
(09:02:00)
	8
	001
	装卸作业油品的安全流速
	X
	JS

	
	
	
	
	002
	铁路装卸油设施
	X
	　

	
	
	
	
	003
	风扫线的注意事项
	Y
	　

	
	
	
	
	004
	铁路粘油槽车的加热方法
	Y
	JS

	
	
	
	
	005
	铁路槽车计量表号的识别
	X
	　

	
	
	
	
	006
	铁路槽车容积表的使用方法
	X
	　

	
	
	
	
	007
	铁路卸油系统消除气阻的方法
	X
	　

	
	
	
	
	008
	铁路运输损耗的分析
	X
	JS

	
	
	
	
	009
	铁路槽车充装量的计算
	X
	　

	
	
	
	
	010
	泵房工艺流程
	X
	JD

	
	
	
	
	011
	铁路装卸工艺流程
	X
	JD

	
	C
	公路装卸
作业     (08:01:00)
	7
	001
	电子汽车衡的使用和保养
	Y
	　

	
	
	
	
	002
	汽车罐车的附件组成
	X
	　

	
	
	
	
	003
	汽车罐车的装卸方法
	X
	　

	
	
	
	
	004
	汽车罐车灌装的要求
	X
	　

	
	
	
	
	005
	汽车装卸管线法兰垫片损坏的原因
	X
	　

	
	
	
	
	006
	汽车罐车底阀跑油的原因
	X
	　

	
	
	
	
	007
	汽车装卸管线法兰垫片损坏的处理方法
	X
	　

	
	
	
	
	008
	自动化付油操作方法
	X
	　

	
	
	
	
	009
	公路装卸工艺流程
	X
	JD

	
	D
	水路装卸
作业     (06:01:01)
	7
	001
	近岸式油码头的种类
	Y
	　

	
	
	
	
	002
	油船的装载特点
	X
	　

	
	
	
	
	003
	油船卸油时产生静电的原因
	X
	　

	
	
	
	
	004
	油船与油驳
	Z
	　

	
	
	
	
	005
	油船装卸设施
	X
	JD

	
	
	
	
	006
	输油臂旋转接头密封圈的更换方法
	X
	　

	
	
	
	
	007
	输油臂配重方式的分类
	X
	　

	
	
	
	
	008
	水路装卸工艺流程
	X
	　

	
	E
	管道输送
作业     (06:03:01) 
	5
	001
	管路的敷设和连接方式
	Y
	　

	
	
	
	
	002
	油库常用管材和附件
	Y
	　

	
	
	
	
	003
	管道的强度和严密性
	X
	　

	
	
	
	
	004
	输油管道抢修的要求
	X
	　

	
	
	
	
	005
	管道的防腐、保温与伴热
	Y
	　

	
	
	
	
	006
	管道扫线的注意事项
	Z
	　

	
	
	
	
	007
	罐区工艺流程
	X
	JD

	
	
	
	
	008
	管道输送的方式
	X
	　

	
	
	
	
	009
	输油管道的检查内容
	X
	　


	
	
	
	
	010
	管道输油工艺流程
	X
	JD

	
	F
	设备维护
保养
(18:01:00) 
	12
	001
	罐区(泵房)完好的标准
	X
	　

	
	
	
	
	002
	阀门完好的标准
	X
	　

	
	
	
	
	003
	油罐附件的检查周期
	X
	　

	
	
	
	
	004
	油罐安全附件的维护方法
	X
	　

	
	
	
	
	005
	油罐清洗作业的注意事项
	X
	　

	
	
	
	
	006
	管路的维护与保养
	X
	　

	
	
	
	
	007
	离心泵检修的内容
	X
	JD

	
	
	
	
	008
	往复泵压力不稳定的原因和处理方法
	X
	　

	
	
	
	
	009
	齿轮泵流量不足原因和处理方法
	X
	　

	
	
	
	
	010
	齿轮泵输出压力不足原因和处理方法
	X
	　

	
	
	
	
	011
	齿轮泵密封渗漏原因和处理方法
	X
	　

	
	
	
	
	012
	螺杆泵流量和输出压力不足的原因
	X
	　

	
	
	
	
	013
	螺杆泵密封渗漏的原因
	X
	　

	
	
	
	
	014
	机泵润滑油温度过高原因及处理
	X
	　

	
	
	
	
	015
	机泵维护保养的方法
	X
	　

	
	
	
	
	016
	阀门维护保养的的方法
	X
	JD

	
	
	
	
	017
	设备润滑良好的条件
	X
	　

	
	
	
	
	018
	泵的检修周期
	X
	　

	
	
	
	
	019
	设备检查的意义
	Y
	　

	
	G
	事故判断及处理(16:03:01) 
	8
	001
	油品跑冒漏油的原因及处理方法
	X
	　

	
	
	
	
	002
	油品混油的原因
	X
	　

	
	
	
	
	003
	机泵故障的原因
	X
	　

	
	
	
	
	004
	油罐故障的原因
	Y
	　

	
	
	
	
	005
	管道漏油的原因
	X
	　

	
	
	
	
	006
	阀门故障的原因及处理方法
	X
	　

	
	
	
	
	007
	流量计故障的原因
	X
	　

	
	
	
	
	008
	电机故障的原因
	Y
	　

	
	
	
	
	009
	法兰、盘根处泄漏的原因
	X
	　

	
	
	
	
	010
	输油臂接口泄漏的原因
	X
	　


	
	
	
	
	011
	输油臂动作失灵的原因
	X
	　

	
	
	
	
	012
	垫片常见故障及处理方法
	X
	　

	
	
	
	
	013
	运行中机泵停电的处理方法
	X
	　

	
	
	
	
	014
	浮盘沉没的处理方法
	Z
	　

	
	
	
	
	015
	浮盘穿孔的处理方法
	X
	　

	
	
	
	
	016
	油品泄漏易引发码头事故的部位
	X
	　

	
	
	
	
	017
	辨别油船火灾部位的方法
	Y
	　

	
	
	
	
	018
	码头溢油事故的处理方法
	X
	　

	
	
	
	
	019
	装卸作业现场油气浓度超标的处理方法
	X
	　

	
	
	
	
	020
	铁路槽车冒车的处理方法
	X
	　

	
	H
	消防     (07:02:01)
	6
	001
	初期火灾的处理方法
	X
	　

	
	
	
	
	002
	消防泵启用前的注意事项
	Y
	　

	
	
	
	
	003
	罐区内固定消防泡沫系统
	Z
	　

	
	
	
	
	004
	油罐消防泡沫系统的维护方法
	X
	　

	
	
	
	
	005
	油罐灭火方法
	X
	　

	
	
	
	
	006
	泡沫灭火剂的分类
	X
	　

	
	
	
	
	007
	铁路槽车着火的处理方法
	X
	　

	
	
	
	
	008
	灭火器材的选用
	X
	　

	
	
	
	
	009
	码头消防系统日常检查的要求
	X
	　

	
	
	
	
	010
	油船初期火灾的扑救方法
	Y
	　

	
	I
	HSE体系       知识
(04:02:01)
	5
	001
	HSE基础知识
	X
	JD

	
	
	
	
	002
	HSE的有效运行
	Z
	　

	
	
	
	
	003
	HSE管理体系“两书一表”相关知识
	X
	JD

	
	
	
	
	004
	危险、环境因素辨识
	Y
	JD

	
	
	
	
	005
	危险、环境因素评价
	Y
	JD

	
	
	
	
	006
	新版操作规程基础知识
	X
	JD

	
	
	
	
	007
	操作卡的使用
	X
	JD


表中：X—核心要素、Y-一般要素、Z-辅助要素
理论知识试题

一、选择题(每题四个选项，只有一个是正确的，将正确的选项填入括号内)
1.[T]AA001
4
1
3
表示汽油中不易蒸发和不完全燃烧的重质馏分含量多少的指标是(  )。
(A)10%
(B)90%
(C)终馏点
(D)90%终馏点[T/]

[D]D[D/]

@2.[T]AA001
4
1
4

馏程是指油品在规定条件下，从初馏点到终馏点表示其蒸发的(  )范围。

(A)速度
(B)温度
(C)湿度
(D)程度[T/]

[D]B[D/]

3.[T]AA001
4
1
2
馏程是用来判断石油产品中(  )多少的项目。

(A)元素
(B)轻质组分
(C)化学组成
(D)分子组成[T/]

[D]B[D/]

4.[T]AA001
4
1
1

馏程表示的是油品的(  )范围。

(A)闪点
(B)沸点
(C)凝点
(D)冰点[T/]

[D]B[D/]

5.[T]AA002
4
1
2
辛烷值是表示汽油(  )性能好坏的项目。

(A)粘温
(B)抗爆
(C)加速
(D)启动[T/]

[D]B[D/]

@6.[T]AA002
4
1
5

当相对分子质量相近时，烃类辛烷值高低排列的顺序为(  )。

(A)正构烷烃>异构烷烃>环烷烃>芳香烃
(B)芳香烃>异构烷烃>环烷烃>正构烷烃
(C)芳香烃>环烷烃>异构烷烃>正构烷烃
(D)芳香烃>异构烷烃>正构烷烃>环烷烃[T/]

[D]B[D/]

7.[T]AA002
4
1
1

划分汽油牌号的依据是(  )。
(A)粘度
(B)闪点
(C)辛烷值
(D)十六烷值[T/]

[D]C[D/]

8.[T]AA002
4
1
3
马达法辛烷值和研究法辛烷值之差称为汽油的(  )。
(A)抗爆值数
(B)灵敏度
(C)对比度
(D)安定性[T/]

[D]B[D/]

9.[T]AA003
4
1
3
一般柴油十六烷值都控制在(  )之间。

(A)40～60
(B)40～80
(C)40～100
(D)50～80[T/]

[D]A[D/]

10.[T]AA003
4
1
5

烃类十六烷值高低的排列顺序是(  )。

(A)正构烷烃>异构烷烃>环烷烃>芳香烃
(B)芳香烃>环烷烃>异构烷烃>正构烷烃
(C)芳香烃>异构烷烃>环烷烃>正构烷烃
(D)芳香烃>异构烷烃>正构烷烃>环烷烃[T/]

[D]A[D/]

@11.[T]AA003
4
1
5

柴油十六烷值的高低是选取(  )作为参照物来进行测定的。

(A)正庚烷和异辛烷
(B)正十六烷和ɑ-甲基萘
(C)异辛烷
(D)正十六烷[T/]

[D]B[D/]
12.[T]AA003
4
1
2
轻柴油的主要指标包括闪点、凝点、粘度和(  )。
(A)烟点
(B)十六烷值
(C)硫含量
(D)饱和蒸汽压[T/]

[D]B[D/]

13.[T]AA004
4
1
1

油品的危险等级是根据(  )来划分的。

(A)密度
(B)馏程
(C)闪点
(D)凝点[T/]

[D]C[D/]

14.[T]AA004
4
1
3

根据闪点高低将可燃液体进行分类，闪点低于(  )属易燃液体，高于(  )属可燃液体。

(A)28℃，45℃
(B)45℃，28℃
(C)28℃，28℃
(D)45℃，45℃[T/]
[D]D[D/]

15.[T]AA004
4
1
4

在重质油品使用过程中，如果混入部分轻组分油品，则油品闪点会(  )。

(A)升高
(B)降低
(C)不变
(D)无法确定[T/]

[D]B[D/]

@16.[T]AA004
4
1
3

油品闪点可以判断油品火灾危险程度的大小，因此(  )。

(A)闪点越高易燃性危险越大
(B)闪点越低易燃性危险越大
(C)闪点越高火灾危险性越大
(D)闪点越低火灾危险性越小[T/]

[D]B[D/]

17.[T]AA005
4
1
3

凝点是指在规定条件下，油品(  )的最高温度,是评价油品低温性能的项目。

(A)完全燃烧时
(B)加热而完全蒸发时
(C)冷却到失去流动性时
(D)自燃时[T/]

[D]C[D/]

@18.[T]AA005
4
1
5
一般来说，原油(油品）的倾点与凝点相比，(  )。

(A)倾点高，凝点低
(B)倾点低，凝点高
(C)倾点与凝点在数值上一样
(D)不确定[T/]

[D]A[D/]

19.[TW]AA005
4
1
4
在做凝点实验时，将试管倾斜(  )。

(A)15o
(B)30o
(C)45o
(D)60o[T/]

[D]C[D/]

20.[T]AA005
4
1
3

柴油是按照凝点的大小划分牌号，如0#柴油的凝点应不高于(  )。
(A)+5℃
(B)-4℃
(C)-5℃
(D)0℃[T/]

[D]D[D/]
21.[T]AA006
4
1
2
实际胶质是判断油品(  )的项目。

(A)安全性
(B)安定性
(C)蒸发性
(D)流动性[T/]

[D]B[D/]
@22.[T]AA006
4
1
4
实际胶质的单位以(  )表示。

(A)mol/mL
(B)mg/mL
(C)mg/100mL
(D)mol/100mL[T/]

[D]C[D/]

23.[T]AA006
4
1
3
车用汽油的理化指标有馏程、辛烷值、饱和蒸汽压、闪点、硫含量(  )。
(A)实际胶质
(B)十六烷值
(C)粘度
(D)凝点[T/]

[D]A[D/]

24.[T]AA006
4
1
2
汽油、柴油在使用中，用实际胶质作为判断其(  )， 能否继续使用与储存的依据。
(A)安全性
(B)流动性
(C)蒸发性
(D)能生成胶质的倾向[T/]

[D]D[D/]

25.[T]AA007
4
1
1
量水尺用于测量容器中油品(  )。

(A)含水量
(B)水的容积
(C)底水的液面高度
(D)游离水分的液面高度[T/]

[D]C[D/]

26.[T]AA007
4
1
4

润滑油中混入水分，会使油膜(  )。

(A)减薄
(B)增厚
(C)强度升高
(D)强度降低[T/]

[D]D[D/]

27.[T]AA007
4
1
2
油品中混入水分，会使油品(  )，加速油品老化变质。

(A)乳化
(B)闪点降低
(C)凝固点降低
(D)诱导期缩短[T/]

[D]A[D/]

@28.[T]AA007
4
1
4
油品在使用中遇到水的侵袭时，油与水发生混合，形成乳化液。油水分离的(  )表示油品的抗乳化值。

(A)速度
(B)体积
(C)时间
(D)面积[T/]

[D]C[D/]

29.[T]AA008
4
1
4
油品的机械杂质是用(  )表示的。

(A)质量百分数
(B)分子量百分数
(C)体积百分数
(D)密度百分数[T/]

[D]A[D/]

30.[T]AA008
4
1
2
在3#喷气燃料的质量指标中，机械杂质的指标是(  )。
(A)无限制
(B)0.1～0.05%
(C)0.1～0.02%
(D)无[T/]

[D]D[D/]
31.[T]AA008
4
1
5
常用的去除油品中的机械杂质的方法有沉淀及(  )。
(A)加添加剂
(B)过滤
(C)加温
(D)打捞[T/]

[D]B[D/]

@32.[T]AA008
4
1
2

测机械杂质的滤纸，需用中速蓝带滤纸，直径为(  )。

(A)9mm
(B)10mm
(C)11mm
(D)12mm[T/]
[D]C[D/]
33.[T]AA009
4
1
5

腐蚀试验是在规定条件下，评定油品(  )的一种试验。

(A)对一种或几种金属腐蚀作用
(B)对碳素钢腐蚀作用
(C)对有机橡胶腐蚀作用
(D)储存与输送设备腐蚀作用[T/]

[D]A[D/]

34.[T]AA009
4
1
4
润滑油脂的腐蚀试验用于检验其中(  )对金属的腐蚀情况。

(A)活性硫
(B)游离硫
(C)游离氯
(D)有机酸碱[T/]

[D]D[D/]
35.[T]AA009
4
1
3
燃料油的腐蚀试验用于检验其中有无(  )。
(A)有机酸碱
(B)活性硫
(C)游离硫
(D)B和C[T/]
[D]D[D/]

@36.[T]AA009
4
1
3

铜片、银片腐蚀实验都是检查试样中是否存在能直接腐蚀金属的(  )的定性实验。

(A)水溶性酸碱
(B)有机酸
(C)活性硫化物
(D)游离氯[T/]

[D]C[D/]

37.[T]AA010
4
1
1

密度是指在某一温度下，单位体积的物质在真空中的(  )。
(A)重量
(B)质子数
(C)质量
(D)物质的量[T/]

[D]C[D/]

38.[T]AA010
4
1
3
油品的相对密度随温度的升高而(  )。

(A)升高
(B)降低
(C)不变
(D)无法确定[T/]

[D]B[D/]
39.[T]AA010
4
1
2

相对密度是指某物质的密度与(  )℃水的密度之比。

(A)4
(B)20
(C)25
(D)50[T/]
[D]A[D/]

@40.[TW]AA010
4
1
4

一个密度的单位由g/cm3变为 kg/m3，其数值扩大1000倍，则它的相对密度值(  )。
(A)扩大1000倍
(B)不变
(C)缩小1000倍
(D)扩大1倍[T/]

[D]B[D/]

41.[T]AA011
4
1
4

蒸气压是保证汽油在使用中(  )的质量指标。
(A)燃烧性能
(B)热值最大
(C)耗能
(D)不发生气阻[T/]

[D]D[D/]

@42.[T]AA011
4
1
5
饱和蒸气压是在规定条件下，油品在试验装置中，(  )时，液面蒸气所显示的最大压力。

(A)蒸发速度大于液化速度
(B)蒸发速度小于液化速度
(C)蒸发速度等于液化速度
(D)液化速度最小[T/]
[D]C[D/]

43.[T]AA011
4
1
3
饱和蒸气压是评价汽油(  )的重要项目。

(A)蒸发性能
(B)形成气阻的可能性
(C)损失轻质馏分倾向
(D)以上答案皆是[T/]
[D]D[D/]
44.[T]AA011
4
1
4
通过(  ) 可以估计出油品的储存和运输过程中的损失程度。
(A)燃点
(B)烟点
(C)硫含量
(D)饱和蒸气压[T/]
[D]D[D/]
45.[T]AA012
4
1
4

汽油中所含的硫会使其(  )降低。

(A)闪点
(B)粘度
(C)辛烷值
(D)实际胶质[T/]

[D]C[D/]

@46.[T]AA012
4
1
5

为了去除油品中硫化物，通常采用的方法是脱硫醇或(  )。

(A)催化裂化
(B)催化重整
(C)加氢精制
(D)延迟焦化[T/]

[D]C[D/]

47.[T]AA012
4
1
4

硫含量是指存在于油品中的(  )及硫的含量。

(A)硫化物
(B)硫的衍生物
(C)单质硫
(D)游离硫[T/]
[D]B[D/]

48.[T]AA012
4
1
4

管式炉法测定硫含量，用含稀硫酸的过氧化氢溶液吸收的物质为(  )。

(A)二氧化硫
(B)三氧化硫
(C)二氧化硫和三氧化硫
(D)二氧化碳[T/]

[D]B[D/]

49.[T]AA013
4
1
5
重质油质量指标中的粘度是指(  )粘度。

(A)赛氏
(B)恩氏
(C)运动
(D)动力[T/]

[D]D[D/]

50.[T]AA013
4
1
4

燃料油粘度决定其燃烧时的(  )性。

(A)汽化
(B)燃烧
(C)雾化
(D)氧化[T/]

[D]C[D/]

@51.[T]AA013
4
1
5
恩氏粘度是指在规定条件下，一定体积的试油在某温度时，从恩格勒粘度计的小孔流出200mL所需时间与同体积水在(  )的温度下流出所需时间的比值。

(A)4℃
(B)20℃
(C)25℃
(D)与试油相同[T/]

[D]B[D/]
52.[T]AA013
4
1
4
润滑油的粘度主要是指润滑油的粘稠程度及(  )。

(A)润滑油分子间内摩擦力的大小
(B)润滑油与摩擦表面间摩擦力的大小
(C)润滑油流速大小
(D)润滑油的低温泵送性能[T/]

[D]A[D/]

53.[T]AA014
4
1
2

液压油的控制指标有粘温性能和(  )。

(A)赛氏粘度
(B)运动粘度
(C)动力粘度
(D)恩氏粘度[T/]

[D]B[D/]

54.[T]AA014
4
1
4

用来表示冷冻机油低温流动性能的指标有凝固点、倾点、(  )和低温粘度等。
(A)滴点
(B)烟点
(C)露点
(D)浊点[T/]

[D]D[D/]

@55.[T]AA014
4
1
1

为使压缩机运转过程中，蒸发损失少，利于安全使用，要求压缩机油具有较高的(  )。
(A)滴点
(B)闪点
(C)燃点
(D)浊点[T/]

[D]C[D/]

56.[T]AA014
4
1
5

润滑油的主要质量指标有粘度、凝点、腐蚀性、抗氧化安定性、残炭、灰分、机械杂质、水分、闪点和(  )等主要质量指标。

(A)锥入度
(B)冷凝点
(C)自燃点
(D)酸值[T/]

[D]D[D/]
57.[T]AA015
4
1
3

柴油中混入少量的车用汽油会使柴油的(  )降低。

(A)闪点
(B)零点
(C)辛烷值
(D)十六烷值[T/]
[D]A[D/]
@58.[T]AA015
4
1
3
低牌号柴油混入高牌号柴油会使其(  )升高。

(A)凝点和冷滤点
(B)闪点
(C)辛烷值
(D)十六烷值[T/]
[D]A[D/]
59.[T]AA015
4
1
3
车用汽车混入少量柴油或煤油会使其(  )温度升高。

(A)闪点
(B)凝点
(C)终馏点
(D)辛烷值[T/]
[D]C[D/]
60.[T]AA015
4
1
3

电器绝缘油少量混入其他油品会使其(  )改变。

(A) 闪点
(B)绝缘性能
(C)滤点
(D)硫含量[T/]
[D]B[D/]
61.[T]AA0016
4
1
2

油罐内油品在加热过程(  )，会造成油品蒸发损耗增大。
(A)温度过高
(B)温度过低
(C)压力过大
(D)流速过快[T/]

[D]A[D/]

62.[T]AA016
4
1
4

蒸发损耗是油品损耗中最大的一种，在整个油品储运损耗中约占(  )。
(A)50％～60％
(B)70％～80％
(C)85％～90％
(D)90％以上[T/]

[D]B[D/]

@63.[T]AA016
4
1
2

造成油品损耗的原因不包括(  )。
(A)油品粘附在贮运容器上
(B)浮盘的升降
(C)油品温度升高
(D)油罐收发作业频繁[T/]

[D]B[D/]

64.[T]AA016
4
1
3

常用于损耗研究中的测定蒸发损耗的方法是(  )。
(A)量油法
(B)量气法
(C)比样法
(D)蒸汽压法[T/]

[D]B[D/]

65.[T]AB001
4
1
4

一级火票有效时间不超过(  )小时，二级火票有效时间不超过(  )天，固定火票每半年由安全监督组织消防等单位检查确认。

(A)24,15
(B)12,3
(C)8,15
(D)8,3[T/]

[D]D[D/]

66.[T]AB001
4
1
3

进入停工检修彻底处理、置换、通风、化验合格的有限空间作业票有效期为(  )，间断后再次作业要重新分析。

(A)1天
(B)2天
(C)3天
(D)4天[T/]

[D]C[D/]

@67.[T]AB001
4
1
4

采集的有限空间分析样品应保留(  )。

(A)1小时
(B)2小时
(C)3小时
(D)4小时[T/]

[D]D[D/]

68.[T]AB001
4
1
3

每张动土证的有效时间不得超过(  ),到期须重新办理。

(A)1天
(B)2天
(C)3天
(D)4天[T/]

[D]C[D/]

69.[T]AB002
4
1
2

油品流经过滤器时，要有足够的(  )时间。
(A)流动
(B)停电
(C)静电
(D)放电[T/]

[D]D[D/]

70.[T]AB002
4
1
3
收发油品时，要严格控制油品的(  )，不能超过工艺规定的要求。
(A)扬程
(B)流速
(C)温度
(D)流量[T/]

[D]B[D/]

71.[T]AB002
4
1
3

轻质油品严禁用(  )扫线和搅拌。
(A)压缩空气
(B)蒸汽
(C)氮气
(D)水[T/]

[D]A[D/]

@72.[T]AB002
4
1
4
内浮顶罐铝制浮盘与罐体应用软铜线作电气连接，且至少不得少于(  )连接。
(A)1处
(B)2处
(C)3处
(D)4处[T/]

[D]B[D/]

73.[T]AB003
4
1
2

空气呼吸器的外观检查，是看气管是否破裂，(  )、供给阀、面罩镜是否完好。
(A)减压器
(B)气压表
(C)气瓶
(D)警报器[T/]

[D]B[D/]

74.[T]AB003
4
1
4

检查空气呼吸器全输送气管路气密性的要求是在5min内看气压下降不超过(  )为正常。
(A)4MPa
(B)5MPa
(C)6MPa
(D)7MPa[T/]

[D]A[D/]

@75.[T]AB003
4
1
4

空气呼吸器进行气瓶压力及警报器检查时，气压表压力指向(  )，警报器会自动发出响声，到回零为止。
(A)10～8Mpa
(B)8～6MPa
(C)6～4MPa
(D)4～2MPa[T/]

[D]C[D/]

76.[T]AB003
4
1
3

进入毒区作业的气瓶压力，要高于气瓶额定压力(  )以上，否则要补足充气。
(A)60%
(B)70%
(C)80%
(D)90%[T/]

[D]C[D/]

77.[T]AB004
4
1
2

车用汽油的爆炸浓度极限范围为(  )。

(A)0.5～7.0
(B)1.0～8.1
(C)1.1～7.0
(D)1.5～6.5[T/]

[D]C[D/]

78.[T]AB004
4
1
3

爆炸危险区划分中，在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在爆炸性气体混合物的环境为(  )区。

(A)0
(B)1
(C)2
(D)3[T/]

[D]C[D/]

@79.[T]AB004
4
1
1

油库(  )要害部位指油罐区、桶装油品储存区、装卸油栈桥、付油区、油泵房、消防泵房等。

(A)一级
(B)二级
(C)三级
(D)四级[T/]

[D]A[D/]

80.[T]AB004
4
1
3

禁止无(  )动火；禁止无(  )动火；禁止安全措施不落实动火；禁止与动火票内容不符的动火。

(A)动火票，监护人
(B)领导批准，监护人
(C)动火票，安全监督
(D)领导批准，安全监督[T/]

[D]A[D/]

81.[T]AB005
4
1
2
石油产品引起人员中毒的程度取决于石油产品的(  )。
(A)油气浓度大小
(B)油品的闪点
(C)油品的密度
(D)油品的杂质[T/]

[D]A[D/]
82.[T]AB005
4
1
4
石油产品的毒害性因其化学结构和(  )不同而异。
(A)闪点
(B)密度
(C)蒸发快慢
(D)质量[T/]

[D]C[D/]

83.[T]AB005
4
1
1
与石油产品的毒害性无关的是(  )。
(A)残炭
(B)液体
(C)蒸发气体
(D)含毒石油气体[T/]

[D]A[D/]

@84.[T]AB005
4
1
5

空气中有毒物质的最高允许浓度是指工人工作地点空气中(  )不应超过的数值。

(A)氯含量
(B)CO含量
(C)可燃气体
(D)有害物质[T/]

[D]D[D/]

85.[T]AC001
4
1
2
油品计量先测油品的体积、温度和密度，然后再经换算，得到油品重量的方法称(  )。

(A)重量法
(B)体积法
(C)体积重量法
(D)标定法[T/]
[D]C[D/]
86.[T]AC001
4
1
4

油品计量按油品所处的状态来分，有(  )两种。

(A)静态计量和动态计量
(B)检尺计量和衡器计量
(C)检尺计量和流量计计量
(D)衡器计量和流量计计量[T/]
[D]A[D/]
87.[T]AC001
4
1
2

油品计量不是按检测方法和计量单位分类的为(  )。

(A)重量法
(B)体积法
(C)体积重量法
(D)标定法[T/]
[D]D[D/]
@88.[T]AC001
4
1
3
用于大宗油品交接，又以容积作为结算单位应用(  )。

(A)衡量法
(B)容量法
(C)质量法
(D)标定发[T/]
[D]B[D/]

89.[T]AC002
4
1
2
误差为测量结果减去被测量值的(  )。

(A)示值
(B)真值
(C)修正值
(D)绝对值[T/]
[D]B[D/]
90.[T]AC002
4
1
3
以下关于测量误差产生的原因，哪一个是不正确的(  )。

(A)测量仪表本身存在的误差
(B)测量原理的局限性
(C)绝对误差的存在
(D)外界因素及个人因素[T/]
[D]C[D/]
91.[T]AC002
4
1
2

下面关于误差的说法中，(  )是不正确的。

(A)误差产生的原因有许多种
(B)误差表示方法的不同，可有多种误差名称
(C)系统误差是有一定规律
(D)经过努力，误差可以完全消失[T/]
[D]D[D/]
@92.[T]AC002
4
1
4
附加误差是由下面哪一个原因产生的(  )。

(A)仪表的工作条件改变(如温度、湿度、振动等）
(B)违反常规操作即操作不正确
(C)仪表本身的问题
(D)仪表测量原理的局限性[T/]
[D]A[D/]
93.[T]AB003
4
1
2
油罐测温用保温盒的底部应(  )。

(A)嵌钢板
(B)嵌软木块
(C)嵌铅块
(D)留有小孔[T/]

[D]C[D/]
94.[T]AB003
4
1
3

保温盒的高度应不小于温度计的(  )。

(A)1/2
(B)2/3
(C)2/5
(D)3/5[T/]

[D]D[D/]
95.[T]AB003
4
1
1

能用于制作测温绳的材料是(   ）。

(A)化纤
(B)棉
(C)尼龙
(D)涤纶[T/]

[D]B[D/]
@96.[T]AB003
4
1
3

充溢盒温度计最小容量为(  )。

(A)100mL
(B)150mL
(C)200mL
(D)250mL[T/]
[D]C[D/]

97.[T]AC004
4
1
2

量水尺的分度值为(  )。
(A)0.5mm
(B)1mm
(C)1.5mm
(D)2mm[T/]

[D]B[D/]

98.[T]AC004
4
1
3

量水尺的长度范围为(  )。

(A)60～150mm
(B)60～300mm
(C)60～450mm
(D)300～500mm[T/]

[D]D[D/]

@99.[T]AC004
4
1
3

量水尺的测量范围一般为(  )。

(A)30mm
(B)25mm
(C)200mm
(D)300mm[T/]

[D]D[D/]

100.[TW]AC004
4
1
3

量水尺要求对其外观检查，下列说法确切的是(  )。
(A)表面光洁，垂直立在平面构成89.5o角
(B)表面光洁，垂直立在平面构成90o角
(C)表面光洁，刻线清晰，垂直立在平面构成89.5o角
(D)刻线清晰，垂直立在平面构成90o角[T/]

[D]C[D/]

101.[T]AC005
4
1
2

玻璃液体温度计属于(  )温度计。

(A)电阻式
(B)膨胀式
(C)热电偶式
(D)压力式[T/]

[D]B[D/]

102.[T]AC005
4
1
3

热辐射温度计是利用测量热辐射(  )的原理制作的。

(A)距离
(B)强度
(C)面积
(D)能量[T/]

[D]B[D/]

103.[T]AC005
4
1
3

数字式温度计属于(  )温度计。
(A)电阻式
(B)热电偶
(C)压力式
(D)热敏电阻[T/]

[D]D[D/]

@104.[T]AC005
4
1
4

电阻式温度计是通过测量(  )的大小来确定温度高低的。
(A)电阻值变化
(B)电阻的发热量
(C)通过电阻的电流
(D)电阻两端的电压[T/]

[D]A[D/]

@105.[T]AC006
4
1
4

杯盒温度计的水银球距盒壁的距离至少为(  )。

(A)2mm
(B)5mm
(C)8mm
(D)10mm[T/]

[D]D[D/]

106.[T]AC006
4
1
3

杯盒温度计杯盒的容量至少为(  )。

(A)20mL
(B)50mL
(C)80mL
(D)100mL[T/]

[D]D[D/]

107.[T]AC006
4
1
1

当温度计的刻度误差超过允许范围时，该温度计(  )。

(A)可以使用，但前后必须用同一温度计
(B)用另一温度计校正使用
(C)用于非出厂计量
(D)不准使用[T/]
[D]D[D/]
108.[T]AC006
4
1
2
杯盒温度计的杯盒可以用硬木、(  )等材料制成。
(A)铁皮
(B)塑料
(C)不锈钢
(D)铝合金[T/]

[D]D[D/]

109.[T]AC007
4
1
3

测温精度最高的是(  )温度计。

(A)玻璃液体
(B)双金属
(C)热电阻式
(D)压力式[T/]

[D]A[D/]
110.[T]AC007
4
1
3

具有线路简单、测温灵敏、感温元件稳定“三S”特征的是(  )式温度计。

(A)热电偶
(B)热电阻
(C)辐射
(D)膨胀[T/]

[D]B[D/]
111.[T]AC007
4
1
3

不能直接用于测量油罐温度的测温设备是(  )温度计。

(A)杯盒
(B)套管盒
(C)外标式玻璃液体
(D)角杆式玻璃液体[T/]

[D]C[D/]
@112.[T]AC007
4
1
3

玻璃液体温度计是利用(　 )原理工作的。

(A)液体导热
(B)压力随温度变化
(C)热平衡
(D)液体受热膨胀[T/]

[D]D[D/]
113.[T]AC008
4
1
3

玻璃液体温度计的测温范围可达(  )。

(A)-40～300℃
(B)-200～500℃
(C)-400～600℃
(D)-600～800℃[T/]

[D]B[D/]
@114.[T]AC008
4
1
3

玻璃液体温度计的液柱上升时不得有明显的(  )现象，下降时不得有(  )现象。

(A)停滞或跳跃，挂壁
(B)挂壁或跳跃，停滞
(C)停滞或挂壁，跳跃
(D)停滞，挂壁[T/]

[D]A[D/]
115.[T]AC008
4
1
3

玻璃液体温度计浸入被测物体中约需(  ), 才能达到热平衡。

(A)20～30min
(B)10～20min
(C)1～6min
(D)0.5～1min[T/]

[D]C[D/]
116.[T]AC008
4
1
4
角杆式工业玻璃温度计的玻璃应至少长(  )。

(A)1200mm
(B)900mm
(C)600mm
(D)400mm[T/]

[D]B[D/]
117.[T]AC009
4
1
2

密度计的检定周期最长不超过(  )。

(A)半年
(B)一年
(C)一年半
(D)两年[T/]

[D]B[D/]

118.[T]AC009
4
1
2

油品交接计量使用的量油尺检定周期最长不超过(  )。

(A)3个月
(B)6个月
(C)12个月
(D)24个月[T/]

[D]B[D/]
@119.[T]AC009
4
1
3
油品交接计量用的密度计必须有有效期内检定合格证及(  )，方可使用。[T/]

(A)质量保证书
(B)说明书
(C)生产编号
(D)修正值表[T/]
[D]D[D/]

120.[T]AC009
4
1
3
流量计的检定周期为(  )。
(A)体积流量计半年、质量流量计一年
(B)体积流量计一年、质量流量计半年
(C)体积流量计二年、质量流量计一年
(D)体积流量计一年、质量流量计二年[T/]

[D]A[D/]

@121.[TW]AC010
4
1
3
ρ20指油品在(  )的密度。
(A)储存温度下
(B)标准温度下
(C)试验温度下
(D)测定温度下[T/]
[D]B[D/]

122 .[T]AC010
4
1
3
如果油品储存温度为30℃，则标准密度 (  )储存温度下的密度。

(A)大于
(B)小于
(C)等于
(D)可大于也可小于[T/]

[D]A[D/]

123.[T]AC010
4
1
3
如果油品储存温度为10℃，则标准密度 (  )储存温度下的密度。

(A)大于
(B)小于
(C)等于
(D)可大于也可小于[T/]

[D]B[D/]

124.[T]AC010
4
1
3
如果油品储存温度为20℃，则标准密度 (  )储存温度下的密度。

(A)大于
(B)小于
(C)等于
(D)可大于也可小于[T/]

[D]C[D/]

125.[T]AC011
4
1
2

某卧式油罐24.5℃油温下的体积为5500L，体积系数为1.0034，其标准体积为(  )。

(A)5591L
(B)5599L
(C)5511L
(D)5519L[T/]

[D]D[D/]

126.[T]AC011
4
1
2

一辆汽车罐车装油，某油温下的体积为6000L，体积系数为1.0035，其标准体积为(  )。

(A)6120L
(B)6012L
(C)6021L
(D)6210L[T/]

[D]C[D/]

127.[TW]AC011
4
1
3
某油品在45℃下的体积为200m3，ρ20=859.2 kg/m3，VCF=0.9792，则该油品20℃体积V20为(  )。
(A)171.840m3
(B)195.840m3
(C)204.248m3
(D)232.775m3[T/]

[D]B[D/]

@128.[T]AC011
4
1
1
油品标准体积是指油品在标准温度(  )的体积。

(A)15℃
(B)20℃
(C)4℃
(D)0℃[T/]

[D]B[D/]

129.[TW]AC012
4
1
3

静态计量的油量计算公式为：m＝V20×(ρ20-0．0011)，式中m表示(  )。
(A)空气中的质量
(B)空气中的重量
(C)真空中的质量
(D)真空中的重量[T/]

[D]A[D/]
130.[TW]AC012
4
1
3
静态计量的油量计算公式为：m＝V20×(ρ20-0．0011），式中V20表示(  )。
(A)油品的体积为20mm3
(B)油品的实际体积
(C)油品的标准体积
(D)油品的体积为2m3[T/]

[D]C[D/]

131.[TW]AC012
4
1
2
静态计量的油量计算公式为：m＝V20×(ρ20-0．0011），式中ρ20表示(  )。
(A)油品实际密度
(B)油品标准密度
(C)油品的自然密度
(D)油品的API度为20[T/]

[D]B[D/]

@132.[TW]AC012
4
1
2
铁路油槽车，车号581347，表号为XB66，车内油高为2567.cm，水高为3.2cm，油温为4.3℃式的视密度为0.7547g/cm3，油量为(  )
(A)30t
(B)34t
(C)39t
(D)42t[T/]

[D]C[D/]
133.[T]AD001
4
1
2

在工程计算中所谓流体是指(  )。

(A)流动着的液体
(B)液体
(C)气体
(D)液体和气体[T/]
[D]D[D/]

134.[T]AD001
4
1
3
液体与固体唯一相同的是(  )。

(A)都具有一定的形状
(B)都具有一定的流动性
(C)都不可压缩
(D)都具有与气体明显的分界面和自由表面[T/]

[D]D[D/]
135.[TW]AD001
4
1
1
流体密度的法定单位为(  )。

(A)kg.s2/m4
(B)kg/cm3
(C)dyn/cm3
(D)kg/m3[T/]
[D]D[D/]

@136.[T]AD001
4
1
4
流体的压缩程度和膨胀程度同(  )有关。

(A)压力和温度
(B)压力和流体的体积
(C)温度和流体的体积
(D)盛流体的容器[T/]
[D]A[D/]

137.[T]AD002
4
1
4
静止液体的等压面为(  )。
(A)垂直面
(B)斜平面
(C)曲面
(D)水平面[T/]
[D]D[D/]
138.[T]AD002
4
1
3
静止液体受到的表面力有(  )。
(A)压力
(B)切应力
(C)重力
(D)惯性力[T/]
[D]A[D/]

@139.[T]AD002
4
1
3
液体静力学方程式说明了绝对静止液体中压力的分布规律是压力P随深度h按(  )规律变化。

(A)压力
(B)流量
(C)流速
(D)线性[T/]
[D]D[D/]

140.[T]AD002
4
1
3
水静压强的方向永远沿着(  )。

(A)与作用面平行的方向
(B)作用面的法线方向
(C)作用面的外法线方向
(D)不确定的方向[T/]
[D]C[D/]

141.[T]AD003
4
1
3
静止液体中某一点垂直方向的水静压强(  )水平方向的水静压强。

(A)大于
(B)等于
(C)小于
(D)A或C[T/]
[D]B[D/]

142.[T]AD003
4
1
4
水静压强通常有如下三种表示方法(  )。
(A)绝对压力、标准压力、表压力
(B)绝对压力、表压力、真空度
(C)绝对压力、标准压力、真空度
(D)标准压力、表压力、真空度[T/]
[D]B[D/]

@143.[TW]AD003
4
1
4
在水静力学方程式
[image: image1.wmf]γ

a

PPh

=+

中，如果Pa表示大气压，则P表示(  )。

(A)绝对压力
(B)表压力
(C)标准压力
(D)真空度[T/]
[D]A[D/]

144.[T]AD003
4
1
3
压力的实际数值称为绝对压力(绝压），从压力表上读得的压力值称为表压力(表压），两者间的关系为(  )。

(A)表压=绝压
(B)绝压=大气压-表压
(C)表压=大气压-绝压
(D)表压=绝压-大气压[T/]
[D]D[D/]

145.[T]AD004
4
1
3
水平等径管路，沿流动方向，压力呈(  )的变化趋势。

(A)上升
(B)下降
(C)基本不变
(D)A或B[T/]
[D]B[D/]

146.[T]AD004
4
1
3
加在密闭液体上的(  )，能按照原来的大小，液体向各个方向传递。

(A)压力
(B)压强
(C)重压
(D)温度[T/]
[D]B[D/]

@147.[T]AD004
4
1
4
压力与温度一定，流体的(  )亦为一定。

(A)质量
(B)重量
(C)密度
(D)浓度[T/]
[D]C[D/]

148.[T]AD004
4
1
5
压力变化时，液体的粘度基本上是(  )。

(A)逐渐增大
(B)逐渐减小
(C)基本不变
(D)不改变[T/]
[D]D[D/]

149.[T]AD005
4
1
4
液体在管路中流动，一般流速应控制在(  )范围内。

(A)0.5～1m/s
(B)0.5～3m/s
(C)1.5～3m/s
(D)1.5～4m/s[T/]
[D]B[D/]

150.[TW]AD005
4
1
4
流量为Q液体流过管内径为d的管子时，其流速为(  )。

(A)Q/пd2
(B)4Q/пd2
(C)2Q/пd2
(D)Q/d2[T/]
[D]B[D/]

151.[T]AD005
4
1
5
已知水击波传递速度为1000m/s，某站间距为60km，如发生水击，水击波经过(  )会传到上站。

(A)4min
(B)3min
(C)2min
(D)1min[T/]
[D]D[D/]

@152.[TW]AD005
4
1
3

液体在直管线内流动时，流速最大的是(  )。
(A)管边缘
(B)管边缘与管中心的中部
(C)管中心
(D)流速一样[T/]
[D]C[D/]
153.[T]AD006
4
1
3
影响管路特性因素有(  )。
(A)粘度、管长、管径及流态
(B)流量
(C)流量和流态
(D)粘度、管长、管径[T/]

[D]A[D/]

@154.[TW]AD006
4
1
5
对于不可压缩性流体，当流量一定时，其流体流速V与管道横截面S之间的关系为(  )。

(A)V与S成正比
(B)V与1/S成正比
(C)V与S2成正比
(D)V与1/S2成正比[T/]

[D]A[D/]

155.[T]AD006
4
1
4
输送管路的直径是根据(  )计算的。

(A)流量
(B)流速
(C)流量和流速
(D)生产情况[T/]
[D]C[D/]

156.[T]AD006
4
1
3
油品流动阻力损失同下面哪个因素无关(  )。
(A)流速
(B)油品的种类
(C)管长
(D)管路的敷设形式[T/]

[D]D[D/]

157.[T]AE001
4
1
3

临时供电设施的对地电压在(  )以上时，必须作接地或接零保护，零线必须重复接地。

(A)36V
(B)110V
(C)220V
(D)360V[T/]

[D]B[D/]

158.[T]AE001
4
1
3

保护接零的目的是为了(  )。

(A)电气设备的正常工作
(B)防静电
(C)防雷击
(D)人身和设备安全[T/]

[D]D[D/]

159.[T]AE001
4
1
3

将电气设备和用电装置的金属外壳与(  )相接叫做接零。

(A)接地装置
(B)导线
(C)系统零线
(D)大地[T/]

[D]C[D/]

@160.[T]AE001
4
1
3

保护接零是指(  )。

(A)负载中性点接零线
(B)负载中性点及外壳都接中性线
(C)低压电网电源的中性点接地，电气设备外壳和中性点连接
(D)电源的中性点不接地而外壳接地[T/]

[D]C[D/]

161.[T]AE002
4
1
3

把在事故状态下可能带电的金属(如电机外壳）同大地做电气连接称为(  )。

(A)保护接零
(B)保护接地
(C)防电措施
(D)安全措施[T/]

[D]B[D/]

162.[T]AE002
4
1
3

保护接地用于中性点(  )供电运行方式。

(A)直接接地
(B)不接地
(C)经电阻接地
(D)电感线圈接地[T/]

[D]B[D/]

@163.[T]AE002
4
1
3

保护接地是指电网的中性点(  )。

(A)接地且设备外壳接地
(B)不接地，设备外壳接地
(C)接地，设备外壳接零
(D)不接地，设备外壳接零[T/]

[D]B[D/]

164.[T]AE002
4
1
3

电动机、变压器外壳的接地属于(  )。

(A)接零
(B)工作接地
(C)保护接地
(D)重复接地[T/]

[D]C[D/]

165.[T]AE003
4
1
2
防爆电气设备必须有明显的永久性(  )防爆标志。

(A)Ex
(B)Fb
(C)Dq
(D)Fq[T/]
[D]A[D/]

166.[T]AE003
4
1
2
d代表(  )防爆电气设备。

(A)隔爆型
(B)增安型
(C)正压型
(D)充油型[T/]
[D]A[D/]

167.[T]AE003
4
1
2

e代表(  )防爆电气设备。

(A)隔爆型
(B)增安型
(C)正压型
(D)充油型[T/]
[D]B[D/]

@168.[T]AE003
4
1
1
o代表(  )防爆电气设备。

(A)隔爆型
(B)增安型
(C)正压型
(D)充油型[T/]
[D]D[D/]

169.[T]AE004
4
1
2
可燃气体检测仪表具有的共同特点有(  )。
(A)通用性差
(B)范围小
(C)体积大
(D)测试气体种类多。[T/]
[D]D[D/]

170.[T]AE004
4
1
4

XP-311A型便携式可燃气体浓度检测仪反应速度慢灵敏度差,需检查(  )有无堵塞。

(A)检流计
(B)过滤器纸
(C)采样泵
(D)控制系统[T/]
[D]B[D/]

171.[T]AE004
4
1
3

当可燃气体进入KCB-12型便携式可燃气体测爆仪气室内时，便在催化元件上进行无焰燃烧，并放出(  )使催化元件升温阻值增大，破坏电桥平衡，检流计便指示出气体浓度。

(A)氧化反应热
(B)发光
(C)气体密度
(D)烟雾[T/]
[D]A[D/]

@172.[T]AE004
4
1
3

XC-341一氧化碳检测仪不能测试(  )，因为会使传感器损坏。

(A)低温气体
(B)高温烟体
(C)一氧化碳
(D)油蒸汽[T/]
[D]B[D/]
173.[T]BA001
4
1
1
机械呼吸阀安装在罐顶上，是利用阀盘(  )来控制油罐呼气压力和吸气真空度的呼吸设备。
(A)材料
(B)直径
(C)重量
(D)封面[T/]
[D]C[D/]
174.[T]BA001
4
1
1
重力式呼吸阀是利用阀盘的自重和罐内外压差来控制和调节油罐气体空间油气(  )。

(A)压力
(B)温度
(C)体积
(D)质量[T/]

[D]A[D/]
175.[T]BA001
4
1
3
重力式机械呼吸阀由压力阀和真空阀组成。当油罐进油或油料受热蒸发、罐内气体空间压力升高达到油罐正压值时，(  )被打开，罐内油气泄放进入大气。

(A)通气阀
(B)真空阀
(C)压力阀盘
(D)呼吸阀[T/]

[D]C[D/]

@176.[T]BA001
4
1
3
重力式机械呼吸阀由压力阀和真空阀组成。当油罐发油或油料温度降低，罐内气体空间油气压力降低，达到负压值时，(  )被打开，罐外空气被吸入罐内。

(A)压力阀盘
(B)真空阀
(C)通气阀
(D)呼吸阀[T/]

[D]B[D/]

177.[T]BA002
4
1
3

阻火器是油罐(  )装置，用以防止油罐吸气时，吸入空气中的火星或火焰，引起燃烧爆炸事故。
(A)防火安全
(B)呼吸装置
(C)安全管理
(D)泄漏防护[T/]
[D]A[D/]
178.[T]BA002
4
1
3
阻火器安装位置：应安装在(  )和液压安全阀的下面。
(A)储油罐
(B)呼吸阀
(C)计量孔
(D)储罐顶[T/]
[D]B[D/]
@179.[T]BA002
4
1
4
阻火器一般为箱式构造，(  )装有许多铜、铝或其它金属制成的绉纹板，中间用压板分隔。绉纹板则卷成筒状直放其间。
(A) 外部
(B)上面
(C)内部
(D)下面[T/]

[D]C[D/]
180.[T]BA002
4
1
4
阻火器的维护对阻火器内的阻火材料，由于常期受油蒸汽冲蚀，易因(  )而堵塞通道，妨碍油罐的呼吸。

(A)杂质
(B)灰尘
(C)油污
(D)锈蚀[T/]
[D]D[D/]

181.[T]BA003
4
1
3
油罐储油应尽量装满，这样不仅有利于增加油罐利用率，而且也可以(  )。

(A)增加油品蒸发损失
(B)加快油品分解速度
(C)减少油品小呼吸损耗
(D)减少油品大呼吸损耗[T/]

[D]C[D/]

182.[T]BA003
4
1
3
油罐在计算安全高度时，应考虑的原则之一是，油面上的空间高度应能保证留有一定的(  )，以利灭火。

(A)泡沫层厚度
(B)油品受热膨胀高度
(C)油品蒸发空间
(D)油品燃烧空间[T/]

[D]A[D/]

183.[T]BA003
4
1
2
合理使用油罐，就是油罐既要装满，充分利用，又不要超过(  )。

(A)罐体高度
(B)安全高度
(C)罐壁通气孔高度
(D)高液位报警高度[T/]

[D]B[D/]

@184.[T]BA003
4
1
3
油罐在计算安全高度时，应考虑的原则之一是，油品受热，温度升高体积膨胀时，油品不能从(  )溢出跑油。

(A)消防泡沫线
(B)量油孔
(C)通气孔及消防泡沫线
(D)透光孔[T/]

[D]C[D/]

@185.[T]BA004
4
1
3
金属油罐是使用最广泛的储油容器。它具有(  )、耐用、不渗漏、施工方便、适应性强、投资少、见效快等优点。

(A)安全可靠
(B)结构调整
(C)节约钢材
(D)占地面少[T/]
[D]A[D/]

186.[T]BA004
4
1
2
油罐的形状可分为，立式(  )罐、卧式圆柱形罐、球形罐、滴形罐等。
(A)高位油
(B)地上油
(C)金属油
(D)圆柱形[T/]
[D]D[D/]

187.[T]BA004
4
1
3
金属钢质油罐是由基础、(  )、圆柱形罐身和顶盖四部分组成。

(A)管线
(B)附件
(C)罐底
(D)阀门[T/]
[D]C[D/]

188.[T]BA004
4
1
3
根据油罐建造形式，安装位置可为分地下式储油罐、(  )储油罐式和地上式储油罐三种形式。
(A)立柱式
(B)半地下
(C)高位式
(D)垂直式[T/]
[D]B[D/]
189.[T]BA005
4
1
2
当油罐的呼吸阀被油气顶开时，罐内的压力就(  )。
(A)上升
(B)不变
(C)下降
(D)上下波动[T/]

[D]C[D/]

@190.[T]BA005
4
1
2

目前销售系统油库常用(  )机械呼吸阀。
(A)重力式
(B)弹簧式
(C)重力弹簧复合式
(D)全天候型[T/]
[D]A[D/]

191.[T]BA005
4
1
3
油罐必须有防雷和防静电装置，防雷接地电阻应不大于(  )，防静电接地电阻应不大于(  )。
(A)100Ω,100Ω
(B)100Ω,10Ω
(C)10Ω,10Ω
(D)10Ω,100Ω[T/]

[D]D[D/]

192.[T]BA005
4
1
3
油罐的付出量大于它的允许呼吸量时会造成油罐(  )。
(A)吸到罐底水
(B)炸裂
(C)胀破
(D)变形[T/]

[D]D[D/]

193.[TW]BA006
4
1
3
某油罐在12m的容积为15000m3，进油量1000t/h，常温下油品的密度为880 kg/m3，
即该液位上升速度为(  )。

(A)0.8m/s
(B)0.8m/h
(C)0.909m/s
(D)0.909m/h[T/]
[D]D[D/]

194.[TW]BA006
4
1
3
某罐直径为30m，进油量120m3/h，出油50m3/h，即罐每小时液位上升(  )。
(A)0.089m
(B)0.025m
(C)0.099m
(D)0.170m[T/]

[D]C[D/]

@195.[TW]BA006
4
1
4

一油罐的每米容量为500m3，若每小时收油25m3，24小时后罐内油面上升(  )。
(A)1.0m
(B)1.2m
(C)1.5m
(D)2.0m[T/]

[D]B[D/]

196.[TW]BA006
4
1
4

某油罐直径为20m，上升速度为0.8m/h，常温下油品的密度为880 kg/m3 即油罐每小时进油量为(  )。

(A)221.06t/h
(B)221.06m3
(C)198.34t/h
(D)198.34m3[T/]
[D]A[D/]
197.[T]BA007
4
1
3
入冬前，停用的蒸汽线、水线和闪点在(  )以上的油品管线要用压缩空气彻底吹扫。
(A)50℃
(B)60℃
(C)70℃
(D)80℃[T/]
[D]B[D/]

198.[T]BA007
4
2
3
冬季要经常检查各罐区的排凝情况以及防冻、(  )。
(A)防雷
(B)防水
(C)防凝
(D)防雨[T/]

[D]C[D/]

@199.[T]BA007
4
1
3
建立建全油罐技术资料：无论是新建或是在使用的油罐，都应建全技术资料和设备台帐以备随时掌握油罐的(  )。
(A)使用情况
(B)技术状况
(C)检验质量
(D)腐蚀情况[T/]
[D]B[D/]
200.[T]BA007
4
1
2
油罐收油前，应对油罐及附件进行必要检查，测量油高，正确开启阀门，防止溢油和损坏附件；收油时应控制流速，不得超过(  )容量，正确开启膨胀阀门，避免溢油和管线、油罐胀裂。

(A)设计
(B)安全
(C)可靠
(D)可容[T/]
[D]B[D/]

201.[T]BA008
4
1
1
油罐底受力的大小与罐内油品高度(  )。

(A)成正比
(B)成反比
(C)无关
(D)成二次曲线关系[T/]

[D]A[D/]
202.[T]BA008
4
1
2
当油罐内的油品体积一定时，油品的密度越大，罐底受力(  )。
(A)越小
(B)越大
(C)无关
(D)不变[T/]

[D]B[D/]

203.[T]BA008
4
1
3
油罐底受力的大小与油品的密度、(  )有关。

(A)油罐的高度
(B)油品的高度
(C)油品的粘度
(D)油品的温度[T/]

[D]B[D/]
@204.[T]BA008
4
1
4
油罐的罐底是由多排钢板拼达焊接而成，平敷放在油罐基础之上，把油罐及储存的介质重力直接传递给(  )，而底板只承受压力，并不受力。

(A)空气
(B)罐底
(C)基础
(D)罐顶

[D]C[D/]

205.[T]BA009
4
1
1

轻质油罐清洗时，可选用(  )作为清洗介质。

(A)油品
(B)蒸汽
(C)化学溶剂
(D)水[T/]

[D]D[D/]

206.[T]BA009
4
1
2
定期清洗油罐的目的是为了(  )。

(A)保证产品质量
(B)定期检查油罐内部设施
(C)复测油罐重新编制容积表
(D)以上皆是[T/]

[D]D[D/]

@207.[T]BA009
4
1
3
进入油罐内进行清洗作业前，不需要对油罐内的(  )进行检测确认。

(A)水分含量
(B)氧气含量
(C)硫化氢浓度
(D)油气浓度[T/]

[D]A[D/]

208.[T]BA009
4
1
3
进行油罐清洗作业时，对进出油管线应采取(  )的隔离措施。

(A)加盲板
(B)水封
(C)油封
(D)关闭阀门[T/]

[D]A[D/]

209.[T]BA010
4
1
2
无缝钢管φ59×4.5，其公称直径为(  )。
(A)59mm
(B)54.5mm
(C)50mm
(D)4.5mm[T/]

[D]C[D/]

210.[T]BA010
4
1
2
无缝钢管φ89×5，其内径为(  )。
(A)79mm
(B)80mm
(C)82mm
(D)84mm[T/]

[D]A[D/]
@211.[TW]BA010
4
1
3
在φ114×4管路中输送管路截面积为(  )
(A)0.0088m2
(B)0.0088m
(C)0.0088m3
(D)0.08m2[T/]
[D]A[D/]

212.[T]BA010
4
1
2
通常钢管直径的大小用公称直径或(  )表示。

(A)内径
(B)公称压力
(C)钢管的厚度
(D)外径×钢管的厚度[T/]

[D]D[D/]
213.[T]BA011
4
1
2
离心泵开泵前检查(  )各部位连接螺丝是否坚固，地脚螺丝有无松动，(  )接地线是否连接牢靠。

(A)机泵、阀门及过滤器，机泵
(B)机泵、阀门及过滤器，电机
(C)电机、阀门及过滤器，机泵
(D)电机、阀门及过滤器，电机[T/]

[D]B[D/]

214.[T]BA011
4
1
2
下列不是离心泵起动前检查准备工作的有(  )。

(A)检查各部位螺栓有无松动
(B)地脚螺丝有无松动
(C)检查平衡管
(D)打开压力表和冷却水阀[T/]

[D]C[D/]

@215.[T]BA011
4
1
4
高温油泵起动前(  )至接近输油温度。

(A)应预冷
(B)不需预冷
(C)应预热
(D)不需预热[T/]

[D]C[D/]

216.[T]BA011
4
1
3
离心泵起动前检查准备工作不能(  )。

(A)打开泵出口阀
(B)盘车
(C)检查润滑油(脂)是否变质，液面是否在规定范围
(D)灌泵[T/]

[D]A[D/]

217.[T]BA012
4
1
2
不宜采用离心泵输送的介质是(  )。
(A)原油
(B)汽油
(C)煤油
(D)渣油[T/]

[D]D[D/]

@218.[T]BA012
4
1
2

不宜采用往复泵输送的介质是(  )。
(A)汽油
(B)液体沥青
(C)燃料油
(D)润滑油[T/]

[D]A[D/]

219.[T]BA012
4
1
2
不宜采用螺杆泵输送的介质是(  )。
(A)汽油
(B)燃料油
(C)渣油
(D)润滑油[T/]

[D]A[D/]

220.[T]BA012
4
1
2
宜采用离心泵输送的介质是(  )。
(A)渣油
(B)燃料油
(C)柴油
(D)液体沥青[T/]

[D]C[D/]

221.[T]BA013
4
1
4
利用平衡孔消除离心泵轴向力，结构简单，但增加泵的(  )。
(A)水力损失
(B)机械损失
(C)容积损失
(D)阻力损失[T/]

[D]C[D/]

222.[T]BA013
4
1
3
离心泵输送液体密度变化时，泵的轴功率与液体的(  )。

(A)密度成反比
(B)密度成正比
(C)密度的平方成正比
(D)密度无关[T/]

[D]B[D/]

223.[T]BA013
4
1
3
油品密度大对泵性能的影响是(  )。
(A)泵的扬程、流量不变，轴功率增大
(B)泵的扬程增大，流量减少，轴功率增大
(C)泵的扬程不变，流量不变，轴功率减少
(D)泵的扬程减少，流量不变，轴功率增大[T/]

[D]A[D/]

@224.[T]BA013
4
1
4
油品粘度大对泵性能的影响是(  )。
(A)泵的扬程不变，流量不变，轴功率增大
(B)泵的扬程低，流量减少，轴功率增大
(C)泵的扬程不变，流量不变，轴功率减少
(D)泵的扬程减少，流量不变，轴功率增大[T/]

[D]B[D/]

225.[T]BA014
4
1
3
两台型号相同的离心泵串联使用后，其扬程(  )单台泵扬程的两倍。

(A)低于
(B)高于
(C)等于
(D)因油品性质而定[T/]

[D]A[D/]

226.[T]BA014
4
1
3
两台型号相同的离心泵并联使用后，其流量(  )它们独立工作时的流量之和。

(A)高于
(B)低于
(C)等于
(D)因油品性质而定[T/]

[D]B[D/]

227.[T]BA014
4
1
2
离心泵串联使用时应先启动(  )。

(A)第一台泵
(B)第二台泵
(C)同时
(D)出口闸阀[T/]

[D]A[D/]

@228.[T]BA014
4
1
4
两台型号相同的离心泵并联的总效率(  )单台泵的效率。

(A)小于
(B)大于
(C)等于
(D)两倍于[T/]

[D]C[D/]

229.[T]BA015
4
1
2
离心泵用出口阀门调节流量，它的实质是改变泵的(  )曲线，增大出口管路损失来实现调节流量的目的

(A)流量
(B)扬程
(C)功率
(D)效率[T/]

[D]B[D/]
230.[T]BA015
4
1
2
泵叶轮经车削后，泵流量(  )。
(A)不变
(B)增加
(C)减小
(D)因油品性质而定[T/]

[D]C[D/]

231.[T]BA015
4
1
3
下列有关离心泵流量的调节方法中，错误的是(  )。
(A)改变泵出口阀开度
(B)改变泵入口阀开度
(C)改变泵的转速
(D)切割泵叶轮外径[T/]

[D]B[D/]

@232.[T]BA015
4
1
3
从节能角度选择调节离心泵流量，应选(  )方法。
(A)改变泵出口阀开度
(B)改变泵进口阀开度
(C)旁路回流
(D)改变泵的转速、切割泵叶轮外径[T/]

[D]D[D/]

233.[TW]BA016
4
1
4
离心泵的容积损失、水力损失、机械损失分别用容积效率ηv、水力效率ηh、机械效率ηm来反映，则离心泵的总效率η为(  )。
(A)ηv+ηh+ηm
(B)ηv·ηh·ηm
(C)(ηv+ηh+ηm）/3
(D)ηv·ηh·ηm/3[T/]

[D]B[D/]

234.[T]BA016
4
1
2
反映能量损失大小的参数称为离心泵的(  )。

(A)效率
(B)功率
(C)水力效率
(D)机械效率[T/]

[D]A[D/]

@235.[T]BA016
4
1
5
由于液体流经叶片、蜗壳的沿程阻力，流道面积和方向变化的局部阻力，以及叶轮通道中的环流和旋涡等因素造成的能量损失称为离心泵的(  )。

(A)容积损失
(B)阻力损失
(C)水力损失
(D)机械损失[T/]

[D]C[D/]
236.[T]BA016
4
1
2
离心泵的能量损失包括(  )。

(A)容积损失
(B)水力损失
(C)机械损失
(D)以上都是[T/]

[D]D[D/]

237.[T]BA017
4
1
2
离心泵工作时，由于叶轮两侧承受的压力不等，所以会产生(  )。

(A)离心力
(B)径向力
(C)轴向力
(D)阻力[T/]

[D]C[D/]

238.[T]BA017
4
1
3
离心泵轴向力产生的原因，不正确说法有(  )。

(A)叶轮形状不对称性
(B)与电机连接产生
(C)叶轮两侧压力分布不对称性
(D)液体流动的对称性[T/]

[D]B[D/]

239.[T]BA017
4
1
3
由于液体压差产生的轴向力，如果不加平衡，将加剧(  )的磨损。

(A)叶轮
(B)轴承
(C)机械密封
(D)导轴承座[T/]
[D]B[D/]

@240.[T]BA017
4
1
3

离心泵的轴向力是指将泵的转子推向(  )方向的力。
(A)泵的排除
(B)泵的吸入
(C)泵的上方
(D)泵的下方[T/]

[D]B[D/]

241.[T]BA018
4
1
1

离心泵轴向力产生将(  )泵的流量。

(A)提高
(B)不影响
(C)降低
(D)不能确定[T/]

[D]C[D/]

242.[T]BA018
4
1
2
离心泵轴向力的危害有(  )。

(A)降低泵的扬程
(B)缩短泵的使用寿命
(C)引起泵轴的轴向窜动
(D)以上皆是[T/]

[D]D[D/]

@243.[T]BA018
4
1
3
多级泵消除轴向力常采用的平衡装置是(  )
(A)双吸叶轮
(B)平衡管
(C)平衡盘
(D)平衡孔[T/]

[D]C[D/]

244.[T]BA018
4
1
4
平衡孔通过在叶轮后盖板与泵壳之间添加一个(  )，其直径与前盖板密封环直径相等。
(A)挡板
(B)垫圈
(C)O型圈
(D)密封环[T/]

[D]D[D/]

245.[T]BA019
4
1
2
影响往复泵流量的大小与(  )有关。

(A)扬程
(B)转速
(C)工作压力
(D)介质[T/]

[D]B[D/]

@246.[T]BA019
4
1
3
液体粘度大，不应选用(  )泵来输送。

(A)离心
(B)往复
(C)齿轮
(D)螺杆[T/]

[D]A[D/]

247.[T]BA019
4
1
3
往复泵的优点有(  )。

(A)能自吸，允许吸入真空度大
(B)流量均匀
(C)宜输送轻质油品
(D)不能输送粘度大的油品[T/]

[D]A[D/]

@48.[T]BA019
4
1
3
往复泵特别适用于小流量、(  )的情况下输送粘性较大的液体。
(A)高扬程
(B)低扬程
(C)高效率
(D)低效率[T/]

[D]A[D/]

249.[T]BA020
4
1
2
宜采用螺杆泵输送的介质是(  )。

(A)汽油
(B)润滑油
(C)煤油
(D)水[T/]
[D]B[D/]

250.[T]BA020
4
1
1

以下不是螺杆泵优点的是(  )。

(A)能自吸
(B)工作平稳，流量均匀
(C)宜输送轻质油品
(D)结构简单，体积小[T/]

[D]C[D/]

251.[T]BA020
4
1
2
根据螺杆泵流量和扬程的特性，它适合在(  )下工作。

(A)低扬程，大流量
(B)高扬程，大流量
(C)高扬程，小流量
(D)低扬程，小流量[T/]

[D]B[D/]

@252.[T]BA020
4
1
3

适合输送含微小固体颗粒或高粘液体的是(  )。
(A)离心泵
(B)单螺杆泵
(C)双螺杆泵
(D)三螺杆泵[T/]

[D]B[D/]

253.[T]BA021
4
1
2

摆动转子泵工作时转子沿(  )做摆动运动。

(A)缸壁
(B)吸入腔
(C)压出腔
(D)轴承[T/]

[D]A[D/]

@254.[T]BA021
4
1
5

摆动转子泵工作流量的大小取决于(  )的大小。

(A)气缸与曲轴之间相对体积
(B)气缸与转子之间相对体积
(C)曲轴与转子之间相对体积
(D)泵壳与转子之间相对体积[T/]

[D]B[D/]

255.[T]BA021
4
1
3

摆动转子泵停泵时(  )。
(A)先停泵，再关闭进出口阀门
(B)先关闭进出口阀门，再停泵
(C)先关闭进口阀门后停泵，再关闭出口阀门
(D)先关闭出口阀门后停泵，再关闭进口阀门[T/]

[D]A[D/]

256.[T]BA021
4
1
3
不属于叶片泵的是(  )。
(A)轴流泵
(B)管道泵
(C)漩涡泵
(D)转子泵[T/]
[D]D[D/]

257.[T]BA022
4
1
3
水环式真空泵的叶轮是(  )。

(A)椭圆的
(B)偏心地安装在泵壳内
(C)安装在泵壳中心
(D)以上说法均不对[T/]
[D]B[D/]
258.[T]BA022
4
1
2
水环式真空泵在工作时为防止漏气，引进自来水进行水封，同时起冷却和(  )作用。

(A)润滑
(B)获得真空
(C)提高效率
(D)以上说法均不对。[T/]

[D]A[D/]
@259.[T]BA022
4
1
3
残余压力是指水环式真空泵的(  )。

(A)出口压力
(B)入口压力
(C)出口最高压力
(D)入口最低压力[T/]
[D]D[D/]
260.[T]BA022
4
1
3
水环式真空泵是利用各个叶片间互不相通的(  )变化达到吸气、排气的。
(A)叶轮
(B)空腔容积
(C)吸入室
(D)气液分离室[T/]
[D]B[D/]

261.[T]BA023
4
1
3
为了方便观看压力表，工艺管线和机泵安装压力表外径一般为(  )为宜

(A)50mm
(B)100mm
(C)150mm
(D)200mm[T/]
[D]B[D/]

@262.[T]BA023
4
1
3
各种受压容器安装的压力表外径一般选用(  )为宜。

(A)100mm
(B)100～150mm
(C)150～200mm
(D)200mm[T/]
[D]B[D/]

263.[T]BA023
4
1
4
为了保障压力表准确可行，延长使用寿命，使用范围不得超过满刻度的(  )。
(A)1/2
(B)2/3
(C)3/4
(D)4/5[T/]
[D]C[D/]

264.[T]BA023
4
1
2
压力表的检定周期为(  )。
(A)一季度
(B)半年
(C)一年
(D)二年[T/]
[D]B[D/]
265.[T]BA024
4
1
2

油罐呼吸阀按其结构和压力控制方式可分为重力式和(  )两种。
(A)液压式
(B)弹簧式
(C)单出口
(D)双出口[T/]

[D]B[D/]

266.[T]BA024
4
1
3

油罐呼吸阀按出口结构可分为双出口与单出口两种，双出口即呼气口与(  )分开。
(A)排放口
(B)呼吸口
(C)吸气口
(D)透气孔[T/]

[D]C[D/]

267.[T]BA024
4
1
2

全天候呼吸阀采用(  )式结构，正、负压阀盘为同轴式排列。
(A)自重
(B)弹簧
(C)液压
(D)气压[T/]

[D]A[D/]

@268.[T]BA024
4
1
4

全天候呼吸阀由(  )、导向套和防滴罩组成。
(A)阀体、阀盘、阀座、导杆
(B)阀盘、阀杆、阀座、阀体
(C)阀座、阀盘、阀杆
(D)阀体、阀盘、导杆[T/]

[D]A[D/]

269.[T]BA025
4
1
2

液压安全阀是为提高油罐更大安全使用性能的又一重要设备，它的工作压力比机械呼吸阀要高出(  )。
(A)10～20%
(B)5～10%
(C)25～30%
(D)30～50%[T/]

[D]B[D/]

270.[T]BA025
4
1
5

正常情况下，液压安全阀是不动作的，当(  )时，它将起到油罐安全密封和防止油罐损坏作用。
(A)机械呼吸阀完好、机械呼吸阀因阀盘锈蚀或卡住而发生故障
(B)油罐收付作业异常而出现罐内超压或真空度过大
(C)机械呼吸阀因阀盘锈蚀或卡住而发生故障、油罐收付作业异常而出现罐内超压或真空度过大
(D)油罐正常收付油作业过程罐内压力正常[T/]

[D]C[D/]

271.[T]BA025
4
1
4

(  )是由连接短管、盛液槽、罩盖和悬式隔板、带铜网的通风短管等部件组成。
(A)液压安全阀
(B)机械呼吸阀
(C)弹簧呼吸阀
(D)全天候呼吸阀[T/]

[D]A[D/]

@272.[T]BA025
4
1
3

油罐上的液压安全阀安装位置应比机械呼吸阀(  )。
(A)低
(B)高
(C)一样
(D)任意[T/]

[D]A[D/]

273.[T]BA026
4
1
4

没有转动接头的鹤管是(  )
(A)位移配重式鹤管
(B)自重力矩式鹤管
(C)升降式万向式鹤管
(D)气动鹤管[T/]

[D]D[D/]

274.[T]BA026
4
1
3
位移配重式鹤管主要由吸油管、半长管、位移配重、(  )和转动接头组成。

(A)加长管
(B)升降管
(C)底座
(D)延伸滑轮[T/]

[D]A[D/]

@275.[T]BA026
4
1
4
位移配重式鹤管基本原理是靠(  )改变重心，从而改变力矩与另一端保持平衡。

(A)配重里的钢珠位移
(B)压缩弹簧平衡器
(C)手摇绞索装置
(D)延伸滑轮[T/]

[D]A[D/]

276.[T]BA026
4
1
4
自重力矩式鹤管的(  )与鹤管自重力矩在各个角度及部位均能达到平衡，故能上下自如，操作轻便灵活。

(A)配重里的钢珠位移
(B)压缩弹簧平衡器
(C)手摇绞索装置
(D)延伸滑轮[T/]

[D]B[D/]

277.[T]BB001
4
1
3
确定铁路槽车装油应考虑其经济流速，一般为(  )。
(A)1.5m／s
(B)2.5m／s
(C)3.5m／s
(D)4.5m／s[T/]

[D]D[D/]
278.[T]BB001
4
1
3
灌装车用汽油作业时,控制初流速不超过(  )。

(A)1m／s
(B)2m／s
(C)3m／s
(D)3.5m／s[T/]

[D]A[D/]

279.[T]BB001
4
1
4
输油管线管径≤lOOmm时，安全流速不大于(  )。

(A)1m／s
(B)3m／s
(C)6m／s
(D)9m／s[T/]

[D]D[D/]

@280.[T]BB001
4
1
4
输油管线管径>150mm时，安全流速不大于(  )。
(A)3m／s
(B)5m／s
(C)7m／s
(D)9m／s[T/]
[D]C[D/]

281.[T]BB002
4
1
3
通常用发油鹤管主要由(  )等组成。要求结构简单、轻便灵活、安全可靠、密封性能好，且便于维修。

(A)集油管、横管、转节和出油口
(B)短管、横管、转节和出油口
(C)立管、横管、转节和升降器
(D)立管、横管、转节和出油口[T/]
[D]D[D/]
282.[T]BB002
4
1
2
装卸油鹤管多为直径(  )左右的钢管式铝管制成的。其一端装有4～6m长的活动铝管，另一端与集油管相连。

(A)100mm
(B)150mm
(C)200mm
(D)250mm[T/]

[D]A[D/]
@283.[T]BB002
4
1
3
真空管路与输油管路在泵的入口附近连接的优点是真空系统管路简单，可以满足(  )的要求，操作较方便。但真空管路(  )。

(A)离心泵关闭出口阀门启动，应单独设置吸槽底油的管段
(B)离心泵关闭进口阀门启动，应单独设置吸槽底油的管段
(C)离心泵关闭出口阀门启动，与输油管线共用吸油管段
(D)离心泵关闭进口阀门启动，与输油管线共用吸油管段[T/]
[D]A[D/]
284.[T]BB002
4
1
2
零位油罐用于自流卸车的系统中，因为它的(  )储油液面低于其附近地面，故得名为零位油罐。
(A)最底
(B)最高
(C)中间
(D)2/3[T/]

[D]B[D/]

285.[T]BB003
4
1
2
风扫线时,应尽量向压力较小的一方进行,以减少(  )。

(A)流速
(B)动力
(C)流量
(D)阻力[T/]
[D]D[D/]

286.[T]BB003
4
1
1

管线扫线时扫线介质的压力必须(  )油品在管线中的压力。

(A)小于
(B)等于
(C)大于
(D)不确定[T/]
[D]C[D/]

287.[T]BB003
4
1
2
用风扫线,终端见风后,应(  )。
(A)停风
(B)关入口阀
(C)将风转入下水井
(D)继续吹扫3～5min后再停风[T/]


[D]D[D/]

@288.[T]BB003
4
1
3
闪点在60℃以上的油品可用压缩空气扫线,但扫线的温度必须比该油品的闪点低(  )。
(A)10℃
(B)20℃
(C)30℃
(D)40℃[T/]

[D]B[D/]
@289.[T]BB004
4
1
4
铁路粘油槽车进气管道静压力不得超过(  )。
(A)0.5MPa
(B)0.6Mpa
(C)0.7Mpa
(D)0.8MPa[T/]

[D]A[D/]
290.[T]BB004
4
1
2
铁路粘油槽车卸油加热约20min左右，关闭(  )，使加热蒸汽全部进入加热管路，以保证罐内介质加热效果。

(A)排油阀
(B)冷凝水阀
(C)内螺纹球阀
(D)外螺纹球阀[T/]

[D]C[D/]
291.[T]BB004
4
1
3

铁路粘油槽车需加热时，卸下蒸汽主管两端的接头盖，接通蒸汽源，先检查两端排气口及加温套底部的排水管是否冒汽、(  )，否则不能通气，以免加热套受压过大而破裂。

(A)发热
(B)畅通
(C)滴水
(D)坚固[T/]

[D]C[D/]
292.[T]BB004
4
1
3
铁路粘油槽车加热装置有内部排管式和(  )外部加热套两种形式。

(A)圆筒形
(B)半圆筒形
(C)锥形
(D)半锥形[T/]

[D]B[D/]

293.[T]BB005
4
1
2
铁路槽车车型662，字母(  )，其表号范围000～999。

(A)A
(B)T
(C)S
(D)Q[T/]
[D]A[D/]

294.[T]BB005
4
1
2
铁路槽车车型600，字母(  )，其表号范围000～999。

(A)M
(B)N
(C)P
(D)D[T/]
[D]D[D/]
@295.[T]BB005
4
1
2
铁路槽车车型660，字母K，下列不属于其表号范围的是(  )。
(A)175
(B)176
(C)177
(D)178[T/]
[D]D[D/]

296.[T]BB005
4
1
3
铁路槽车辨别表号是否正确必须(  )、车号、表号三者都符合才可以。
(A)罐车体积
(B)罐车重量
(C)罐车型号
(D)罐车单位[T/]

[D]C[D/]

297.[T]BB006
4
1
2
铁路槽车容积表号在液体常装高度范围内，液面高度每变化(  )列出1个对应的容积数值。
(A)1mm
(B)5mm
(C)1cm
(D)1dm[T/]
[D]A[D/]

298.[T]BB006
4
1
2
铁路槽车容积表号在非常装高度液面范围内，液面高度每变化(  )列出1个对应的容积数值。

(A)1mm
(B)5mm
(C)1cm
(D)10cm[T/]
[D]C[D/]
@299.[T]BB006
4
1
2
铁路槽车容积表高度那一纵列所示单位有毫米、(  )。
(A)厘米
(B)分米
(C)米
(D)平方米[T/]
[D]A[D/]
300.[T]BB006
4
1
2
简明铁路槽车容积表使用时，首先根据槽车罐体上印刷的(  )来确定使用容积表。

(A)表号
(B)车号
(C)型号
(D)计量号[T/]

[D]A[D/]

301.[T]BB007
4
1
3

铁路卸油作业中最容产生气阻的是(  )。
(A)汽油
(B)煤油
(C)柴油
(D)轻柴油[T/]

[D]A[D/]

@302.[T]BB007
4
1
3

为了克服气阻，目前国内铁路油罐车有哪几种的新的接卸方式(  )
(A) 气动潜油泵
(B)电动潜油泵
(C)低气压辅助卸油、分层卸油
(D)以上答案方式都是[T/]

[D]D[D/]

303.[T]BB007
4
1
3
为了克服气阻，对铁路油槽车的卸油作业应优先采用的接卸方式是(  )
(A)淋水降温
(B)潜油泵
(C)低气压辅助卸油
(D)分层卸油[T/]

[D]B[D/]
304.[T]BB007
4
1
3
降温法消除气阻的原理是降低油品的(  )。

(A) 饱和蒸汽压
(B)温度
(C)密度
(D)冷凝点[T/]
[D]A[D/]

305.[T]BB008
4
1
3
铁路槽车装车引起损耗是因为气体(  )变化引起的油品蒸发损耗。
(A)分压增大
(B)空间容积
(C)质量降低
(D)混合油气[T/]
[D]B[D/]
306.[T]BB008
4
1
2
铁路槽车损耗包括运输损耗、装车损耗及(  )。

(A)静止损耗
(B)保管损耗
(C)呼出损耗
(D)卸车损耗[T/]

[D]D[D/]
@307.[T]BB008
4
1
3
铁路槽车运输损耗量为运前罐车计量数与(  )计量数之差。

(A)卸前罐车
(B)卸后罐车
(C)进前油罐
(D)进后油罐[T/]

[D]A[D/]
308.[T]BB008
4
1
1

铁路槽车运输损耗率为运输损耗量与(  )计量数之比。

(A)进前油罐
(B)进后油罐
(C)运前罐车
(D)卸前罐车[T/]

[D]C[D/]

309.[T]BB009
4
1
3
铁路罐车在装载时，最大充装量为标称容量的(  )。

(A)95%
(B)90%
(C)85%
(D)93%[T/]

[D]A[D/]

310.[T]BB009
4
1
4
铁路槽车装载量由(  )确定。

(A)罐车容积表
(B)罐车装车体积计算的曲线图
(C)充装质量
(D)最高液位管[T/]

[D]B[D/]

311.[T]BB009
4
1
4
铁路槽车灌装容积可以用(  )求得。

(A)槽车高度乘以充装介质密度
(B)槽车高度除以充装介质密度
(C)充装质量乘以充装介质密度
(D)充装质量除以充装介质密度[T/]

[D]D[D/]

@312.[T]BB009
4
1
5
超过定额损耗，并超过互不找补幅度时，所超耗或溢余的数量，从1kg千克起算，作为索赔(退款）数量。超耗或溢余量是指(  )。

(A)本批油品的实际损(溢）量超过国家损耗标准外的那一部分
(B)本批油品超耗(溢）量超过互不找补幅度以上的那一部分
(C)本批油品超耗(溢）量超过互不找补幅度的全部数量
(D)本批油品超耗(溢）量的全部数量[T/]

[D]A[D/]
313.[T]BB010
4
1
2
单泵收油、自流发动工艺适应于(  )的油库。
(A)收发油量不大，油品种单一和油罐位差较大
(B)收发油量不大，油品种多样和油罐位差较大(C)收发油量不大，油品种单一和油罐位差较小
(D)收发油量大，油品种单一和油罐位差较大[T/]

[D]A[D/]

@314.[T]BB010
4
1
2
在工艺流程图中，设备(机器）一般取(  )比例。

(A)实际
(B)相对
(C)1:1
(D)1:2[T/]

[D]B[D/]

315.[T]BB010
4
1
3
绘制工艺流程图要(  )依次画出各种设备示意图。

(A)自右向左
(B)自左向右
(C)自中间向两侧
(D)自两侧向中间[T/]
[D]B[D/]

316.[T]BB010
4
1
3
绘制工艺流程图，主要物料的流程线用(  )线画。

(A)虚
(B)中
(C)粗实
(D)细实[T/]
[D]C[D/]
317.[T]BB011
4
1
3
为了防止外部杂散电流导入油库内引起火灾，应在库区外轨道上设置一处钢轨绝缘接头，使专用线与外部铁路干线绝缘，并采取每(  )钢轨设一个接地装置。

(A)50m
(B)100m
(C)150m
(D)200m[T/]

[D]B[D/]

@318.[T]BB011
4
1
3
在铁路栈桥槽车汽油的装车作业过程中，当将鹤管插入油槽车中，开通输油管、集油管及鹤管阀门，检查发油设备是否完好，经(  )复核、检查无误后，通知泵房开泵付油。

(A)作业班长
(B)作业工人
(C)安全员
(D)值班经理[T/]

[D]A[D/]

319.[T]BB011
4
1
3
铁路槽车(  )装车可以进行油气回收，使装油损耗降至最低，消除对大气的污染。

(A)密闭浸没
(B)密闭喷溅
(C)敞口浸没
(D)敞口喷溅[T/]

[D]A[D/]

320.[T]BB011
4
1
3
铁路槽车轻油卸油均采用(  )方式。
(A)上装上卸
(B)上装下卸
(C)下装上卸
(D)下装下卸[T/]

[D]A[D/]

321.[T]BC001
4
1
1

电子汽车衡应由取得(  )证的专职人员使用和维护。

(A)化验
(B)计量员
(C)从业资格
(D)电工[T/]
[D]B[D/]

@322.[T]BC001
4
1
4
使用电子汽车衡时需开机预热(  )，仪表通电后即自行校正，证明系统正常后方可正式称量。

(A)10min
(B)20min
(C)30min
(D)40min[T/]
[D]C[D/]

323.[T]BC001
4
1
3
使用电子汽车衡时，秤体与(  )不得发生碰撞与摩擦。

(A)载重物
(B)引坡
(C)车辆
(D)防爬器[T/]
[D]B[D/]

324.[T]BC001
4
1
2
为延长使用寿命，对称重传感器应采取必要的(  )措施。

(A)防冻
(B)保温
(C)防腐蚀
(D)防氧化[T/]
[D]C[D/]

325.[T]BC002
4
1
2
汽车油罐车罐顶装有(  )，并有导尺筒直通罐底。

(A)底阀
(B)光孔
(C)安全阀
(D)量油口[T/]

[D]D[D/]
326.[T]BC002
4
1
5
带压汽车罐车的安全附件包括消除静电装置、紧急切断装置、(  )和灭火器材等。

(A)安全阀
(B)液面计
(C)压力表
(D)以上答案皆是[T/]

[D]D[D/]

327.[T]BC002
4
1
3
带压汽车槽车的装卸系统包括装卸接头、阀门箱、(  )和装卸胶管。

(A)空气压缩机
(B)真空系统
(C)紧急切断阀
(D)装卸阀门[T/]

[D]D[D/]

@328.[T]BC002
4
1
1

带油泵的加油车安装有自吸油泵及管组和精度(  )级流量计或(  )级电脑流量计，利用车上动力装卸油品。

(A)0.2，0.5
(B)0.5，0.2
(C)0.3，0.6
(D)0.6，0.3[T/]

[D]B[D/]
329.[T]BC003
4
1
2
新制造或检修后首次充装的汽车罐车，充装易燃、易爆介质前必须经抽真空处理，或充氮置换处理，要求真空度不得低于86.7kPa或罐内气体含氧量不得大于(  )。

(A)2%
(B)3%
(C)4%
(D)5%[T/]

[D]B[D/]

330.[T]BC003
4
1
3
罐车检查合格后接好(  )，连接(  )。
(A)静电接电线，鹤管
(B)鹤管，气相阀各和气液相阀
(C)静电接电线，气相阀各和气液相阀
(D)鹤管，静电接电线[T/]

[D]A[D/]

331.[T]BC003
4
1
3
给汽车罐车发油的工作顺序是(  )。

(A)核对提货单、发油品名、数量，接好静电夹，放好防溢油探头，插入鹤管，发油
(B)接好静电夹，插入鹤管，核对提货单、发油品名、数量，发油
(C)插入鹤管，接好静电夹，核对提货单、发油品名、数量，发油
(D)核对提货单、发油品名、数量，插入鹤管，接好静电夹，发油[T/]

[D]A[D/]
@332.[T]BC003
4
1
3
销售系统油库汽车油罐灌装普遍采用(  )。
(A)自流发油
(B)泵送发油
(C)下装下卸
(D)自动化定量灌装[T/]

[D]B[D/]
333.[T]BC004
4
1
4
带压汽车罐车装车，应由(  )控制罐车装车量。
(A)流量计
(B)压力
(C)检尺
(D)密度[T/]
[D]A[D/]

334.[T]BC004
4
1
2
汽车罐车装油时，鹤管插至距罐底部200mm范围内，是为了防止(  )。
(A)溢油
(B)碰撞
(C)喷溅
(D)损耗[T/]

[D]C[D/]

335.[T]BC004
4
1
2
汽车罐车装油作业中，罐车突然起火，首先应(  )。
(A)停止发油作业
(B)用灭火器进行扑救
(C)用灭火毯进行扑救
(D)报119火警[T/]
[D]A[D/]

336.[T]BC004
4
1
2
带压汽车罐车充装结束，待罐车静止(  )后，测量拉杆高度并做好记录。
(A)5min
(B)10min
(C)15min
(D)20min[T/]

[D]B[D/]

337.[T]BC005
4
1
3
不属于汽车装卸系统管线法兰垫片损坏的原因有(  )。

(A)垫片老化
(B)填料老化
(C)装卸系统管线憋压
(D)垫片选用不当[T/]

[D]B[D/]
338.[T]BC005
4
1
2
属于汽车装卸系统管线法兰垫片损坏的原因有(  )。

(A)管线振动
(B)填料老化
(C)装卸系统管线常压
(D)垫片选用不当[T/]

[D]D[D/]
@339.[T]BC005
4
1
3
属于汽车装卸系统管线法兰垫片损坏的原因有(  )。

(A)管线振动
(B)填料老化
(C)装卸系统管线憋压
(D)装卸量大[T/]

[D]C[D/]
340.[T]BC005
4
1
3
属于汽车装卸系统管线法兰垫片损坏的原因有(  )。

(A)垫片老化
(B)填料老化
(C)装卸系统管线憋压
(D)装卸量大[T/]

[D]A[D/]
341.[T]BC006
4
1
3
不属于汽车罐车底阀跑油原因的是(  )。

(A)底阀未全关，装车前未检查出
(B)底阀损坏，关不严
(C)底阀开关力矩大
(D)底阀密封圈磨损、擦伤[T/]

[D]C[D/]

@342.[T]BC006
4
1
4
不属于汽车罐车底阀漏油的原因有(  )。
(A)底阀密封圈老化、断裂
(B)槽车装载油量大
(C)底阀球体与密封圈接触面上夹有固体杂质导致密封面吻合不紧密
(D)底阀弹簧疲劳或断裂，造成密封副之间间隙增大[T/]
[D]B[D/]

343.[T]BC006
4
1
3
属于汽车罐车底阀漏油的原因有(  )。
(A)底阀密封圈完好
(B)槽车装载油量大
(C)底阀球体与密封圈密封面吻合紧密
(D)底阀弹簧疲劳或断裂，造成密封副之间间隙增大[T/]
[D]D[D/]

344.[T]BC006
4
1
3
属于汽车罐车底阀漏油的原因有(  )。
(A)底阀密封圈完好
(B)槽车装载油量大
(C)底阀球体与密封圈接触面上夹有固体杂质导致密封面吻合不紧密
(D)底阀弹簧弹力在允许范围[T/]
[D]C[D/]

345.[T]BC007
4
1
3
属于汽车装卸系统管线法兰垫片损坏的处理方法有(  )。
(A)继续装卸作业
(B)吹扫净管线存油
(C)紧固漏油法兰
(D)加堵盲板[T/]
[D]B[D/]

346.[T]BC007
4
1
3
属于汽车装卸系统管线法兰垫片损坏的处理方法有(  )。
(A)停止装卸作业
(B)带油操作
(C)紧固漏油法兰
(D)加堵盲板[T/]
[D]A[D/]
@347.[T]BC007
4
1
3
属于汽车装卸系统管线法兰垫片损坏的处理方法有(  )。
(A)继续装卸作业
(B)带油操作
(C)更换垫片
(D)加堵盲板[T/]
[D]C[D/]
348.[T]BC007
4
1
4
不属于汽车装卸系统管线法兰垫片损坏的处理方法有(  )。
(A)停止装卸作业
(B)吹扫净管线存油
(C)更换垫片
(D)加堵盲板[T/]
[D]D[D/]

349.[T]BC008
4
1
2

装车控制系统有集中式和(  )，二者具有基本相同的技术指标和主要功能，但由于系统结构形式不同，也存在一些差异，即应用场合不同。
(A)上装式
(B)下装式
(C)分布式
(D)扩充式[T/]
[D]C[D/]

350.[T]BC008
4
1
3
对于栈台装车鹤位相对集中，控制室距离现场不远的用户可采用(  )装车控制系统。

(A)上装式
(B)下装式
(C)分布式
(D)集中式[T/]
[D]D[D/]

@351.[T]BC008
4
1
3
对于要求防爆的火车装车栈桥、操作室远离栈桥或栈桥很长的场合，采用(  )装车控制系统为宜。

(A)上装式
(B)下装式
(C)分布式
(D)集中式[T/]
[D]C[D/]

352.[T]BC008
4
1
2
定量装车控制仪是以(  )为控制器核心的智能化仪表。
(A)单片机
(B)双片机
(C)多片机
(D)微机[T/]
[D]A[D/]

353.[T]BC009
4
1
1

油罐汽车的罐体多由(  )厚的钢板制成，罐内设有两个带孔的挡板把油罐分隔成多个可以相通的隔间，以减轻油品在行车时的震荡冲击。

(A)3mm
(B)4mm
(C)5mm
(D)6mm[T/]

[D]A[D/]

354.[T]BC009
4
1
3
对新安装的鹤管进行验收的条件之一是鹤管升降要方便，转动灵活，最小活动半径不小于(  )。

(A)1m
(B)2m
(C)3m
(D)4m[T/]

[D]C[D/]

@355.[T]BC009
4
1
2
给汽车罐车发油作业过程中，多采用(  )，使用较多为齿轮流量计和蜗轮流量计。

(A)静态计量
(B)动态计量
(C)人工检尺
(D)容积表为准[T/]

[D]B[D/]

356.[TW]BC009
4
1
4
装卸油鹤管大修后进行验收时要进行总体试压，试验压力一般为(  )。

(A)1 kg/cm2
(B)2 kg/cm2
(C)3 kg/cm2
(D)4 kg/cm2[T/]

[D]B[D/]

357.[T]BD001
4
1
2
利用自然地形顺岸建成的码头是(  )。

(A)近岸式固定码头
(B)近岸式移动码头
(C)栈桥式码头
(D)栈桥式装卸码头[T/]
[D]A[D/]
@358.[T]BD001
4
1
2
(  )能供停泊的油船吨位大，借助引桥将泊位引向深水处。

(A)近岸式浮码头
(B)近岸式码头
(C)栈桥式固定码头
(D)栈桥式装卸码头[T/]
[D]C[D/]
359.[T]BD001
4
1
2
由趸船、趸船锚系和支撑等设施组成的码头是(  )。
(A)近岸式固定码头
(B)近岸式浮码头
(C)栈桥式码头
(D)栈桥式装卸码头[T/]
[D]A[D/]

360.[T]BD001
4
1
2
栈桥式固定码头(  )作为行人和敷设管道之用。

(A)工作平台
(B)泵站
(C)引桥
(D)橡胶梯[T/]
[D]C[D/]

361.[T]BD002
4
1
2
(  )是合理分配油船各舱载重量。
(A)油品配载
(B)安全运输
(C)计划装卸
(D)油船的配载[T/]
[D]D[D/]
362.[T]BD002
4
1
4
油船的配载一般先按(  )进行吨位分配。

(A)稳定性
(B)吃水差
(C)各舱容与总舱容之比例数
(D)油船装载强度[T/]

[D]C[D/]

363.[T]BD002
4
1
3
油船运输的特点是(  )载货航行，返航往往是空载。

(A)单向
(B)液体
(C)易爆
(D)混合[T/]
[D]A[D/]
@364.[T]BD002
4
1
3
空载航行时必须(  )，以确保安全。

(A)减低航速
(B)进行压载
(C)调整侧倾
(D)注意了望[T/]
[D]B[D/]
365.[T]BD003
4
1
2
当油品经管道注入船舱的同时也注入了(  )。

(A)水分
(B)杂质
(C)铁锈
(D)电荷[T/]

[D]D[D/]

366.[T]BD003
4
1
3
为确保安全，码头装卸甲乙类油品时，正常流速不能超过(  )。
(A)1m/s
(B)3m/s
(C)4.5m/s
(D)7m/s[T/]
[D]B[D/]

367.[T]BD003
4
1
4
油轮上引起静电的因素较多，油品在管道内流动、(  )、用化纤碎布或丝绸抹擦舱壁、用尼龙绳系船等都能产生静电。

(A)油品通过过滤器、油品从管口喷出
(B)洗舱水和水蒸汽的高速喷射
(C)用压缩空气清除管道存油
(D)以上答案都是[T/]
[D]D[D/]

@368.[T]BD003
4
1
3
当(  )等绝缘体接触带电的油、雾滴以及飞沫都会积聚电荷，变成高电位带电体。

(A)连接在绝缘软管上的喷嘴、绝缘绳系着的采样筒
(B)吊在舱内的未接地的洗舱机
(C)穿着绝缘鞋的人体
(D)以上答案都是[T/]

[D]D[D/]

369.[T]BD004
4
1
3
油轮和油驳划分依据(  ) 。

(A)运输能力
(B)直航能力
(C)卸油能力
(D)分载能力[T/]

[D]B[D/]

370.[T]BD004
4
1
3
油轮带有动力设备，并普遍设有如下安全设施(  )。

(A)接卸设施
(B)消防设施
(C)环保设施
(D)油品隔离设施[T/]
[D]B[D/]

371.[T]BD004
4
1
3
油驳航行动力来自(  )。

(A)人工操作
(B)自行动力
(C)电瓶驱动
(D)依靠拖轮[T/]
[D]D[D/]
@372.[T]BD004
4
1
3
油船承运的油品和船本身消耗的物品的总重量为油船(  )。

(A)排水量
(B)载重量
(C)载货量
(D)吃水深度[T/]

[D]B[D/]
373.[T]BD005
4
1
3
与橡胶软管比(  )劳动强度小，易于控制。

(A)金属软管
(B)输油臂
(C)舰载油泵
(D)码头油泵[T/]

[D]B[D/]

374.[T]BD005
4
1
3
油船常用的装卸油设施包括(  )或输油臂。

(A)泵房
(B)输油导管即胶管
(C)装卸油架
(D)输油台[T/]
[D]B[D/]
375.[T]BD005
4
1
2
当卸油输油臂与油船集油管连接妥善后，应使输油臂液压系统(  )。

(A)连接
(B)继续工作
(C)断开
(D)停止工作[T/]
[D]C[D/]
@376.[T]BD005
4
1
2
船用燃料油导管、消防用水导管及压舱水的排水导管，通称为(  )。

(A)装卸油设施
(B)防火设施
(C)安全设施
(D)舱位调整设施[T/]
[D]A[D/]
377.[T]BD006
4
1
3
不属于更换输油臂旋转接头的主密封圈方法是(  )。

(A)拆下旋转接头装配螺栓
(B)卸下连接法兰
(C)向后拉动连锁杆以关紧管接头
(D)取出主密封圈[T/]

[D]C[D/]
378.[T]BD006
4
1
3
属于更换输油臂旋转接头的主密封圈方法是(  )。

(A)拆下旋转接头装配螺栓
(B)不用卸下连接法兰
(C)向后拉动连锁杆
(D)关紧管接头[T/]

[D]A[D/]
379.[T]BD006
4
1
2
属于更换输油臂旋转接头的主密封圈方法是(  )。

(A)不用拆下旋转接头装配螺栓
(B)卸下连接法兰
(C)向后拉动连锁杆
(D)关紧管接头[T/]

[D]B[D/]
@380.[T]BD006
4
1
3
不属于更换输油臂旋转接头的副密封圈方法是(  )。

(A)拆下旋转接头装配螺栓
(B)卸下连接法兰
(C)向后拉动连锁杆以关紧管接头
(D)取出主密封圈[T/]

[D]C[D/]

381.[T]BD007
4
1
3
全液压输油臂的配重形式为(  )方式。
(A)双平衡
(B)连杆平衡
(C)旋转平衡
(D)空载平衡[T/]

[D]C[D/]

382.[T]BD007
4
1
4
输油臂的平衡配重是为内、外臂运动时，在(  )位置都能达到平衡而设计的。

(A)水平
(B)垂直
(C)任何
(D)纵向[T/]

[D]C[D/]
383.[T]BD007
4
1
3
输油臂有(  )和重力平衡式两种。

(A)液压式
(B)悬臂式
(C)铰接式
(D)无力矩式[T/]

[D]A[D/]
@384.[T]BD007
4
1
3
输油臂有(  )和液压式两种。

(A)无力矩式
(B)悬臂式
(C)铰接式
(D)重力平衡式[T/]
[D]D[D/]
385.[T]BD008
4
1
3
装卸油码头相邻两泊位问的安全距离是长度小于或等于(  )的机动船舶，不应小于两泊位中较大船型总长度的O.2倍。

(A)100m
(B)150m
(C)200m
(D)250m[T/]

[D]B[D/]

386.[T]BD008
4
1
2

输油臂主要有立柱、内壁、外壁、(  )以及与油船接油口连接的接管器组成。

(A)连接法兰
(B)回转接头
(C)输油导管
(D)绝缘法兰[T/]

[D]B[D/]

@387.[T]BD008
4
1
2
目前常用的油船贫油泵按泵体分为往复式、(  )、叶片式。

(A)蒸汽自动式
(B)气轮机式
(C)电动机式
(D)离心式[T/]

[D]D[D/]

388.[T]BD008
4
1
1

栈桥式固定码头是由引桥，工作平台和(  )部分组成。

(A)钢构架
(B)靠墩
(C)趸船
(D)护栏[T/]

[D]B[D/]
389.[T]BE001
4
1
3
输油管路的敷设方式有地上敷设、埋地敷设和(  )敷设三种。[T/]

(A)高空
(B)半地下
(C)管沟
(D)软管[T/]

[D]C[D/]
390.[T]BE001
4
1
2
建设费用低，施工方便，便于检查维修，不受土壤腐蚀的管路敷设方式是(  )。

(A)地上
(B)管沟
(C)埋地
(D)半地下[T/]

[D]A[D/]

@391.[T]BE001
4
1
2
管路安装时，管子与管子以及管子与管件的连接方式有焊接连接、法兰连接和(  )连接。

(A)对接
(B)手动连接
(C)软管连接
(D)螺纹连接[T/]

[D]D[D/]
392.[T]BE001
4
1
3
管段之间以及管子与许多管件之间的连接大多数采用(  )。
(A)焊接连接
(B)法兰连接
(C)螺纹连接
(D)软管连接[T/]

[D]B[D/]
393.[T]BE002
4
1
2
管路由直管、弯头、大小头、(  )、阀门连接组成。

(A)压力表
(B)真空表
(C)止回阀
(D)三通[T/]

[D]D[D/]
394.[T]BE002
4
1
3
平焊钢法兰是中低压管路中常用的法兰，适用于压力不超过(  )，温度小于250℃的管路连接。

(A)1.0MPa
(B)2.5MPa
(C)10MPa
(D)25MPa[T/]
[D]B[D/]
395.[T]BE002
4
1
1

大小头有同心大小头和偏心大小头两种。当两管连接且管径相差超过小管直径(  )时，需用大小头连接。

(A)5%
(B)10%
(C)15%
(D)20%[T/]
[D]C[D/]
@396.[T]BE002
4
1
1

油库中常用的是无缝钢弯头，在使用中注意按其弯曲半径R选用。R=1.5DN最为常用，如DNl00的管子，通常选用R=(  )的无缝弯头。
(A)100mm
(B)150mm
(C)200mm
(D)225mm[T/]
[D]B[D/]
397.[T]BE003
4
1
2
管道试压是对管道强度和(  )进行检验的重要方法。

(A)抗压性
(B)承压性
(C)严密性
(D)保温性[T/]

[D]C[D/]
398.[T]BE003
4
1
2
管路试压有水压试验和(  )试压两种方法。

(A)油压
(B)大气压
(C)压强
(D)气压[T/]

[D]D[D/]
@399.[T]BE003
4
1
3
管路水压试验中的强度试验要求管路内充水加压到工作压力的(  )倍，保持5min，压力稳定，管路无爆裂变形，即为合格。
(A)1.0
(B)1.5
(C)5.0
(D)10[T/]
[D]B[D/]
400.[T]BE003
4
1
1

管路严密性试验要求在强度试验合格后，将压力降低到工作压力，保持(  )，检查焊缝、法兰以及其它密封部位是否渗漏，焊缝周围还可以用手锤轻轻敲击，无漏水和湿润现象即为合格。

(A)1h
(B)2h
(C)3h
(D)5h[T/]
[D]B[D/]
401.[T]BE004
4
1
4
收发油时，泵出口压力表读数突然(  )，进口真空表读数也相应(   ），则可以判断管线发生破裂泄漏。

(A)下降，减少
(B)下降，增加
(C)增大，增加
(D)增大，减少[T/]

[D]B[D/]
402.[T]BE004
4
1
5
哪种应急措施不适用于抢修管线发生泄漏(  )。

(A)焊接堵漏
(B)木塞堵漏
(C)环箍堵漏
(D)堵漏栓堵漏[T/]
[D]A[D/]

403.[T]BE004
4
1
4

当管路受腐蚀穿孔泄漏，孔洞周围的管壁很薄，强度也较低，应采取(   ）。
(A)堵漏栓堵漏
(B)环箍堵漏
(C)木塞堵漏
(D)粘结补漏法[T/]

[D]B[D/]
@404.[T]BE004
4
1
4

管线渗漏处理时漏点形成孔洞应采用(   ）。
(A)堵漏栓堵漏
(B)环箍堵漏
(C)木塞堵漏
(D)粘结补漏法[T/]

[D]C[D/]

405.[T]BE005
4
1
3
管路防止土壤腐蚀多采用(  )防腐办法。
(A)普通
(B)加强
(C)特加强
(D)不用防腐[T/]

[D]B[D/]

406.[T]BE005
4
1
2
伴热蒸汽应从供汽主线上方引下，蒸汽压力保持稳定，一般不小于(  )
(A)0.2～1.0MPa
(B)0.3～1.0MPa
(C)0.4～1.0MPa
(D)0.5～1.0MPa[T/]

[D]D[D/]

407.[T]BE005
4
1
3
管道保温层由里到外分别是防腐层、保温层、防潮层、(  )。

(A)防漏层
(B)防水层
(C)保护层
(D)保湿层[T/]

[D]C[D/]
@408.[T]BE005
4
1
3
保护层用(  )厚的镀锌铁皮或黑铁皮包于防潮层表面，用它可以保护保温层。

(A)0.2mm
(B)0.3mm
(C)0.4mm
(D)0.5mm[T/]

[D]D[D/]
409.[T]BE006
4
1
3
管道长期停用或需动火检修，均应做(  )处理。

(A)扫线
(B)防腐
(C)保温
(D)防漏[T/]

[D]A[D/]

410.[T]BE006
4
1
3
输送不能含水的介质时，在水洗后应用热风吹干管道，热风温度一般应不小于(  )。

(A)50℃
(B)60℃
(C)70℃
(D)80℃[T/]

[D]D[D/]
@411.[T]BE006
4
1
4

管线吹洗速度蒸汽一般为(  )，空气一般为(  )，水冲洗不低于(  )。
(A)5～10m/s，10m/s，1 m/s
(B)5～10m/s，10m/s，1.5 m/s
(C)20～30m/s，15m/s，1 m/s
(D)20～30m/s，15m/s，1.5 m/s[T/]

[D]D[D/]
412.[T]BE006
4
1
3
汽、煤、柴油管线一般应避免直接用(  )进行吹扫。

(A)海水
(B)蒸汽、压缩空气
(C)惰性气体
(D)水[T/]

[D]B[D/]
413.[T]BE007
4
1
1

油罐收油后不按计量操作规程对油品进行计量，对油罐内(  )不明，极易造成混油事故。　

(A)原存油
(B)油品存量
(C)油品高度
(D)油品温度[T/]

[D]A[D/]

414.[T]BE007
4
1
2
输油管线连接不牢或胶管没有留出(  )，易造成跑油。

(A)足够的长度
(B)对接口
(C)架空段
(D)排油口[T/]

[D]A[D/]

415.[T]BE007
4
1
3
倒罐时发生混油事故是由于(  )或作业完了未关好阀门。

(A)开错阀门
(B)阀门损坏
(C)管线损坏
(D)管线跑油[T/]

[D]A[D/]

@416.[T]BE007
4
1
3
高位油罐的油品流入低位油罐，原因是(  )。

(A)阀门内渗
(B)错开阀门
(C)错关阀门
(D)管线接错[T/]

[D]A[D/]

417.[T]BE008
4
1
2

原油成品油管道输送方式，按原油自身物理性质可分为等温输送、加热输送、(  )和顺序输送。

(A)加剂输送
(B)交替输送
(C)伴热输送
(D)减阻输送[T/]
[D]A[D/]
418.[T]BE008
4
1
2

在输送成品油时，通常总是选择(  )的几种油品进行顺序输送。

(A)性质相近
(B)性质不同
(C)性质各异
(D)性质差别大[T/]
[D]A[D/]
@19.[T]BE008
4
1
3

原油、成品油的管道输送方式，按输油站、输油设备的连接关系可分为：“通过油罐式”、(  )和“从泵到泵式”。

(A)“密闭输送式”
(B)“旁接油罐式”
(C)“敞开输送式”
(D)“顺序输送式”[T/]
[D]B[D/]
420.[T]BE008
4
1
4

“从泵到泵”输送方式中，各占的输量(  )。

(A)不相同
(B)单独可调
(C)自行调节
(D)相同[T/]
[D]D[D/]
421.[T]BE009
4
1
1

每月应对管路进行(  )检查。

(A)管壁测厚
(B)水压实验
(C)开挖检查防腐
(D)渗漏变形[T/]

[D]D[D/]
422.[T]BE009
4
1
4
管路水压试验中的强度试验要求管路内充水加压到工作压力的1.5倍，保持(  )，压力稳定，管路无爆裂变形，即为合格。
(A)1min
(B)5min
(C)15min
(D)20min[T/]
[D]B[D/]
@423.[T]BE009
4
1
2
管线严密性实验采取气压压力为工作压力检查时间不少于(  )。
(A) 10min
(B)15min
(C)20min
(D)30min[T/]
[D]D[D/]

424.[T]BE009
4
1
2
输油管线的巡视检查一般可分为日常巡视检查、作业时的专门巡视检查、(  )等。

(A)定期巡视
(B)按时巡视
(C)常规检查
(D)专项检查[T/]
[D]A[D/]
@425.[T]BE010
4
1
2
长距离成品油管道一般采用多种油品在管道中(  )的方式运行。

(A)同时输送
(B)顺序输送
(C)任意输送
(D)随机输送[T/]

[D]B[D/]

426.[T]BE010
4
1
2
SCADA系统的核心是(  )

(A)控制中心主计算机
(B)远程终端装置
(C)数据传输
(D)应用软件[T/]

[D]A[D/]

427.[T]BE010
4
1
3
长距离输送管道中为减少混油量使用的机械隔离器的直径一般比管内径大(  )。

(A)4%～5%
(B)3%～4%
(C)2%～3%
(D)1%～2%[T/]

[D]D[D/]

428.[T]BE010
4
1
3
在长距离输送中为减少混油量采取的最佳顺序输送是(  )。

(A)普通汽油-高级汽油-煤油-燃料油-柴油-高级汽油-普通汽油
(B)高级汽油-普通汽油-煤油-燃料油-柴油-普通汽油-高级汽油
(C)煤油-普通汽油-高级汽油-燃料油-柴油-煤油-普通汽油
(D)柴油-普通汽油-高级汽油-燃料油-煤油-普通汽油-高级汽油[T/]

[D]B[D/]

429.[T]BF001
4
1
2
设备维护保养好，内部机件无损，(  )符合要求是完好设备的标准之一。
(A)计量
(B)质量
(C)润滑
(D)设备[T/]

[D]B[D/]

430.[T]BF001
4
1
1

设备完好要求设备主体(  )，零附件齐全好用。
(A)整洁
(B)卫生
(C)完好
(D)符合要求[T/]

[D]A[D/]

431.[T]BF001
4
1
2

石油库变配电间的门窗应向(  )开。
(A)上
(B)下
(C)内
(D)外[T/]

[D]D[D/]

@432.[T]BF001
4
1
4
油库电力架空线与油罐区域边沿的最小间距应大于(  )。
(A)1倍杆高
(B)20m
(C)40m
(D)1.5倍杆高[T/]

[D]D[D/]

433.[T]BF002
4
1
5

阀门的完好标准中，规定阀门距管座的距离应在(  )以上。

(A)20mm
(B)50mm
(C)80mm
(D)100mm[T/]

[D]D[D/]

434.[T]BF002
4
1
4

阀门的完好标准中，规定设备台帐(卡片)、(  )和检修记录齐全。

(A)使用
(B)润滑
(C)试压
(D)配件[T/]

[D]C[D/]
435.[T]BF002
4
1
4

低压阀的工作压力范围是(  )
(A)P≤0.1Mpa
(B)0.1Mpa＜P≤1.6 Mpa
(C)1.6Mpa＜P≤2.5Mpa
(D)2.5Mpa＜P≤6.4Mpa[T/]
[D]B[D/]
@436.[T]BF002
4
1
4

升降式止回阀及旋启式止回阀均应安装在介质为(  )流向的管路上。
(A)任意 
(B)水平  
(C)后部  
(D)垂直[T/]

[D]B[D/]

437.[T]BF003
4
1
3
油罐量油孔的检查周期为(  )。

(A)每月不少于一次
(B)每天一次
(C)每周一次
(D)不用检查[T/]

[D]A[D/]

438.[T]BF003
4
1
3
油罐机械呼吸阀检修周期为(  )。

(A)每月两次，气温低于0℃时，每次作业前均应检查
(B)每月一次
(C)每季度一次
(D)每年一次[T/]

[D]A[D/]
439.[T]BF003
4
1
3

油罐阻火器检修周期(  )。

(A)每季度二次
(B)每季度一次
(C)每年一次
(D)每季度一次，冰冬季节每月一次[T/]

[D]D[D/]

@440.[T]BF003
4
1
3

油罐放水管、放水阀检修周期(  )。

(A)不用检查
(B)每季度一次，清罐前均应检查
(C)每年一次
(D)每天一次[T/]
[D]B[D/]

441.[T]BF004
4
1
2

量油口的密封垫由于老化等原因，通常每(  )更换一次。
(A)三年
(B)三个月
(C)二年
(D)两个月[T/]

[D]A[D/]

442.[T]BF004
4
1
1

呼吸阀挡板安装于阻火器与罐顶结合管之间，是降低油罐(  )的一项有效措施。
(A)运输损耗
(B)灌装损耗
(C)呼吸损耗
(D)滴漏损耗[T/]

[D]C[D/]

@443.[T]BF004
4
1
4

油罐的消防泡沫发生器的检查内容不包括(  )。
(A)玻璃是否破裂
(B)有无油气泄出
(C)护罩是否完好
(D)混合器完好[T/]

[D]D[D/]

444.[T]BF004
4
1
1

油罐的阻火器的口径与呼吸阀口径比较，应(  )。
(A)小
(B)相同
(C)大
(D)不作尺寸要求[T/]

[D]B[D/]

445.[T]BF005
4
1
3
清洗油罐前要在(  )前拆油罐或管道的阴极保护系统。
(A)8h
(B)12h
(C)24h
(D)36h[T/]
[D]C[D/]

446.[T]BF005
4
1
2
内浮顶油罐腾空后，应注以清水，将浮盘升到上部(  )底缘处。

(A)量油孔
(B)光孔
(C)人孔
(D)罐前阀门[T/]

[D]C[D/]
@447.[T]BF005
4
1
3
油罐水排尽后，拆卸并打开各部位孔口，让其充分通分，自然通风时间不得少于(  )。
(A)2天
(B)5天
(C)8天
(D)10天[T/]

[D]D[D/]
448.[T]BF005
4
1
3
入罐进行油气浓度检测人员应配戴(  )和着整套防护服装才能进入，罐外还应配专人监护。
(A)面具
(B)防毒面具
(C)供气呼吸器
(D)手帕[T/]

[D]C[D/]

449.[T]BF006
4
1
3
对于埋地管线应注意检查阀门井处以及管线上方周围土壤有无渗漏现象，并应借助专门仪器对埋地(  )以上的管线，每年进行一次防腐层完好情况的检查。

(A)2年
(B)3年
(C)4年
(D)5年[T/]
[D]D[D/]
450.[T]BF006
4
1
3
法兰连接时，法兰间要加密封垫圈。法兰连接处是管路中的(  )，日常工作中应加强检查，防止泄漏。

(A)绝缘点
(B)软连接点
(C)静密封点
(D)动密封点[T/]

[D]C[D/]
451.[T]BF006
4
1
2
管线冻凝时，一般禁止用明火加热，可用(  )加热。

(A)蒸汽或热水
(B)蒸汽、热油
(C)空气、热水
(D)煤油[T/]
[D]A[D/]
@452.[T]BF006
4
1
3
管路在受热或冷却时，将产生热胀或冷缩，如得不到伸缩补偿，将产生巨大的(  )，破坏设备，造成事故。

(A)拉力
(B)压力
(C)外应力
(D)热应力[T/]
[D]D[D/]
453.[T]BF007
4
1
2
离心泵机械密封泄漏，离心泵需(  )。

(A)小修
(B)大修
(C)加强检查
(D)不需检修[T/]

[D]A[D/]

454.[T]BF007
4
1
3
检查轴套、压盖、底套、减压环、封油环、口环、隔板、衬套、中间托瓦等密封件各处暗隙属离心泵(  )内容。

(A)日常巡检
(B)日常维护保养
(C)小修
(D)大修[T/]
[D]D[D/]
@455.[T]BF007
4
1
4
离心泵小修周期一般为(  )个月，离心泵大修周期一般为(  )个月。
(A)3～6，9～12
(B)3～6，12～18
(C)6～9，12～15
(D)6～9，12～18[T/]

[D]B[D/]

456.[T]BF007
4
1
4
离心泵小修内容主要包括、更换填料或检修机械密封、检查和调整轴瓦间隙(   ）。
(A)检查和清扫冷却水、封油、润滑油系统
(B)测量并调整泵体水平度
(C)检查和调整联轴器同心度
(D)检查和调整轴的弯曲度[T/]
[D]C[D/]

457.[T]BF008
4
1
4

往复泵的(  )，会降低流量。
(A)安装高度太大
(B)油中有空气
(C)填料太紧
(D)吸入管或填料筒漏气[T/]

[D]D[D/]

458.[T]BF008
4
1
4

往复泵压力不足一般是因为油品(  )过低或油液面过低引起的。
(A)温度
(B)流速
(C)压力
(D)闪点[T/]

[D]A[D/]

459.[T]BF008
4
1
3
往复泵中扬程与排出压力的关系(  )。
(A)扬程和压力成反比
(B)扬程和压力成正比
(C)扬程大于压力
(D)扬程小于压力[T/]

[D]B[D/]

460.[T]BF008
4
1
5

往复泵，缸套磨损或(  )时，会造成泵的排出压力不稳。
(A)气缸漏油
(B)阀门磨损
(C)间隙太大
(D)盘根损坏[T/]

[D]C[D/]

461.[T]BF009
4
1
4

齿轮泵流量不足的原因是(  )。
(A)油品的粘度小
(B)油品温度较高
(C)滤网堵塞
(D)密封泄漏[T/]

[D]C[D/]

462.[T]BF009
4
1
3

(  )不是造成齿轮泵流量不足的原因。
(A)吸入管和填料筒漏气
(B)回流阀未关紧
(C)间隙过大
(D)油品粘度过大[T/]

[D]D[D/]

463.[T]BF009
4
1
4
齿轮泵流量不足时(  )不能解决问题。
(A)降低液面高度
(B)清洗滤网
(C)疏通管道
(D)升高油品温度[T/]

[D]A[D/]

464.[T]BF009
4
1
3

齿轮泵流量不足的原因是(  )。
(A)油品的粘度小
(B)油品温度较高
(C)吸入高度不够
(D)密封泄漏[T/]

[D]C[D/]

465.[T]BF010
4
1
3

齿轮泵输出压力不足时，(  )不是造成故障的原因。
(A)油品粘度小
(B)齿轮的轴向间隙过大
(C)泵体漏气
(D)齿轮侧向间隙过大[T/]

[D]A[D/]

@466.[T]BF010
4
1
3

齿轮泵输出压力不足时，(  )不是造成故障的原因。
(A)油品粘度过大
(B)齿轮的径向间隙过小
(C)入口管线漏气
(D)齿轮侧向间隙过大[T/]

[D]B[D/]

467.[T]BF010
4
1
2
齿轮泵输出压力不足时，(  )不是造成故障的原因。
(A)油品粘度过大
(B)齿轮的轴向间隙过大
(C)泵体或入口管线漏气
(D)齿轮侧向间隙过小[T/]

[D]D[D/]

468.[T]BF010
4
1
2

齿轮泵输出压力不足时，错误的解决办法是(  )。
(A)紧固密封盖
(B)清洗滤网
(C)降低油品温度
(D)提高油品温度[T/]

[D]C[D/]

469.[T]BF011
4
1
3

造成齿轮泵密封泄漏的原因是(  )。
(A)安全阀卡住
(B)回流阀未关紧
(C)轴承间隙过大
(D)泵与电机轴不对称[T/]

[D]C[D/]

470.[T]BF011
4
1
2

造成齿轮泵密封泄漏的原因是(  )。
(A)吸油管堵塞
(B)泵转速过高
(C)填料过紧
(D)填料松动[T/]

[D]D[D/]

@471.[T]BF011
4
1
2
不是造成齿轮泵密封泄漏的原因是(  )。
(A)泵反转
(B)填料筒过松
(C)轴承间隙过大
(D)填料变形[T/]

[D]A[D/]

472.[T]BF011
4
1
4

齿轮泵密封渗漏时，错误的解决办法是(  )。
(A)紧固密封盖
(B)更换机械密封件
(C)升高油品温度
(D)更换填料或密封圈[T/]

[D]C[D/]

473.[T]BF012
4
1
2
螺杆泵流量不足的原因是(  )。
(A)油品的粘度较低
(B)螺杆与泵套磨损
(C)油温较高
(D)密封变形[T/]

[D]B[D/]

474.[T]BF012
4
1
2
螺杆泵流量不足的原因是由于(  )。
(A)油品的密度较大
(B)油温较高
(C)吸入管漏气
(D)安全阀弹簧太紧[T/]

[D]C[D/]
@475.[T]BF012
4
1
3

螺杆泵输出压力不足时，(  )不是造成故障的原因。
(A)排出管漏气
(B)螺杆的径向间隙过大
(C)吸入管漏气
(D)螺杆侧向间隙过大[T/]

[D]A[D/]

476.[T]BF012
4
1
3

螺杆泵输出压力不足时，(  )不是造成故障的原因。
(A)油品粘度过大
(B)油温过高
(C)泵体或入口管线漏气
(D)齿轮侧向间隙大[T/]

[D]B[D/]

477.[T]BF013
4
1
3

造成螺杆泵密封泄漏的主要原因是(  )。
(A)泵内摩擦
(B)机械密封件回油孔堵塞
(C)轴承间隙过大
(D)油品粘度过大[T/]

[D]C[D/]

478.[T]BF013
4
1
3

造成螺杆泵密封泄漏的主要原因是(  )。
(A)装配位置不对
(B)泵内产生气蚀
(C)安全阀阀座与阀瓣不严
(D)螺杆与泵套摩擦[T/]

[D]A[D/]

479.[T]BF013
4
1
3

造成螺杆泵密封泄漏的原因是(  )。
(A)超过允许吸入真空高度
(B)吸入管漏气
(C)动环或静环密封面碰伤
(D)电机转速过高[T/]

[D]C[D/]

@480.[T]BF013
4
1
4

不属于螺杆泵密封泄漏的原因是(  )。
(A)装配位置不对
(B)密封压盖未压平
(C)动环或静环密封圈损坏
(D)排出管路漏气[T/]

[D]D[D/]

481.[T]BF014
4
1
3

离心泵滑动轴承的衬里质量不好，则(  )一定要符合要求。
(A)润滑油量
(B)刮研质量
(C)轴瓦内表面
(D)泵轴表面[T/]

[D]B[D/]

482.[T]BF014
4
1
4

润滑油系统中(  )不足，油路堵塞，引起润滑油温度升高。
(A)压力
(B)阻力
(C)油压
(D)能源[T/]

[D]C[D/]

@483.[T]BF014
4
1
3

轴承负荷过大或连续运行时间过长，会使润滑油(  )。
(A)变黄
(B)变红
(C)变黑
(D)变白[T/]

[D]C[D/]

484.[T]BF014
4
1
5

使用润滑油牌号不符合要求或润滑油变质而未及时更换，会使润滑油温度(  )。
(A)不变
(B)升高
(C)降低
(D)不稳定[T/]

[D]B[D/]

485.[T]BF015
4
1
2
机泵维护的“三见”，即：沟见底、轴见光、(  )。
(A)设备见光
(B)设备见底
(C)设备见颜色
(D)设备见本色[T/]

[D]D[D/]

@486.[T]BF015
4
1
2
机泵维护的“三勤一定”，其中“一定”是指(  )。

(A)定时
(B)定量
(C)定人
(D)定时准确记录[T/]

[D]D[D/]

487.[T]BF015
4
1
2
设备运行四不准超，即：不准超压，不准超温，不准超速(  )。
(A)不准超时
(B)不准超量
(C)不准超员
(D)不准超负荷[T/]

[D]D[D/]

488.[T]BF015
4
1
2
机泵维护十字作业法，即：清洁、润滑、紧固、防腐(  )。

(A)防震
(B)检修
(C)调节
(D)调整[T/]

[D]D[D/]
489.[T]BF016
4
1
2
阀门难开关其原因(  )。
(A)阀杆少油
(B)填料压盖太松
(C)使用时间过长
(D)阀体生锈[T/]

[D]A[D/]

490.[T]BF016
4
1
2

在更换阀门的填料时，填料量应(  )。

(A)越多越好
(B)越少越好
(C)越紧越好
(D)松紧适度[T/]

[D]D[D/]
491.[T]BF016
4
1
3
对于公称压力小于或等于1.6MPa的低压阀门来说，其连接密封面的表面粗糙度最大值为(  )。

(A)1.6
(B)1.0
(C)0.8
(D)0.4[T/]

[D]A[D/]

492.[T]BF016
4
1
4
阀门大修后，应及时提供的技术资料有验收记录、检修记录(  )。
(A)维修记录
(B)试压记录
(C)合格记录
(D)修复记录[T/]
[D]B[D/]

493.[T]BF017
4
1
3

润滑的原理是将互相接触的金属表面间的摩擦变成(  )之间的相互摩擦。

(A)润滑油
(B)润滑剂离子
(C)润滑剂分子
(D)机械[T/]

[D]C[D/]

494.[T]BF017
4
1
3
在机械设备中，润滑的主要作用是减小摩擦和控制磨损，同时还可起到冲洗杂质、降低工作温度、防治锈蚀、密封(  )等作用。

(A)增强动力
(B)加大负荷
(C)降低噪音
(D)冷却[T/]

[D]D[D/]
495.[T]BF017
4
1
4
润滑离心泵的轴承应选用(  )。
(A)齿轮油
(B)压缩机油
(C)机械油
(D)主轴油[T/]
[D]D[D/]

@496.[T]BF017
4
1
2
在真空泵中，循环介质不仅作获得真空的介质，而且还在机械摩擦部位起冷却和 (  )作用。
(A)助燃
(B)增速
(C)润滑
(D)减负荷[T/]
[D]C[D/]
497.[T]BF018
4
1
3
离心齿轮泵的小修周期为(  )。
(A)3个月
(B)6个月
(C)9个月
(D)12个月[T/]

[D]A[D/]

498.[T]BF018
4
1
2
齿轮泵的大修周期为(  )。
(A)6个月
(B)12个月
(C)24个月
(D)36个月[T/]

[D]C[D/]

499.[T]BF018
4
1
3
螺杆泵的小修周期为(  )。
(A)3个月
(B)6个月
(C)
9个月
(D)12个月[T/]

[D]B[D/]

@500.[T]BF018
4
1
2
油泵按检查周期可分为：日检查、月检查、季检查和(  )。
(A)专职检查
(B)年检查
(C)安全检查
(D)周检查[T/]

[D]B[D/]
501.[TW]BF019
4
1
4
设备检查的意义是确保设备完好，装置无泄漏，其中设备(装置)无泄漏的标准是(  )以下。

(A)泄漏率0.3‰
(B)泄漏率0.4‰
(C)泄漏率0.5‰
(D)泄漏率0.6‰[T/]

[D]C[D/]
502.[T]BF019
4
1
2
设备检查的作用在于(  )。

(A)确保设备完好
(B)科学检查
(C)精心使用
(D)改善生产[T/]

[D]A[D/]
@503.[T]BF019
4
1
2
设备管理的主要指标有(  )。

(A)设备完好率
(B)静密封泄漏率
(C)设备利用率
(D)以上皆是[T/]

[D]D[D/]
504.[T]BF019
4
1
1
以下不属于设备检查的意义(  )。

(A)科学检查
(B)保证安全生产
(C)改善生产条件
(D)提高经济效益[T/]

[D]A[D/]

@505.[T]BG001
4
1
1
若成品油罐串油，则要对该罐进行(  )才能作为成品油。
(A)检尺确认
(B)脱水后
(C)重新分析
(D)取样分析合格后[T/]

[D]D[D/]

506.[T]BG001
4
1
2
油罐发生跑油时，罐区含油污水出防火堤闸阀应(  )，废水出防火堤闸阀应(  )。
(A)打开,关闭
(B)打开,打开
(C)关闭,关闭
(D)关闭,打开[T/]

[D]C[D/]

507.[T]BG001
4
1
3

当油罐发生漏油，应禁止车辆进入罐区消防路，停止罐区(  )。
(A)改罐作业
(B)检尺测温作业
(C)所有作业
(D)用火作业[T/]

[D]D[D/]

508.[T]BG001
4
1
3

当油罐底发生漏油，则可往油罐内注100mm～200mm高的(  )。

(A)水
(B)泡沫液
(C)油
(D)碱液[T/]

[D]A[D/]
509.[T]BG002
4
1
3

以下不属于油品混油原因的是(  )。
(A)成品油管线顺序输送不同油品
(B)原油管线顺序输送不同品种原油
(C)管线间断输送油品
(D)串油[T/]

[D]C[D/]

510.[T]BG002
4
1
3

以下属于事故性混油的原因：有改错阀门，使油品进错油罐，把油品灌入装过其它种油品而又未清洗干净的容器(  )。

(A)管线顺序输送不同油品
(B)管线间断输送油品

(C)管线中油品带水
(D)油罐间阀门不严造成串油[T/]
[D]D[D/]
@511.[T]BG002
4
1
4
造成混油事故的原因是：(  )
(A)接卸油料时，没有核对来油证件和车号
(B)接卸油料时，没有核对来数量和车号
(C)接卸油料时，没有核对来油质量和车号
(D)接卸油料时，没有核对来油证件和质量[T/]
[D]A[D/]
512.[T]BG002
4
1
4
造成混油事故的原因是：(  )
(A)阀门内渗，高位油罐的油品流入低位油罐
(B)管道内渗，高位油罐的油品流入低位油罐
(C)阀门外渗，高位油罐的油品流入低位油罐
(D)管道外渗，高位油罐的油品流入低位油罐[T/]
[D]A[D/]
513.[T]BG003
4
1
3

造成离心泵机械密封泄漏过大的原因是(  )。

(A)进泵压力过低
(B)滑动轴承磨损
(C)主轴串轴量大
(D)填料压盖偏斜[T/]
[D]C[D/]
514.[T]BG003
4
1
3
离心泵启动后无压力显示的原因是(  )。

(A)泵的转向不对
(B)轴瓦间隙太小
(C)轴或轴套磨损
(D)密封端面损坏[T/]
[D]A[D/]
515.[T]BG003
4
1
3
离心油泵“吸入管堵塞”故障，两表象征是(  )。
(A)压力表和真空表读数比正常小
(B)常常不稳定甚至降到零
(C)压力表和真空表读数比正常大
(D)压力表比正常小而真空表读数比正常大[T/]
[D]D[D/]
@516.[T]BG003
4
1
3
离心泵在运行中，造成泵抽空故障的原因是(  )。

(A)吸入高度过低
(B)吸入管路堵塞
(C)进泵流量增大
(D)密封泄漏过大[T/]
[D]B[D/]

517.[T]BG004
4
1
2
油管吸瘪的部位多发生在油罐的(  )，轻则引起油罐变形，重则引起油罐严重凹瘪。
(A)顶部
(B)中部
(C)低部
(D)内部[T/]

[D]A[D/]
518.[T]BG004
4
1
3
计算机械呼吸阀负压阀盘的重量和检测油罐负压时，应考虑(  )压降的影响。

(A)液压安全阀
(B)阻火器
(C)计量孔
(D)光孔[T/]

[D]B[D/]
@519.[T]BG004
4
1
2
油罐内部正压超过油罐所能承受的压力，会导致油罐(  )。
(A)翘底
(B)吸瘪
(C)渗漏
(D)阻火器损坏[T/]

[D]A[D/]
520.[T]BG004
4
1
3

(  )通常发生在油罐上部圈体和罐底，绝大多数是由于钢板和焊缝受腐蚀形成的。

(A)裂纹
(B)砂眼
(C)穿孔
(D)胀裂[T/]

[D]B[D/]
@521.[T]BG005
4
1
2
管道漏油的原因为腐蚀、焊缝缺陷、(  )。
(A)人为破坏
(B)自然灾害
(C)振动及冲刷
(D)热膨胀[T/]

[D]C[D/]
522.[T]BG005
4
1
3
管路腐蚀分为：化学腐蚀和(  )两种情况。

(A)物理腐蚀
(B)电化学腐蚀
(C)空气腐蚀
(D)自然腐蚀[T/]

[D]B[D/]
523.[T]BG005
4
1
3
经常发生振动的管道，能使法兰的连接螺栓松动，垫片上的(  )下降，还会使管道焊缝内的缺陷扩展，最终导致严重的泄漏事故。

(A)密封比压
(B)厚度
(C)耐压性
(D)耐油性[T/]

[D]A[D/]
524.[T]BG005
4
1
3
由于高速流体在改变方向时，对管壁产生较大的冲刷力，造成管道穿孔泄漏，这种泄露常发生在(  )。

(A)法兰连接处
(B)弯头处
(C)接地点
(D)罐前阀门[T/]

[D]B[D/]
525.[T]BG006
4
1
2
发现阀门盘根有漏油现象时，最简单的处理方法是(  )。
(A)紧固盘根压盖
(B)清理阀杆的积油
(C)关闭阀门
(D)先关闭阀门，后紧固盘根压盖[T/]

[D]D[D/]

526.[T]BG006
4
1
2
发现阀门关不严时，最好应该(  )处理。

(A)更换阀门
(B)用力把紧
(C)调整压盖
(D)更换填料[T/]

[D]A[D/]
@527.[T]BG006
4
1
2
不属于阀门难开关的原因是(  )。

(A)闸板卡死
(B)轴承滚珠碎
(C)阀杆少油
(D)阀门使用时间长[T/]

[D]D[D/]
528.[T]BG006
4
1
3
在管线充油的情况下，要更换截止阀的填料，只要(  )，即可更换。

(A)关闭阀门
(B)排空管内余油
(C)直接开盖
(D)切断油源[T/]
[D]B[D/]
529.[T]BG007
4
1
4
刮板流量计无流量原因是管线压力为零、控制阀门关闭(  )等。

(A) 转子有时卡住
(B)螺母松动
(C)轴不同心
(D)转子轧住[T/]

[D]D[D/]
@530.[T]BG007
4
1
5
电源的极性、电压和负载电阻有误，检测计与接线端子板之间连线不正确(  )等故障，都会造成涡街流量计有流量显示仪表无输出。

(A)信号电缆的连接不正确
(B)环境干扰
(C)温度和压力条件不符合
(D)仪表流量范围不吻合[T/]

[D]A[D/]
531.[T]BG007
4
1
3
不属于椭圆齿轮流量计指针转动不稳定的原因有(  )。
(A)椭圆齿轮和轴承磨损腐蚀
(B)齿轮组件卡住
(C)磁钢打滑
(D)流量本身不稳定[T/]

[D]A[D/]

532.[T]BG007
4
1
5
腰轮流量计指针走动有抖动或时走时停，可能的原因是传动部件螺钉松动、油品含水量大(  )。

(A)液体含气量大
(B)液体含气量小
(C)流量过小
(D)流量过大[T/]
[D]A[D/]
533.[T]BG008
4
1
4
直流电机不能启动或转数达不到额定转数的原因有(  )。

(A)电枢的电源电压低于额定值
(B)工作电压高于额定值
(C)电机超载
(D)电刷火花过大[T/]

[D]A[D/]
534.[T]BG008
4
1
4
直流电动机线圈和铁心的温度过高原因有(  )。

(A)电枢的电源电压低于额定值
(B)工作电压高于额定值
(C)电机超载
(D)电刷火花过大[T/]

[D]B[D/]
@535.[T]BG008
4
1
2
直流电动机转速过高的原因有(  )。
(A)电枢的电压超过额定值
(B)工作电压高于额定值
(C)电机超载
(D)电刷火花过大[T/]

[D]A[D/]
536.[T]BG008
4
1
4
电机内部冒火的原因有(  )。
(A)电枢的电源电压低于额定值
(B)工作电压高于额定值
(C)电机超载
(D)电刷火花过大[T/]

[D]D[D/]
537.[T]BG009
4
1
2
不属于法兰处泄漏的原因有(  )。
(A)垫片选用不当
(B)垫片装配不当，受力不匀
(C)垫片老化或断裂
(D)填料不良[T/]

[D]D[D/]

538.[T]BG009
4
1
2
不属于阀门盘根处泄漏的原因有(  )。

(A)填料圈数不足，压盖未压紧
(B)填料老化
(C)填料选用不对
(D)阀门密封面被冲刷、擦伤[T/]

[D]D[D/]

539.[T]BG009
4
1
3
阀门盘根处泄漏的原因有(  )。

(A)阀杆腐蚀、磨损
(B)输送油品粘度小
(C)垫片压紧力不够
(D)阀门密封面被冲刷、擦伤[T/]

[D]A[D/]
@540.[T]BG009
4
1
5
旋转轴在密封处的偏心量超过(  )允许值就会导致填料与轴套产生较大间隙，使泄漏量增加。
(A)0.02mm
(B)0.03mm
(C)0.04mm
(D)0.05mm[T/]

[D]D[D/]
541.[T]BG010
4
1
3
造成离心泵机械密封泄漏过大的原因是(  )。

(A)进泵压力过低
(B)滑动轴承磨损
(C)主轴串轴量大
(D)填料压盖偏斜[T/]
[D]C[D/]
542.[T]BG010
4
1
3
造成机械密封突然性漏油的原因有(  )。
(A)封油压力过大
(B)泵强烈抽空破坏密封
(C)密封内夹入杂质
(D)密封端面比压过下[T/]

[D]B[D/]
543.[T]BG010
4
1
1

造成机械密封周期性泄漏的原因有(  )。
(A)封油压力过大
(B)泵强烈抽空破坏密封
(C)密封内夹入杂质
(D)转子周期性振动[T/]

[D]D[D/]
@544.[T]BG010
4
1
3
造成机械密封经常漏油的原因有(  )
(A)封油压力过大
(B)泵强烈抽空破坏密封
(C)动静环密封变形
(D)密封端面比压过小[T/]
[D]C[D/]

545.[T]BG011
4
1
2
不属于输油臂动作不灵或不动作的原因可能是(  )。

(A)滤油器被堵塞
(B)油缸活塞杆脱落
(C)节流阀漏油
(D)保险丝熔断[T/]
[D]D[D/]
546.[T]BG011
4
1
3
属于输油臂动作不灵或不动作的原因可能是(  )。

(A)旋转配重不合理
(B)油缸活塞杆脱落
(C)输油臂旋转接头密封圈渗漏
(D)保险丝熔断[T/]
[D]B[D/]

@547.[T]BG011
4
1
3
属于输油臂动作不灵或不动作的原因可能是(  )。

(A)旋转配重不合理
(B)输油臂旋转接头密封圈渗漏
(C)节流阀漏油
(D)保险丝熔断[T/]
[D]C[D/]

548.[T]BG011
4
1
3
属于输油臂动作不灵或不动作的原因可能是(  )。

(A)滤油器被堵塞
(B)输油臂旋转接头密封圈渗漏
(C)旋转配重不合理
(D)保险丝熔断[T/]
[D]A[D/]

549.[T]BG012
4
1
3
不属于垫片撕裂的处理方法有(  )。
(A)及时关闭管线的前后阀门
(B)处理管线存油
(C)汇报库站领导，组织人力更换垫片
(D)打开消压线消压[T/]

[D]D[D/]

550.[T]BG012
4
1
2
不属于垫片故障的有(  )。

(A)预紧力不够
(B)静密封面缺陷
(C)紧固件失灵
(D)垫片穿孔[T/]
[D]D[D/]
@551.[T]BG012
4
1
3
发生紧固件失灵的是因为制造质量差，紧固件有裂纹、(  )等缺陷。
(A)垫片太薄
(B)法兰歪斜
(C)滑丝
(D)法兰搁浅[T/]

[D]C[D/]
552.[T]BG012
4
1
1

垫片失效的处理方法采用适当方法更换垫片，向失效垫片内侧注入(  )。
(A)煤油
(B)润滑剂
(C)堵漏胶
(D)防腐剂[T/]

[D]C[D/]
@553.[T]BG013
4
1
2
机泵在正常运转过程中突然停电处理方法不正确是(  )。

(A)立即按下电机的停止按钮
(B)立即停泵冷却水
(C)联系电工查明停电原因
(D)停泵后，若泵体温度高，应每半小时盘车180度，直至温度下降为止[T/]

[D]B[D/]
554.[T]BG013
4
1
1

机泵在正常运转过程中突然停电处理方法错误的是(  )。

(A)按下电机的停止按钮
(B)关闭泵的进口阀
(C)关闭泵的出口阀
(D)汇报调度、车间，联系电工查明停电原因[T/]

[D]B[D/]
555.[T]BG013
4
1
2
机泵在正常运转过程中突然停电处理方法正确的是(  )。
(A)按下电机的启动按钮
(B)关闭泵的进口阀
(C)关闭泵的出口阀
(D)查明停电原因[T/]

[D]C[D/]
556.[T]BG013
4
1
3
机泵在正常运转过程中突然停电处理方法正确的是(  )。

(A)按下电机的停止按钮
(B)关闭泵的进口阀
(C)盘车检查联轴器
(D)查明停电原因[T/]

[D]A[D/]
557.[T]BG014
4
1
4
浮盘沉没时，以下处理正确的是(  )。
(A)将罐内油品倒低于起浮高度，再进油
(B)充水进行浮盘升降试验
(C)将罐内油品倒至最低液位，清罐
(D)将油品倒出至露出浮盘[T/]

[D]C[D/]

558.[T]BG014
4
1
4
浮盘沉没时，以下处理不正确的是(  )。
(A)需清罐
(B)需清扫浮盘、浮舱
(C)全面检查，对损坏部分进行修复
(D)将罐内油品倒低于起浮高度，矫正浮盘[T/]

[D]D[D/]

@559.[T]BG014
4
1
3
浮盘沉没时，以下处理错误的是(  )。

(A)将罐内油品倒至低于起浮高度时，再进油
(B)拆除密封带，取出软泡沫塑料
(C)按原设计要求重新安装软密封装置
(D)充水进行浮盘升降试验[T/]
[D]A[D/]
560.[T]BG014
4
1
3

浮盘沉没的原因有(  )。
(A)浮盘变形
(B)浮盘支柱送落失去支承作用
(C)维护管理不当
(D)以上原因皆是[T/]
[D]D[D/]

561.[T]BG015
4
1
5
内浮盘穿孔时，以下说法正确的是(  )。
(A)不需要清罐
(B)需要清罐检修处理
(C)不需拆除密封
(D)可待到期清罐时处理[T/]

[D]B[D/]

562.[T]BG015
4
1
5
浮顶穿孔，穿孔较小时，可采取(  )，维持运行。
(A)需要清罐补焊
(B)临时粘补
(C)可直接补焊
(D)不用处理[T/]

[D]B[D/]

@563.[T]BG015
4
1
3
浮顶穿孔较大时，应(  )。

(A)直接补焊
(B)清罐再补焊处理
(C)粘补
(D)不进行处理[T/]

[D]B[D/]
564.[T]BG015
4
1
4
浮顶穿孔，穿孔较大时，可采取(  )，维持运行。
(A)需要清罐补焊
(B)可待清罐时处理
(C)可直接补焊
(D)不用处理[T/]

[D]A[D/]

565.[T]BG016
4
1
2
物料泄漏易引发码头事故的危险部位是阀门和(  )。
(A)液压系统
(B)静电接地线
(C)法兰垫片
(D)驱动油缸[T/]

[D]C[D/]

566.[T]BG016
4
1
3
物料泄漏易引发码头事故的危险部位是阀门和(  )。
(A)液压系统
(B)静电接地线
(C)驳动油缸
(D)输油臂[T/]

[D]D[D/]

567.[T]BG016
4
1
4
物料泄漏易引发码头事故的危险部位是输油臂的排空阀和(  )。
(A)驱动油缸
(B)旋转接头
(C)驳动油缸
(D)放空阀[T/]

[D]D[D/]
@568.[T]BG016
4
1
4
物料泄漏易引发码头事故的危险部位是输油臂的放空阀和(  )。
(A)驱动油缸
(B)排空阀
(C)驳动油缸
(D)旋转接头[T/]
[D]B[D/]
569.[T]BG017
4
1
4

辨别油轮火灾部位的方法包括(  )。
(A)聆听油轮船舱处有无异响
(B)观察油轮船舱处有无烟雾冒出
(C)触摸油轮船舱处有无发热、轻闻油轮附近空气有无异味
(D)以上方法皆是[T/]
[D]D[D/]
570.[T]BG017
4
1
3
辨别油轮火灾部位的方法包括(  )。
(A)聆听油轮有无异响
(B)走近油轮船舱直接查看
(C)闻油轮舱内空气有无异味
(D)触摸油轮船舱处有无发热[T/]
[D]D[D/]
@571.[T]BG017
4
1
3
辨别油轮火灾部位的方法包括(  )。
(A)聆听油轮船舱处有无异响
(B)走近油轮船舱直接查看
(C)闻油轮舱内空气有无异味
(D)触摸油轮有无发热[T/]
[D]A[D/]
572.[T]BG017
4
1
3
辨别油轮火灾部位的方法包括(  )。
(A)聆听油轮船舱处有无异响
(B)走近油轮船舱直接查看
(C)轻闻油轮附近空气有无异味
(D)触摸油轮有无发热[T/]
[D]C[D/]
573.[T]BG018
4
1
3
不属于码头发生溢油时应急处理步骤是(  )。

(A)继续码头装卸作业
(B)在溢油情况比较严重的情况下，其它码头的装卸作业也必须停止
(C)操作工赶赴现场关闭物料阀和堵塞漏点
(D)协助民警划定警戒区，禁止无关人员和机动(车)船进码头[T/]

[D]A[D/]
@574.[T]BG018
4
1
3
码头发生溢油时，属于应急处理步骤是(  )。

(A)停止码头装卸作业
(B)其它码头的装卸作业不用停止
(C)安全员赶赴现场关闭物料阀和堵塞漏点
(D)协助民警划定警戒区，禁止无关人员和机动(车)船进码头[T/]

[D]D[D/]
575.[T]BG018
4
1
3
码头发生溢油时，属于应急处理步骤是(  )。

(A)停止码头装卸作业
(B)在溢油情况比较严重的情况下，其它码头的装卸作业也必须停止
(C)安全员赶赴现场关闭物料阀和堵塞漏点
(D)开启码头的喷淋系统对周围设备进行冷却[T/]

[D]B[D/]
576.[T]BG018
4
1
3
码头发生溢油时，属于应急处理步骤是(  )。

(A)停止码头装卸作业
(B)其它码头的装卸作业不用停止
(C)操作工赶赴现场关闭物料阀和堵塞漏点
(D)开启码头的喷淋系统对周围设备进行冷却[T/]

[D]C[D/]
577.[T]BG019
4
1
3
装油作业出现油气浓度超标时，以下做法错误的是(  )。
(A)司泵工停泵
(B)停止装车
(C)继续把车装完
(D)人员离开作业现场[T/]
[D]C[D/]

578.[T]BG019
4
1
3
装油作业出现油气浓度超标时，立即通知(  )。
(A)司泵工停泵
(B)不停止装车
(C)继续把车装完
(D)人员监护作业现场[T/]
[D]A[D/]

579.[T]BG019
4
1
3
装油作业出现油气浓度超标时，立即通知(  )。
(A)司泵工检查泵
(B)停止装车
(C)继续把车装完
(D)人员监护作业现场[T/]
[D]B[D/]

@580.[T]BG019
4
1
4
装油作业出现油气浓度超标时，立即通知(  )。
(A)司泵工检查泵
(B)不停止装车
(C)继续把车装完
(D)人员离开作业现场[T/]
[D]D[D/]

581.[T]BG020
4
1
2
铁路槽车装车超量的处理方法不正确是(  )。

(A)应立即通知停泵、关闭泵进出口阀
(B)立即关闭鹤管阀门
(C)铁路槽车装车超量可发车
(D)将该槽车内的超装油品用胶管引流到低位卧罐或装桶[T/]

[D]C[D/]

582.[T]BG020
4
1
3
装车过程中，发生铁路槽车冒车应立即关闭鹤管出口阀及(  )。
(A)关闭油罐出口阀
(B)关闭泵出口阀门
(C)关闭泵进口阀
(D)停泵[T/]
[D]D[D/]

@583.[T]BG020
4
1
3
装车过程中，发生铁路槽车冒车应立即 (  )及停泵。
(A)关闭油罐出口阀
(B)关闭泵出口阀门
(C)关闭鹤管出口阀
(D)关闭泵进口阀[T/]
[D]D[D/]

584.[T]BG020
4
1
4
铁路槽车装车超量的处理方法正确是(  )。

(A)应立即通知停泵
(B)立即取出鹤管
(C)铁路槽车装车超量可发车
(D)将该槽车内的超装油品用胶管引流到低位卧罐或装桶[T/]

[D]D[D/]
585.[T]BH001
4
1
4

油罐初期火灾，油罐有(  )的，应立即打开着火油罐及邻近油罐的(  )。
(A)消防水系统，消防水系统
(B)冷却喷淋水系统，冷却喷淋水系统
(C)冷却喷淋水系统，泡沫灭火系统
(D)泡沫灭火系统 ，冷却喷淋水系统[T/]

[D]B[D/]

@586.[T]BH001
4
1
4

油罐初期火灾，罐区有(  )的，应立即启动罐区(  )对着火油罐进行灭火。
(A)固定式泡沫灭火系统，消防水系统
(B)冷却喷淋水系统，冷却喷淋水系统
(C)冷却喷淋水系统，固定式泡沫灭火系统
(D)固定式泡沫灭火系统，固定式泡沫灭火系统[T/]

[D]D[D/]

587.[T]BH001
4
1
3

扑救油罐火灾，必须遵守(  )原则。

(A)先控制，后扑灭
(B)先冷却，后灭火
(C)先扑灭，后控制
(D)先灭火，后冷却[T/]

[D]A[D/]
588.[T]BH001
4
1
2
油泵房内发生火灾，应先切断(  )切断来油并停止油泵运转，在扑救火灾。

(A)电源
(B)阀门
(C)压力表
(D)真空表[T/]
[D]A[D/]
589.[T]BH002
4
1
3
处于备用状态的消防水泵，其入口管路的阀门平时应处于(  )状态。
(A)无开关要求
(B)关闭
(C)半开启
(D)全开启[T/]

[D]D[D/]

590.[T]BH002
4
1
2
一、二、三级石油库的消防泵应设(  )动力源。

(A)一个
(B)二个
(C)三个
(D)四个[T/]
[D]B[D/]
591.[T]BH002
4
1
3
消防冷却水泵、泡沫混合液泵当采用自吸启动时，自吸时间不宜大于(  )。

(A)30s
(B)35s
(C)40s
(D)45s[T/]

[D]D[D/]
@592.[T]BH002
4
1
2
冷却水泵，泡沫混合液泵的压力、流量接近时，可共用一台备用泵，但备用泵的流量(  )不应小于最大泵的能力。

(A)扬程
(B)功率
(C)效率
(D)比转数[T/]

[D]A[D/]
593.[T]BH003
4
1
2
氟蛋白(动物蛋白)泡沫液有效储存期为(  )。
(A)1年
(B)2年
(C)5年
(D)10年[T/]

[D]B[D/]

594.[T]BH003
4
1
2
清水型水成膜泡沫的有效期限为的有效期限为(  )。

(A)5年
(B)10年
(C)15年
(D)20年[T/]

[D]D[D/]
595.[T]BH003
4
1
3

检查泡沫发生器是否堵塞,(  )需对各油罐泡沫发生器检查一次，

(A)每班
(B)每天
(C)每周
(D)每月[T/]
[D]C[D/]
@596.[T]BH003
4
1
3
(  )需对固定式空气泡沫系统手动阀及泡沫液储罐，泡沫比例混合器检查一次，检查阀门开关是否灵活。

(A)每月
(B)每周
(C)每天
(D)每班[T/]
[D]B[D/]
597.[T]BH004
4
1
2
油罐的消防泡沫系统的排渣口，每(  )清理一次。
(A)一年
(B)季度
(C)半年
(D)一月[T/]

[D]C[D/]

@598.[T]BH004
4
1
2
当发现油罐的消防泡沫发生器玻璃板有裂缝时，应(  )处理。

(A)可以继续使用
(B)更换
(C)可以继续使用也可以不用
(D)不用更换[T/]

[D]B[D/]
599.[T]BH004
4
1
3
固定式消防泡沫系统的特点错误的有(  )。

(A)系统启动慢
(B)灭火效率高
(C)灭火时间短
(D)系统启动快[T/]

[D]A[D/]
600.[T]BH004
4
1
2
不属于油罐泡沫灭火系统消防泡沫设备的设置情况的是(  )。

(A)固定式
(B)半固定式
(C)移动式
(D)泡沫灭火器[T/]
[D]D[D/]
601.[T]BH005
4
1
2
油罐着火报火警，应说明清楚着火油罐(  )。

(A)罐区、罐号、介质、罐状态、罐存量
(B)罐号、介质、温度、密度、罐状态
(C)罐号、介质、温度、罐状态、罐存量
(D)罐区、介质、密度、罐温度、罐存量[T/]

[D]A[D/]

602.[T]BH005
4
1
2
有收付油作业的油罐着火时，在确保安全情况下该罐(  )。

(A)进口阀应关闭，出口阀可不关
(B)进、出口阀都不关
(C)进、出口阀都关闭
(D)进口阀可不关，出口阀应关闭[T/]

[D]C[D/]

@603.[T]BH005
4
1
3
当油罐发生火灾后，岗位人员应(  )罐区固定式泡沫灭火系统。

(A)立即开启
(B)待车间通知后开启
(C)待调度通知后开启
(D)待消防队指挥后开启[T/]

[D]A[D/]

604.[T]BH005
4
1
3

当油罐发生火灾时，应将水喷洒在(  )。

(A)着火油罐的油面上
(B)着火油罐的罐壁上
(C)着火油罐的罐顶上
(D)以上三处中的任一处[T/]

[D]B[D/]
605.[T]BH006
4
1
4

泡沫灭火剂能够与(  )混溶产生泡沫灭火药剂。

(A) 空气
(B)油品
(C)水
(D)油蒸气[T/]
[D]C[D/]
606.[T]BH006
4
1
1

泡沫灭火剂共分为(  )类。

(A)一
(B)二
(C)三
(D)四[T/]
[D]B[D/]

@607.[T]BH006
4
1
3
在灭火器型号中灭火剂P代表(  )。

(A)1211灭火剂
(B)二氧化碳灭火剂
(C)干粉灭火剂
(D)泡沫灭火剂[T/]

[D]D[D/]
608.[T]BH006
4
1
3

下列哪一种灭火器不宜用来扑救电器火灾(  )。

(A)1211灭火剂
(B)泡沫灭火剂
(C)干粉灭火剂
(D)二氧化碳灭火剂[T/]

[D]B[D/]

609.[T]BH007
4
1
3
正在装车作业时，铁路槽车发生着火处理错误的方法是(  )。
(A)通知停泵
(B)通知停电
(C)关闭鹤管阀门
(D)报告消防队[T/]

[D]B[D/]

610.[T]BH007
4
1
2
铁路槽车发生初期火灾，应立即停止装卸，同时用(  )或槽车盖将罐口盖上，使用就近的消防器材进行扑救。

(A)石棉毯
(B)干砂
(C)水袋
(D)砂袋[T/]

[D]A[D/]
611.[T]BH007
4
1
3
铁路槽车油品溢流火灾应先(  )燃烧罐车和邻近罐车，在扑救油罐车火灾。

(A)移动
(B)脱钩
(C)冷却
(D)隔离[T/]

[D]C[D/]
@612.[T]BH007
4
1
3
铁路槽车大面积油品流散应先将未燃机车、油罐车与着火油罐车(  )防止火势扩大。
(A)移动
(B)脱钩
(C)冷却
(D)隔离[T/]

[D]B[D/]
613.[T]BH008
4
1
2
干粉灭火器以液态二氧化碳或(  )作为动力，将灭火器内的干粉灭火药剂喷出而进行灭火。
(A)氮气
(B)氦气
(C)氢气
(D)空气[T/]

[D]A[D/]
@614.[T]BH008
4
1
2
碳酸氢钠干粉灭火器不适用于扑救(  )的初起火灾。

(A)固体物质
(B)可燃液体
(C)可燃气体
(D)带点设备[T/]
[D]A[D/]
615.[T]BH008
4
1
2
当干粉灭火器扑救呈流淌状态的可燃液体时，应对准火焰(  )由近而远并左右扫射，向前快速推进，直至火焰全部扑灭。

(A)上部
(B)中部
(C)根部
(D)薄弱处[T/]
[D]C[D/]
616.[T]BH008
4
1
1

二氧化碳灭火器利用其内部(  )二氧化碳的蒸汽将二氧化碳喷出灭火。

(A)气态
(B)固态
(C)液态
(D)无固定形态[T/]

[D]C[D/]

617.[T]BH009
4
1
2
消防栓应(  )全面巡查一次。
(A)每月
(B)每周
(C)每天
(D)每季度[T/]
[D]B[D/]
618.[T]BH009
4
1
2

消防水泵应(  )试运一次。

(A)每月
(B)每周
(C)每天
(D)每季度[T/]
[D]C[D/]
@619.[T]BH009
4
1
2

消防水幕应(  )试喷一次。

(A)每月
(B)每周
(C)每天
(D)每季度[T/]
[D]A[D/]
@620.[T]BH009
4
1
5

检查消防炮塔的操作步骤是(  )。

(A)打开相应消防水流程-打开相应泡沫流程-调节消防炮塔水炮和泡沫炮的方向
(B)调节消防炮塔水炮和泡沫炮的方向-打开相应消防水流程-打开相应泡沫流程
(C)打开相应泡沫流程-调节消防炮塔水炮和泡沫炮的方向-打开相应消防水流程
(D)调节消防炮塔水炮和泡沫炮的方向-打开相应泡沫流程-打开相应消防水流程[T/]
[D]A[D/]
621.[T]BH010
4
1
2

油轮发生火灾事故时，不属于应急处理步骤是(  )。

(A)立即向消防队和区调度报警
(B)关闭装船流程，在确认安全的情况下拆开输油臂，并协助油轮离开码头
(C)开启码头的喷淋系统对周围设备进行冷却，隔绝船上火焰，并冲洗干净现场
(D)清理现场，恢复正常生产[T/]

[D]C[D/]
@622.[T]BH010
4
1
3

油轮发生火灾事故时，不属于应急处理步骤是(  )。

(A)立即向消防队和区调度报警
(B)关闭装船流程，在确认安全的情况下拆开输油臂，并协助油轮离开码头
(C)开启码头的喷淋系统对周围设备进行冷却，隔绝船上火焰
(D)继续其他码头的装卸作业[T/]

[D]D[D/]
623.[T]BH010
4
1
2

油轮发生火灾事故时，不属于应急处理步骤是(  )。

(A)立即向消防队和区调度报警
(B)关闭装船流程，拆开输油臂，并协助油轮离开码头
(C)开启码头的喷淋系统对周围设备进行冷却，隔绝船上火焰
(D)清理现场，恢复正常生产[T/]

[D]B[D/]
624.[T]BH010
4
1
3

油轮发生火灾事故时，应急处理步骤是(  )。

(A)继续其他码头的准装卸作业
(B)关闭装船流程，拆开输油臂，并协助油轮离开码头
(C)开启码头的喷淋系统对周围设备进行冷却，隔绝船上火焰
(D)用消防水冲洗现场，恢复正常生产[T/]

[D]C[D/]
625.[T]BI001
4
1
1
中国石油HSE战略目标是(  )
(A)零伤害、零污染、零事故
(B)零事故、零伤害、零损失
(C)零事故、零损失、零处罚
(D)零事故、零伤害、零处罚[T/]

[D]A[D/]
@626.[T]BI001
4
1
3
HSE管理体系建立分(  )等阶段
(A)体系策划与编制，检查与监督，运行控制，管理评审
(B)危害识别与评价，状态评审，风险控制，程序文件和作业文件
(C)危害识别与评价，风险控制，检查与监督，持续改进
(D)领导决策与准备，初始状态评审，体系策划与设计，HSE管理体系文件编制
[T/]

[D]D[D/]
627.[T]BI001
4
1
3
在体系标准中，HSE管理体系建立与实施的输入要素是(  )
(A)“组织结构、资源和文件”
(B)“策划”
(C)“检查和纠正措施”
(D)“管理评审”[T/]

[D]B[D/]
628.[T]BI001
4
1
1
油库职工在岗期间，必须穿(  )
(A)防静电工作服
(B)棉布工作服
(C)化纤类工作服
(D)以上都不对[T/]

[D]A[D/]
629.[T]BI002
4
1
3
纠正措施的定义是(  )
(A)为消除潜在不符合原因所采取的措施
(B)采用技术和管理等措施以避免事故的发生
(C)为消除已发现的不符合的原因所采取的措施
(D)消除已发现的不符合[T/]

[D]C[D/]
@630. [T]BI002
4
1
3
(  )是HSE管理体系建立和实施的基础
(A)管理评审
(B)实施与运行
(C)领导和承诺
(D)健康、安全与环境策划[T/]

[D]D[D/]
631. [T]BI002
4
1
3
建设单位应与施工单位签定(  )，以明确各自的安全、环境、健康保护方面的责任。
(A)劳动合同
(B)员工安全生产合同
(C)工程服务安全生产合同
(D)HSE工程服务安全生产合同[T/]

[D]C[D/]
632.[T]BI002
4
1
3
新版操作规程通过纲目分级来携领和建构其内容。共分为二级即(  )。
(A)A级纲要、B级描述详细的操作过程
(B)A级描述详细的操作过程、B级纲要
(C)A级纲要、B级要点与说明
(D)A级描述详细的操作过程、B级要点与说明[T/]
[D]A[D/]
@633.[T]BI003
4
1
4
没有编制指导书的基层组织，或是由不同单位基层组织新组建的项目部，在各自的指导书上存在很大差异不便执行时，(  )，编制计划书。

(A)应把设备使用说明书的内容一并考虑
(B)应把作业文件的内容一并考虑。
(C)应把程序文件的内容一并考虑
(D)应把指导书中有关内容一并考虑[T/]

[D]D[D/]
634.[T]BI003
4
1
5
基层编写作业指导书时，可以按照作业岗位分布，以岗位作业单元进行描述，也可以(  )。

(A)按作业工艺单元或设备操作单元划分
(B)按生产和生活来划分单元
(C)按室内和室外来划分单元
(D)按企业内部管理和相关方来划分单元[T/]

[D]A[D/]
635.[T]BI003
4
1
3
以下几点不是一般的员工的岗位职责内容的是(  )。

(A)遵章守纪，执行组织的HSE方针，为实现组织的HSE目标和本组织的控制目标，完成好本岗位工作
(B)执行HSE规定，佩带好劳保用品
(C)做好交接班工作无需做记录(包括工具、材料、工作许可单）
(D)坚持原则，拒绝违章指挥，不违章作业[T/]
[D]C[D/]
636.[T]BI003
4
1
5
以下不属于计划书的编制要求的有(  )。

(A)在内容上，计划书应满足“适时、实用”要求
(B)计划书编写应在基层组织主要负责人(油库主任、主管副主任）主持下
(C)对作业(活动）在人员、环境、工艺、技术、设备设施等方面发生变化或变更而产生的危害因素进行辨识
(D)由技术人员、班组长、关键岗位员工及安全员共同参与，编制计划书[T/]

[D]A[D/]
637.[T]BI004
4
1
3

安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分，其主要任务是(  )，提出相应的管理措施。

(A)进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为
(B)完成年度计划，提交整改方案
(C)进行全面检查，进行年度评比
(D)了解现状，提出改善依据[T/]

[D]A[D/]
638.[T]BI004
4
1
3

HSE管理体系理念可用(  )风险评估、风险控制、持续改进四句话来概括。

(A)危险识别
(B)危险因素
(C)危害识别
(D)危害因素[T/]

[D]A[D/]
639.[T]BI004
4
1
3

风险是指特定危害性事件发生的(  )的结合。

(A)可能性和严重性
(B)严重性和风险度
(C)频率和严重性
(D)风险度和频率[T/]

[D]A[D/]

@640.[T]BI004
4
1
4

按照HSE管理要求，属于施工前应做好的准备工作有(  )。

(A)不用进行HSE教育
(B)无需穿好劳动保护用品
(C)设立警戒区，作业区内禁止闲杂人员进入
(D)不设置警示标志[T/]

[D]C[D/]
641.[T]BI005
4
1
5

风险程度值的确定方法是：(  )。

(A)风险度(R）=可能性(L)+后果严重性(S)
(B)风险度(R)=可能性(L)－后果严重性(S)
(C)风险度(R)=可能性(L)×后果严重性(S)
(D)风险度(R)=可能性(L)÷后果严重性(S)[T/]

[D]C[D/]

642.[T]BI005
4
1
4

不属于风险控制的方法是：(  )。

(A)工程控制
(B)行政控制
(C)人身防护
(D)科技水平[T/]
[D]D[D/]

643.[T]BI005
4
1
3

新工厂开工建设过程中，依《环境保护法》的规定，不应注意的问题是(  )。

(A)防治污染的设施必须与主体工程同时设计
(B)防治污染的设施必须与主体工程同时施工
(C)防治污染的设施必须与主体工程同时投产使用
(D)防治污染的设施必须与主体工程同时检验维修[T/]
[D]D[D/]

@644.[T]BI005
4
1
4

风险评估、环境影响评价主要有(  )。
(A)工作危害分析法
(B)预危害分析法
(C)输入输出法
(D)以上皆是[T/]

[D]D[D/]
645.[T]BI006
4
1
2

生产受控的含义从过程上看，是生产准备、装置开停车、生产组织、设备运行、岗位操作、产品储运、安全环保风险评估等因素和工作的(  )受控。

(A)全过程
(B)全员
(C)全方位
(D)全天候[T/]

[D]A[D/]

646.[T]BI006 
4 
1
 2

生产受控的最终目的是实现生产经营工作的(  )受控，确保企业本质安全。

(A)全员、全天候、全方位
(B)全员、全过程、全天候
(C)全员、全过程、全方位
(D)全员、全天候、全过程、全方位[T/]

[D]C[D/]

@647.[T]BI006
4
1
2

新版操作规程必须总结长期生产实践的操作经验，做到规范化，确保同一操作的(  )。

(A)完整性
(B)统一性
(C)独立性
(D)安全性[T/]

[D]B[D/]
648.[T]BI006
4
1
3

新版操作规程必须保证操作步骤的(  )，有利于装置和设备的可靠运行。

(A)完整、安全、准确
(B)统一、细致、准确
(C)完整、细致、准确
(D)统一、安全、准确[T/]

[D]C[D/]
649.[T]BI007
4
1
2

稳定状态包括(  )

(A)平稳状态、初始状态和最终状态
(B)初始状态、最终状态和过渡状态
(C)初始状态、最终状态和安全状态
(D)平稳状态、最终状态和过渡状态[T/]

[D]B [D/]

650.[T]BI007
4
1
3

稳定状态描述生产过程中(  )相对稳定和安全,所必要的过渡状态。

(A)工艺、操作
(B)操作、设备
(C)操作、工艺和设备
(D)工艺、设备[T/]

[D]D[D/]

@651.[T]BI007
4
1
2

稳定状态在执行操作过程中遇到异常时(  )，确保安全地逐渐过渡到最终状态。

(A)不可以回到上一个稳定状态
(B)可以回到上一个稳定状态
(C)可以继续下一个稳定状态
(D)以上三者都不正确[T/]

[D]B[D/]
652.[T]BI007
4
1
3

新版操作规程纲目分级中B级描述详细操作过程，包括(  )。

(A)初始状态卡、过渡状态卡、最终状态卡
(B)过渡状态卡、稳定状态卡、最终状态卡
(C)初始状态卡、稳定状态卡、最终状态卡
(D)过渡状态卡、初始状态卡、最终状态卡[T/]

[D]C[D/]
二、判断题(对的画“√”，错的画“×”)

1.[T]AA001
4
2
5

(  )汽油的终馏点温度低，表示重组分含量多，不易完全燃烧。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：汽油的终馏点温度低，表示重组分含量少，易完全燃烧

@2.[T]AA001
4
2
5
(  )50%馏出温度是衡量汽油在发动机中加速性能好坏的指标。[T/]

[D]√[D/]

3.[T]AA002
4
2
5
(  )马达法辛烷值和研究法辛烷值的平均值称抗爆指数。[T/]
[D]√[D/]

@4.[T]AA002
4
2
4
(  )研究法主要用于评定车用汽油在节汽门全开和发动机高速运转时的抗爆性。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：研究法主要用于评定车用汽油在发动机由低速转到中速运行时的抗爆性。

5.[T]AA003
4
2
1
(  )十六烷值是用来评定汽油抗爆性能好坏的指标。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：十六烷值是用来评定柴油燃烧性能好坏的指标。

@6.[T]AA003
4
2
4
(  )十六烷值是表示柴油的自燃性能的项目。[T/]
[D]√[D/]

7.[T]AA004
4
2
1
(  )闪点是表示石油产品蒸发倾向和安全性的项目。[T/]

[D]√[D/]

@8.[T]AA004
4
2
4
(  )闪点是在规定条件下，加热油品时油品遇火燃烧的最低温度。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：闪点是在规定条件下，加热油品所产生的蒸气和空气组成的混合物，遇火即发生瞬间闪火时的最低温度。

9.[T]AA005
4
2
4
(  )油品中蜡含量越高，凝点越低。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：油品中蜡含量越高，凝点也越高。

@10.[T]AA005
4
2
3
(  )凝点是评价油品低温流动性能的指标。[T/]

[D]√[D/]

11.[T]AA006
4
2
4
(  )实际胶质会使油品颜色变深，酸度增大。[T/]
[D]√[D/]

@12.[T]AA006
4
2
3
(  )实际胶质的大小取决于燃料的密度。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：实际胶质的大小取决于燃料的化学组成。

13.[T]AA007
4
2
3
(  )重质燃料油含机械杂质多时容易使火焰中断。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：重质燃料油含水分多时容易使火焰中断。

@14.[T]AA007
4
2
3
(  )水分是指油中水的含量，它是以体积百分数表示的。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：水分是指油中水的含量，它是以质量百分数表示的。

15.[T]AA008
4
2
1
(  )机械杂质是指存在于油中，不溶于油的所有杂质。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：机械杂质是指存在于油中，不溶于规定溶剂的所有杂质。

@16.[T]AA008
4
2
3
(  )变压器油中含有机械杂质，会降低它的绝缘性能。[T/]

[D]√[D/]

17.[T]AA009
4
2
5
(  )润滑油的腐蚀试验应合格，以保证机件不受腐蚀。[T/]

[D]√[D/]

@18.[T]AA009
4
2
1
(  )燃料油无需进行腐蚀试验。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：各种燃料油均需进行腐蚀试验一项，且应合格，以保证机件不受腐蚀。

19.[T]AA010
4
2
2
(  )密度越小的柴油比密度越大的柴油颜色浅。[T/]

[D]√[D/]

@20.[TW]AA010
4
2
4
(  )当密度单位用g/cm3表示时，任何物质的相对密度和密度数值相等。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：当密度单位用g/cm3表示时，任何物质在同一温度下的相对密度和密度数值相等。
21.[T]AA011
4
2
2

(  )汽油的饱和蒸气压越大，在储运过程中，油品蒸发损失也越大。[T/]

[D]√[D/]

@22.[T]AA011
4
2
4

(  )使用饱和蒸气压指标不合格的汽油，汽车也不会出现气阻现象。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：使用饱和蒸气压指标不合格的汽油，汽车将会出现气阻现象。

23.[T]AA012
4
2
3
(  )石油产品中硫含量都有严格控制指标。[T/]

[D]√[D/]

@24.[T]AA012
4
2
1

(  )油品的硫含量以体积百分数表示。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：油品的硫含量以质量百分数表示。

25.[T]AA013
4
2
1
(  )动力粘度值为所加流动液体的剪切力和剪切速率之比。[T/]
[D]√[D/]

@26.[T]AA013
4
2
1
(  )粘度指标是大多数燃料类油划分牌号的依据。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：粘度指标是大多数润滑油划分牌号的依据
27.[T]AA014
4
2
4
(  )深度氧化时推测润滑油的抗氧化安定性，除酸值外，还有一项沉淀物含量指标。[T/]
[D]√[D/]

@28.[T]AA014
4
2
2
(  )单凭酸值、粘度合格就可肯定汽轮机油和绝缘油是否可长期使用。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：因为汽轮机油和绝缘油在运行中都有不断氧化的特性，故单凭酸值、粘度合格，不能肯定其是否可长期使用。

29.[T]AA015
4
2
4

(  )93#号车用无铅汽油混入90#车用无铅汽油，不会降低93#汽油的辛烷值。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：当93#号车用无铅汽油混入90#车用无铅汽油，会降低其的辛烷值。

@30.[T]AA015
4
2
2

(  )当车用无铅汽油混入少量柴油或煤油会使车用无铅汽油的终馏点温度升高。[T/]
[D]√[D/]

31.[T]AA016
4
2
3

(  )油品温度过低，或粘度大会影响油品脱水效果。[T/]
[D]√[D/]

@32.[T]AA016
4
2
2

(  )管道﹑油罐腐蚀穿孔不会影响油品质量。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：管道﹑油罐腐蚀穿孔不但造成油品的损失，还会影响油品质量。

33.[T]AB001
4
2
2

(  )在动土过程中，施工单位若发现异常现象，可以先报告相关部门，再停止动土。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：在动土过程中，施工单位若发现异常现象，应立即停止动土，并报告相关部门处理。

@34.[T]AB001
4
2
2

(  )进入有限空间作业票第一联由作业人员持有，第二联由监护人持有，第三联由安全技术人员留存备查。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：进入有限空间作业票第一联由监护人持有，第二联由作业负责人持有，第三联由安全技术人员留存备查。

35.[T]AB002
4
2
3

(  )油罐收付油后，即可进行采样和检尺作业。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：油罐收付油后，要静止一段时间方可进行采样和检尺作业。
@36.[T]AB002
4
2
3

(  )储运设备都要安装有效的静电接地线。[T/]
[D]√[D/]
37.[T]AB003
4
2
4

(  )空气呼吸器的空气瓶可以充装其他的气体。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：空气呼吸器的空气瓶不准超压充装和充装其他的气体、液体。
@38.[T]AB003
4
2
5

(  )在全面罩气密性检查时，吸净气管内的气体，会马上感觉呼吸困难，面罩内为负压，罩体向人面部移动。这是气密性好的表现。[T/]
[D]√[D/]
39.[T]AB004
4
2
5
(  )当油罐及其作业场所的油气浓度超过爆炸下限的20%时，其方圆35m范围内应列为爆炸危险场所。[T/]

[D]√[D/]

@40.[T]AB004
4
2
5
(  )在油气混合物中，当氧气浓度小于9％，或二氧化碳浓度达到30％，或水蒸汽浓度大于30％时， 燃烧就会中断。[T/]

[D]√[D/]

41.[T]AB005
4
2
3

(  )在油品储运过程中，油品的毒害性对人体健康的危害是不可避免的。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：只要我们在油品储运过程中严守操作规程，穿戴规定劳保护具，注意个人卫生，人身中毒事故是可以避免的。

@42.[TW]AB005
4
2
2

(  )硫化氢浓度高达1000mg／m3时，人接触1～3min就会导致中毒死亡。[T/]

[D]√[D/]

43.[T]AC001
4
2
2

(  )油品数量的计量方法目前有衡量法、容量法、体积-质量法。[T/]
[D]√[D/]

@44.[T]AC001
4
2
3

(  )体积-质量法，是根据流量计，计量和计算或利用流量计求出在标准温度下油品的体积。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：是根据油品的体积和密度计算质量的方法。

45.[T]AC002
4
2
3

(  )绝对误差定义为测量结构与被测量(约定）真值之差。[T/]
[D]√[D/]

@46.[T]AC002
4
2
3

(  )相对误差=测量的绝对误差-被测量(约定）真值×100%。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：相对误差=测量的绝对误差÷被测量(约定）真值×100%。

47.[T]AC003
4
2
4

(  )保温盒应用不锈钢材料制成。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：保温盒应用与黑色金属碰撞不产生火花的材料制成。

@48.[T]AC003
4
2
1

(  )测温绳必须有足够长度。[T/]

[D]√[D/]
49.[T]AC004
4
2
2
(  )量水尺表面应光洁，刻线清晰方可使用。[T/]

[D]√[D/]

@50.[T]AC004
4
2
5
(  )量水尺锤正立在平面上应构成90度角，误差倾斜不超过1度。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：量水尺锤正立在平面上应构成90度角，误差倾斜不超过0.5度。

51.[T]AC005
4
2
2
(  )玻璃液体温度计按使用时的浸没深度分成内标式和外标式二种。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：玻璃液体温度计按使用时的浸没深度分成全浸和局浸二种。

@52.[T]AC005
4
2
4
(  )热电偶温度计是通过测量热电势变化的大小来判断温度的高低的。[T/]

[D]√[D/]

53.[T]AC006
4
2
2
(  )油罐手工测温，放入测温盒前，绳子一端要连接静电接地端子。[T/]

[D]√[D/]

@54.[T]AC006
4
2
2

(  )油罐手工测温使用的绳子一般用尼龙绳，不能用塑料绳代替。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：油罐手工测温使用的绳子要使用防静电专用绳子。

55．[T]AC007
4
2
3

(  )测温时温度计的感温泡应与容器壁接触。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：测温时温度计的感温泡不能与容器壁接触，应保持一定距离。

@56．[T]AC007
4
2
3

(  )在重质油料中使用的测温装置，用后必须在水中清洗所有部件，并用布擦干。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：在重质油料中使用的测温装置，用后不能在水中清洗所有部件。

57．[T]AC008
4
2
3
(  )玻璃液体温度计液柱不得中断，不得倒流，上升时不得有明显的停滞或跳跃现象，下降时不得有挂壁现象。[T/]

[D]√[D/]

@58．[T]AC008
4
2
3

(  )玻璃液体温度计的玻璃不应有裂痕和影响强度的缺陷。[T/]
[D]√[D/]
59.[T]AC009
4
2
2
(  )油品计量用玻璃液体温度计的检定周期为一年。[T/]
[D]√[D/]

@60.[T]AC009
4
2
3
(  )新购置的计量器具，只要具有生产厂家出具的检验合格证，建立计量器具原始档案后，即可发放使用。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：新购置的计量器具，要求具有生产厂家出具的检验合格证，经外观检查和检定合格后，建立计量器具原始档案，方可发放使用。

61.[T]AC010
4
2
3

(  )测得的油品的视密度和视温度，可以直接计算出油品的质量。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：测得的油品的视密度和视温度，只能计算油品的标准密度。
@62.[TW]AC010
4
2
3

(  )《石油视密度换算表》适用于石油密度计在非20℃温度下测得的视密度换算到标准温度20℃下的密度，单位为g/cm3。[T/]
[D]√[D/]

63.[T]AC011
4
2
2

(  )在计算石油及液体石油产品质量数量时，必须将油品在计量温度下的体积换算成标准体积。[T/]
[D]√[D/]

@64.[T]AC011
4
2
2

(  )标准体积的换算方法有体积系数K换算法和体温系数换算ｆ换算法。[T/]
[D]√[D/]

65.[T]AC012
4
2
3

(  )油品质量的计算利用《石油单位体积质量表》、按由真空到空气中质量换算系数F、利用油品质量修正系数和含水油品纯油量计算四种方法。[T/]
[D]√[D/]

@66.[TW]AC012
4
2
3

(  )m＝V20×(ρ20-0．0011）和m＝V20•ρ20·F均应求出油品的标准密度和容器内油品的标准体积。[T/]
[D]√[D/]

67.[T]AD001
4
2
3
(  )从水力学观点来看，液体静止储存时液体内各点存在着两种能量，即位能和动能。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：从水力学观点来看，液体静止储存时液体内各点存在着两种能量，即位能和压能。

@68.[T]AD001
4
2
4
(  )任何一点的静压力，永远垂直于作用面，并指向作用面。[T/]
[D]√[D/]
69.[T]AD002
4
2
3
(  )静止液体的等压面为曲面。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：静止液体的等压面为水平面。

@70.[T]AD002
4
2
5
(  )水静压强的方向永远沿着作用面的外法线方向。[T/]
[D]√[D/]
71.[T]AD003
4
2
4
(  )绝对压力是指以当地大气压为零点而计量的压力。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：绝对压力是指以绝对真空为零点而计量的压力。

@72.[T]AD003
4
2
2
(  )压力度量单位一律采用帕斯卡，简称帕，以符号Pa表示。[T/]
[D]√[D/]
73.[T]AD004
4
2
3
(  )测量压力的仪器一般有液式测压计和金属式测压计两大类。[T/]
[D]√[D/]
@74.[T]AD004
4
2
4
(  )为了保证泵类设备的正常运转，必须在泵的进口和出口分别装上压力表和真空表。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：为了保证泵类设备的正常运转，必须在泵的进口和出口分别装上真空表和压力表。

75.[T]AD005
4
2
2
(  )单位时间内液体通过流道任一截面的数量称为流量。[T/]
[D]√[D/]
@76.[T]AD005
4
2
4
(  )在任一截面上各点的流速是相同的。[T/]

[D]×[D/]
正确答案：在任一截面上各点的流速是不同的。

77.[T]AD006
4
2
3

(  )管路的基本水力特性是能量供应和消耗的平衡。[T/]

[D]√[D/]
@78.[T]AD006
4
2
4
(  )在管路的长度、直径、油品粘度一定的情况下，管路的流量的增大，其水头损失相应减小。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：在管路的长度、直径、油品粘度一定的情况下，管路的流量的增大，其水头损失也相应增大

79.[T]AE001
4
2
4

(  )保护接零就是把电气设备在正常情况下不带电的金属壳体部分与供电系统的零线作电器连接。[T/]
[D]√[D/]

@80.[T]AE001
4
2
4

(  )用电设备外壳接零根据环境情况而定。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：不论环境如何，为避免各类事故的发生，用电设备外壳都均应接零。

81.[T]AE002
4
2
4

(  )保护接地适用于变压器低压侧中性点不接地的电网。[T/]
[D]√[D/]

@82.[T]AE002
4
2
4

(  )石油库电网采用中性点不接地。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：中性点不接地的电网系统石油库不能采用。

83.[T]AE003
4
2
2

(  )防爆电气设备必须有明显的永久性的“Bx”防爆标志。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：防爆电气设备必须有明显的永久性“Ex”防爆标志。

@84.[T]AE003
4
2
3

(  )电气设备整体防爆是指在爆炸危险区域内所有电气设备必须符合该区域的防爆要求。[T/]

[D]√[D/]

85.[T]AE004
4
2
3
(  )KCB-12便携可燃气体测爆仪用于测量可燃气体在水蒸汽或其他惰性气体中混合物的百分比。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：由于可燃气体在仪器的气室内燃时，须有一定数量的氧气，因此KCB-12便携可燃气体测爆仪不能测量可燃气体在水蒸汽或其他惰性气体中混合物的百分比。
@86.[T]AE004
4
2
3
(  )氧气探测器既可用于欠氧报警，也是防止富氧火灾的手段之一。[T/]

[D]√[D/]

87.[TW]BA001
4
2
3

(  )机械呼吸阀的正确使用是：机械呼吸阀安装在罐顶上，是利用呼吸阀的重量来控制油罐呼气压力和吸气真空度的呼吸设备，可以在一定程度上减少油品的蒸发损耗，同时对油罐起到安全保护作用。[T/]
[D]√[D/]
@88.[T]BA001
4
2
3

(  )立式圆柱形油罐的机械呼吸阀设计承压，正压25×103～5×104帕(Pa），负压-1×103～4×103帕。[T/]

[D]×[D/]
正确答案：立式圆柱形油罐的机械呼吸阀设计承压，正压2×103帕(Pa），负压5×102帕(Pa）。

89.[T]BA002
4
2
3

(  )阻火器应安装于机械呼吸阀和液压安全阀的上面。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：阻火器应安装于机械呼吸阀和液压安全阀的下面。
@90.[T]BA002
4
2
3

(  )阻火器是油罐防火安全装置，用以防止油罐吸气时，吸入空气中的火星。[T/]

[D]√[D/]

91.[T]BA003
4
2
4

(  )油罐在使用过程中，如果因生产需要改装其它品种油料时，首先要考虑油罐承压能力是否适合，油罐附件能否满足生产要求，是否需要增设加热设施等。[T/]

[D]√[D/]

@92.[T]BA003
4
2
4

(  )油罐储油应尽量装满，这样不仅有利于增加油罐利用率，而且也可以减少油品大呼吸损耗。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：油罐储油应尽量装满，这样不仅有利于增加油罐利用率，而且也可以减少油品小呼吸损耗。

93.[T]BA004
4
2
4

(  )立式圆柱形罐结构简单、施工方便、制造容易，是油库中使用最普遍的一种结构形式。[T/]
[D]√[D/]

@94.[T]BA004
4
2
4

(  )球顶结构比拱顶结构的受力情况好，能承受较高压力。且球顶罐施工比较方便。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：球顶结构比拱顶结构的受力情况好，能承受较高压力。但球顶罐施工比较困难。

95.[T]BA005
4
2
4
(  )透光孔设在罐顶，作用是油罐安装和清洗时通风和采光。[T/]

[D]√[D/]

@96.[T]BA005
4
2
3
(  )机械呼吸阀虽然对油罐起到安全作用，但在一定程度上增加油品蒸发损耗。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：机械呼吸阀不但对油罐起到安全作用，而且在一定程度上减少油品蒸发损耗。

97.[TW]BA006
4
2
5
(  )某罐平均容积为500m3/m，收油460t/h，输送温度下油品的密度为900 kg/m3，6时油尺为6m，该罐安全高度为10m，若进油量不变，到10时不切换油罐还是安全的。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：到10时罐液位为10.089m，因此必须切换油罐。

@98.[TW]BA006
4
2
2
(  )某浮顶罐直径为60m，则该罐的平均容积为2826m3/m。[T/]
[D]√[D/]

99.[T]BA007
4
2
1
(  )在冬季长期停用的油罐，必须微量通气或扫净加热管。[T/]

[D]√[D/]

@100.[T]BA007
4
2
4
(  )雷雨天气油罐不应进行收发油作业，可以进行计量和取样操作。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：雷雨天气油罐不应进行收发油作业，也不应进行计量和取样操作。 

101.[T]BA008
4
2
3
(  )油罐底受力应在一定的范围内。[T/]

[D]√[D/]

@102.[T]BA008
4
2
3
(  )油罐底受力与罐的高度有关。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：油罐底受力与罐的高度无关。

103.[T]BA009
4
2
3

(  )定期清洗油罐的目的，仅是为了保证产品质量。[T/]

[D]×[D/]
正确答案：定期清洗油罐的目的，是为了保证产品质量，定期检查油罐内部设施，复测油罐重新编制容积表，维护油罐内部设施。
@104.[T]BA009
4
2
3

(  )进行油罐清洗作业时，对进出油管线应采取关闭阀门的隔离措施。[T/]

[D]×[D/]
正确答案：进行油罐清洗作业时，对进出油管线应采取加盲板的隔离措施。
105.[TW]BA010
4
2
5
(  )每2年应对使用5年以上的管线进行壁厚定点测量。[T/]
[D]√[D/]

@106.[T]BA010
4
2
3

(  )无缝钢管按其生产工艺可分为热扎管和冷拔管两种。标准方法是内径×壁厚。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：无缝钢管按其生产工艺可分为热扎管和冷拔管两种。标准方法是外径X壁厚。

107.[T]BA011
4
2
3

(  )离心泵启动前应按泵运转方向盘车1圈，检查泵轴是否转动灵活。[T/]

[D]×[D/]
正确答案：离心泵启动前应按泵运转方向盘车3～5圈，检查泵轴是否转动灵活。
@108.[T]BA011
4
2
3

(  )高温泵或低温泵启动前预热或预冷的目的是避免由于温度剧烈变化产生的热应力使叶轮或泵轴变形。[T/]

[D]√[D/]

109.[T]BA012
4
2
2
(  )输送粘度大的油品宜用离心泵。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：输送粘度大的油品不宜用离心泵，宜选用往复泵、螺杆泵
@110.[T]BA012
4
2
3
(  )离心泵的缺点是不能自吸，开泵前需灌泵，不能输送粘度大的油品。[T/]

[D]√[D/]

111.[T]BA013
4
2
5
(  )当离心泵输送液体的粘度增大时，泵的流量、压头减小，效率不变。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：当离心泵输送液体的粘度增大时，泵的流量、压头减小，效率下降。
@112.[T]BA013
4
2
5
(  )对于管路特性曲线较平坦的低阻力型管路，采用泵并联组合方式可获得较串联组合为高的流量和压头。[T/]

[D]√[D/]

113.[T]BA014
4
2
3

(  )对于管路特性曲线较平坦的低阻力型管路，采用泵并联组合方式可获得较串联组合为高的流量和压头。[T/]

[D]×[D/]
正确答案：对于管路特性曲线较平坦的低阻力型管路，采用串联泵组合方式可获得较并联组合为高的流量和压头。

@114.[T]BA014
4
2
3

(  )提高输送高度、输送距离，可利用两台性能相同的泵进行并联运行，但得考虑管路和后一台泵的承压。[T/]

[D]×[D/]
正确答案：提高输送高度、输送距离，可利用两台性能相同的泵进行串联运行，但得考虑管路和后一台泵的承压。
115.[T]BA015
4
2
4
(  )改变离心泵出口阀开度，实质上是改变泵的特性曲线。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：改变离心泵出口阀开度，实质上是改变管路的特性曲线。

@116.[T]BA015
4
2
3
(  )离心泵流量调节的常用方法是调节出口阀开度。[T/]

[D]√[D/]

117.[T]BA016
4
2
4
(  )由于高速旋转的叶轮表面与液体之间磨擦，泵轴在轴承、轴封等处的机械磨擦造成的能量损失称为离心泵的水力损失。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：由于高速旋转的叶轮表面与液体之间磨擦，泵轴在轴承、轴封等处的机械磨擦造成的能量损失称为离心泵的机械损失。

@118.[T]BA016
4
2
2
(  )离心泵的容积损失是由于泵的泄漏造成的。[T/]

[D]√[D/]

119.[T]BA017
4
2
3

(  )离心泵叶轮(双吸式除外)工作时，由于其形状与液体流动的不对称性而产生的沿泵轴线方向作用的力称为轴向力。[T/]

[D]√[D/]

@120.[T]BA017
4
2
3

(  )离心泵的轴向力是指将泵的叶轮推向泵的吸入方向的力。[T/]

[D]√[D/]

121.[T]BA018
4
2
3

(  )离心泵的轴向力使泵的转动部件与静止部件发生碰撞、研磨，缩短泵的使用寿命。[T/]

[D]√[D/]

@122.[T]BA018
4
2
3

(  )离心泵轴向力将引起泵轴的径向及轴向窜动，增加泵的负载。[T/]

[D]×[D/]
正确答案：离心泵轴向力将引起泵轴的轴向窜动，增加泵的轴向负载。
123.[T]BA019
4
2
3

(  )往复泵的缺点是结构复杂，体积庞大，流量不均匀，故障多，操作与维护不便。[T/]

[D]√[D/]

@124.[T]BA019
4
2
3

(  )抽罐底泵不宜采用往复泵。[T/]

[D]×[D/]
正确答案：抽罐底泵宜采用往复泵。
125.[T]BA020
4
2
3

(  )螺杆泵宜输送轻质油品。[T/]

[D]×[D/]
正确答案：螺杆泵不宜输送轻质油品。
@126.[T]BA020
4
2
3

(  )螺杆泵适合输送粘度大油品，但对输送介质要求严，不能有固体颗粒。[T/]

[D]√[D/]

127.[T]BA021
4
2
2
(  )摆动转子泵属于容积式泵。[T/]
[D]√[D/]

@128.[T]BA021
4
2
5
(  )摆动转子泵工作时电机拖动曲轴旋转，曲轴通过轴承与转子联接在一起。[T/]

[D]√[D/]

129.[T]BA022
4
2
3

(  )由于真空泵是利用空腔变化而达到吸气、排气的，工作中为了保证容积的不断变化，各个叶片间必须互不连通。[T/]
[D]√[D/]

@130.[T]BA022
4
2
3

(  )由于真空泵叶轮同心地安装在泵体内，叶轮旋转过程中空气室的容积不断发生变化。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：由于真空泵叶轮偏心地安装在泵体内，叶轮旋转过程中空气室的容积不断发生变化。

131.[T]BA023
4
2
3
(  )压力表在使用和更换时，要正确操作，严禁超压。[T/]

[D]√[D/]
@132.[T]BA023
4
2
3
(  )压力表在使用过程中使用泄压表和目测法来现场检定压力表是否有误差。[T/]

[D]×[D/]
正确答案：压力表在使用过程中使用泄压表和互换法来现场检定压力表是否有误差。

133.[T]BA024
4
2
2

(  )全天候呼吸阀采用弹簧式结构，正、负压阀盘为同轴式排列。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：全天候呼吸阀采用自重式结构，正、负压阀盘为同轴式排列。
@134.[T]BA024
4
2
2

(  )机械呼吸阀的构件有阀体、压力及真空阀盘、阀座、阀盖、金属丝网等组成。[T/]
[D]√[D/]

135.[T]BA025
4
2
4

(  )正常情况下，液压安全阀与机械呼吸阀同步动作，同时起到油罐安全密封和防止油罐损坏作用。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：正常情况下，液压安全阀是不动作的，当机械呼吸阀因阀盘锈蚀或卡住而发生故障，油罐收付作业异常而出现罐内超压或真空度过大时，它将起到油罐安全密封和防止油罐损坏作用。
@136.[T]BA025
4
2
2

(  )液压安全阀实际上是油罐液压呼吸安全阀的简称，它也是一种油罐呼吸阀。[T/]
[D]√[D/]

137.[T]BA026
3 
2 
3

(  )卸油臂是一种用于上部卸油的连接管，其优点是位置调节可达4m，能适应各种不同的罐车编组情况。[T/]

[D]×[D/]
正确答案：卸油臂是一种用于下部卸油的连接管，其优点是位置调节可达4m，能适应各种不同的罐车编组情况。

@138.[T]BA026
3 
2 
3
(  )可拆卸式万向鹤管调节范围小，操作不方便，劳动强度较大，密封欠佳。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：可拆卸式万向鹤管调节范围大，但操作不方便，劳动强度较大，密封欠佳。

139.[T]BB001
4
2
3

(  )铁路罐车装卸初速限制在1m／s，正常后流速不得大于5m/s。[T/]
[D]√[D/]

@140.[T]BB001
4
2
3
(  )安全流速，输油管线管径≤lOOmm时，不大于9m／s。[T/]

[D]√[D/]
141.[T]BB002
4
2
3

(  )粘油装卸设施是由输油系统、真空系统和放空系统三部分组成的。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：粘油目前多采用下部装卸，又较多采用吸入能力较强的往复泵、螺杆泵或齿轮泵，因此无需设置真空系统。

@142.[T]BB002
4
2
4

(  )粘油装卸因其油品具有较大的粘度，因而为满足该油品加热降粘的要求，一般都设置相应的加热设施。[T/]
[D]√[D/]

143.[T]BB003
4
2
2
(  )风扫线时，绝对不允许风通过泵，要用连通线。[T/]
[D]√[D/]

@144.[T]BB003
4
2
2

(  )轻油管线可用压缩空气扫线。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：轻油管线不准用压缩空气扫线。

145.[T]BB004
4
2
5
(  )铁路粘油槽车在加热到一定时间后，半开内螺纹球阀，使一部分直接进入下排油管加热套，对其排油管及其排油阀进行加热，使排油阀附近的介质进一步融化，以便介质顺利卸下。[T/]
[D]√[D/]

@146.[T]BB004
4
2
5
(  )铁路粘油槽车卸油时若需加热，应先对设在罐外下部加热管路支路处的内螺纹球阀进行检查，确定使其处于开启状态，然后再检查管路冷凝水出口，必须保持其畅通。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：铁路粘油槽车卸油时若需加热，应先对设在罐外下部加热管路支路处的内螺纹球阀进行检查，确定使其处于关闭状态，然后再检查管路冷凝水出口，必须保持其畅通。

147.[T]BB005
4
2
3
(  )铁路槽车车型4，字母F，其表号范围000～999。[T/]

[D]√[D/]

@148.[T]BB005
4
2
3

(  )铁路槽车车型660，字母L，其表号范围170～180。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：铁路槽车车型660，字母L，其表号范围177～180。

149.[T]BB006
4
2
4
(  )铁路槽车容积表上所标注“液高”的横行、纵列以下以右的数值为不同液面高度时对应的容积数值。[T/]

[D]√[D/]

@150.[TW]BB006
4
2
4
(  )铁路槽车容积表上所标注“液高”的横行、纵列以下以右的容积数值单位为m3。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：铁路槽车容积表上所标注“液高”的横行、纵列以下以右的容积数值单位为dm3。
151.[T]BB007
4
2
3

(  )为了克服气阻，目前国内铁路油罐车采用了潜油泵方式和低气压辅助卸油两种方式。[T/]
[D]√[D/]

@152.[T]BB007
4
2
3

为了克服气阻，对铁路油槽车的卸油作业应优先采用的接卸方式是低气压辅助卸油。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：为了克服气阻，对铁路油槽车的卸油作业应优先采用的接卸方式是潜油泵卸油。

153.[T]BB008
4
2
3

(  )油品油罐于铁路槽车之间装卸油品时发生的蒸发损耗，相当于大呼吸和回逆呼出损耗之差。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：油品油罐于铁路槽车之间装卸油品时发生的蒸发损耗，相当于大呼吸和回逆呼出损耗之和。

@154.[T]BB008
4
2
3

(  )铁路槽车运输损耗，是由于设备不严密而造成的蒸发损耗。[T/]

[D]√[D/]

155.[T]BB009
4
2
4

(  )运输损耗按批计算，同批同品种发运的油品损耗和盈余可以相抵，但单车损耗800 kg以上时，应单独核算，不得相抵。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：运输损耗按批计算，同批同品种发运的油品损耗和盈余可以相抵，但单车损耗500 kg以上时，应单独核算，不得相抵。

@156.[T]BB009
4
2
2

(  )铁路槽车实际充装量应通过轨道衡检测计算得到。[T/]

[D]√[D/]

157.[T]BB010
4
2
4

(  )油库泵房按所输油品性质和作用可分为：轻油泵房、润滑油泵房、综合泵房、中转泵房。[T/]

[D]√[D/]

@158.[T]BB010
4
2
4

(  )泵房常见的工艺流程有单泵收、发油以及自流发油工艺流程；单泵收油、自流发油工艺流程；双泵收、自流发油工艺流程；多泵收、发油，自流发油以及倒罐工艺流程。[T/]

[D]√[D/]

159.[T]BB011
4
2
4

(  )真空管路与输油管路相连时，真空管路不应单独设置吸槽底油的管段。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：真空管路与输油管路相连时，真空管路应单独设置吸槽底油的管段。

@160.[T]BB011
4
2
4

(  )通常用发油鹤管主要由立管、横管、转节和出油口等组成。要求结构简单、轻便灵活、安全可靠、密封性能好，且便于维修。[T/]

[D]√[D/]

161.[T]BC001
4
2
3
(  )使用电子汽车衡时，车辆驶上秤台必须直行，并尽可能停在秤台中间位置。[T/]
[D]√[D/]

@162.[T]BC001
4
2
3
(  )称量后车辆驶出秤台，校验空秤，就能认定称量结果有效。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：称量后车辆驶出秤台，校验空秤，确认仪表回零后，才能认定称量结果有效。

163.[T]BC002
4
2
1

(  )汽车罐车的安全附件不包括灭火器和油气回收管线。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：汽车罐车的安全附件包括灭火器。

@164.[T]BC002
4
2
4

(  )汽车罐车的出口处必须设置紧急切断装置，以便在管道破裂、阀门损坏或环境发生火灾时进行紧急切断。[T/]

[D]√[D/]

165.[T]BC003
4
2
3
(  )公路汽车罐车付油员目击鹤管插入罐车后，即可开阀发油。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：公路汽车罐车付油员目击鹤管插入罐车后，经检查确认方可开阀发油。
@166.[T]BC003
4
2
3
(  )汽车罐车的灌装方法主要有泵送和自流灌装两种方法。[T/]

[D]√[D/]

167.[T]BC004
4
2
2
(  )汽车罐车在装卸作业中，发现罐体内压力异常，应立即停止作业。[T/]

[D]√[D/]

@168.[T]BC004
4
2
1
(  )汽车罐车装卸作业时不得随意起动车辆。[T/]

[D]√[D/]

169.[T]BC005
4
2
2
(  )汽车装卸系统管线使用压力超过设计压力不是法兰垫片损坏的原因。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：汽车装卸系统管线使用压力超过设计压力是法兰垫片损坏的原因。
@170.[T]BC005
4
2
3

(  )汽车装卸系统管线振动过大是法兰垫片损坏的原因。[T/]

[D]√[D/]

171.[T]BC006
4
2
2
(  )汽车罐车装油速度过快是罐车底阀跑油的原因。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：汽车罐车装油速度过快不是罐车底阀跑油的原因。

@172.[T]BC006
4
2
4

(  )汽车罐车底阀未全关，装车前未检查是罐车底阀跑油的原因。[T/]

[D]√[D/]
173.[T]BC007
4
2
2
(  )汽车装卸系统管线法兰垫片损坏一定要处理管线，更换垫片。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：汽车装卸系统管线法兰垫片损坏，如没有条件停止作业处理管线，可联系专业检修人员带压堵漏。

@174.[T]BC007
4
2
4

(  )汽车装卸系统管线法兰垫片损坏的处理方法有停止装卸作业、吹扫净管线存油、更换垫片、加堵盲板。[T/]

[D]×[D/]
正确答案：汽车装卸系统管线法兰垫片损坏的处理方法有停止装卸作业、吹扫净管线存油、更换垫片。
175.[T]BC008
4
2
2
(  )对于栈台装车鹤位相对集中，控制室距离现场不远的用户可采用分布式装车控制系统。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：于栈台装车鹤位相对集中，控制室距离现场不远的用户可采用集中式装车控制系统。

@176.[T]BC008
4
2
2
(  )分布式装车控制系统，它的操作功能分散，但管理和监视可以集中，操作人员在现场进行所有装车操作和监视装车情况。[T/]
[D]√[D/]

177.[T]BC009
4
2
4

(  )油罐汽车的灌装方法有两种，分别是上装下卸、下装下卸。[T/]

[D]√[D/]

@178.[T]BC009
4
2
4

(  )鹤管垂直或水平活节密封圈若陈旧损坏后应取出密封圈，换上涂有润滑剂的密封圈。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：鹤管垂直或水平活节密封圈若陈旧损坏后应取出密封圈，换上涂有润滑脂的新密封圈。

179.[T]BD001
4
2
2
(  )常见的装卸油品码头有连接式固定码头。[T/]

[D]×[D/]
正确答案：常见的装卸油品码头有近岸式固定码头。

@180.[T]BD001
4
2
4
(  )栈桥式固定码头靠(船)墩是为靠船系船之用，在其上使用护木或橡胶防护设备来吸收靠船时的能量。[T/]
[D]√[D/]
181.[T]BD002
4
2
1
(  )油船运输的特点是双向载货航行，返航往往是配载。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：油船运输的特点是单向载货航行，返航往往是空载。
@182.[T]BD002
4
2
2
(  )油船的配载一般先按各舱分舱容与总舱容之比例数进行吨位分配。[T/]
[D]√[D/]

183.[T]BD003
4
2
5
(  )油舱未满，油品的摇晃会使油轮产生静电，但压舱水的摇晃则不会使油轮产生静电。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：油舱未满，油品或压舱水的摇晃都会使油轮产生静电。

@184.[T]BD003
4
2
2
(  )尼龙绳表面对船体结构物、绞车等会发生静电放电。[T/]

[D]√[D/]

185.[T]BD004
4
2
1
(  )油驳除了航运能力外还能以本船动力进行正常油品装卸作业。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：油驳必须依靠拖船牵引，油驳上油料的装卸和加热则必须依靠油库的设施来完成。

@186.[T]BD004
4
2
2
(  )油轮带有动力设备，并普遍设有消防设施等。[T/]
[D]√[D/]

187.[T]BD005
4
2
5
(  )油船常用的装卸油设施包括船用卸油泵、管路设备。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：油船常用的装卸油设施包括船用卸油泵、起重设备。
@188.[T]BD005
4
2
5

(  )油船常用的装卸油设施包括输油导管即胶管或输油臂。[T/]
[D]√[D/]

189.[T]BD006
4
2
3
(  )更换输油臂旋转接头的主密封圈方法是全部拆下旋转接头装配螺栓，卸下连接法兰后即可进行主密封圈的更换。[T/]
[D]√[D/]

@190.[T]BD006
4
2
3
(  )更换输油臂旋转接头的副密封圈方法是拆下旋转接头装配螺栓，然后卸下连接法兰，取出主密封圈，向后拉动连锁杆以关紧管接头，即可进行副密封圈的更换。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：更换输油臂旋转接头的副密封圈方法是拆下旋转接头装配螺栓，然后卸下连接法兰，取出主密封圈，即可进行副密封圈的更换。
191.[T]BD007
4
2
3
(  )输油臂的平衡配重是仅为内、外臂运动时，在水平位置能达到平衡而设计的。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：输油臂的平衡配重是为内、外臂运动时，在任何位置都能达到平衡而设计的。

@192.[T]BD007
4
2
2
(  )输油臂的配重形式可分为双平衡式和旋转平衡方式。[T/]
[D]√[D/]

193.[T]BD008
4
2
4

(  )油轮带有动力设备，并普遍设有消防设施等，除了航运外还能以本船动力进行正常油品装卸作业。[T/]

[D]√[D/]

@194.[T]BD008
4
2
4

(  )油船装卸油管线的扫线介质主要有蒸汽、海水、压缩空气等，但轻油不准用蒸气扫线。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：油船装卸油管线的扫线介质主要有蒸汽、海水、压缩空气等，但轻油不准用压缩空气扫线。

195.[T]BE001
4
2
2
(  )管沟连接建设费用低，施工方便，便于检查维修。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：管沟连接缺点是造价较高，建筑材料消耗大。
@196.[T]BE001
4
2
2

(  )直管之间以及直管与某些管件，如与法兰、弯头、三通间的连接可采用焊接。[T/]
[D]√[D/]

197.[T]BE002
4
2
2

(  )阀门不属于管件的一种。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：阀门属于管件的一种。

@198.[T]BE002
4
2
2

(  )公称压力小于2.5MPa的对焊法兰采用光滑式密封面。[T/]
[D]√[D/]

199.[T]BE003
4
2
3
(  )管道试压是对管道强度进行检验的重要方法。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：管道试压是对管道强度和严密性进行检验的重要方法。

@200.[T]BE003
4
2
2

(  )采用气压试压事先需有安全措施。介质可用压缩空气、蒸汽等。[T/]
[D]√[D/]

201.[T]BE004
4
2
3
(  )抢修泄漏管线的器材，应根据泄漏现场的情况立即制作。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：抢修泄漏管线的器材，均应根据管路规格，预先制做好，以备应急抢修用。

@202.[T]BE004
4
2
3
(  )堵漏栓是用于抢修管路穿孔的一种简便方法。[T/]

[D]√[D/]

203.[T]BE005
4
2
3
(  )管道防腐目的是为了延长其使用寿命，铺设方式不同，防腐要求也不相同。[T/]

[D]√[D/]

@204.[T]BE005
4
2
5
(  )除加热输送的油品管道需要保温外，其他管道都不需要。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：除加热输送的油品管道需要保温外，还有一些介质如蒸汽管、水管等也需保温。

205.[T]BE006
4
2
2
(  )管线吹扫蒸汽速度一般为5～10m/s。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：管线吹扫蒸汽速度一般为20～30m/s。

@206.[T]BE006
4
2
2
(  )管道吹扫时，压力表应关闭，吹扫经过过滤器时，吹扫后要打开过滤器，清除滤网上杂质防止滤网堵塞，影响流道畅通。[T/]

[D]√[D/]
207.[T]BE007
4
2
4

(  )石油库非专用管线一般专指石油库经营数量较大，性质相近允许有一定混入量的几种油品共用的管线。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：石油库非专用管线一般专指石油库经营数量较小，性质相近允许有一定混入量的几种油品共用的管线。

@208.[T]BE007
4
2
4

(  )工艺流程中，设备只需按其大致几何形状画出即可。[T/]

[D]√[D/]

209.[T]BE008
4
2
4

(  )“从泵到泵”输送方式的特点是泵占的工艺流程简单，使用设备少，但油品的蒸发损耗大。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：“从泵到泵”输送方式的特点是密闭输送，油品无蒸发。 
@210.[T]BE008
4
2
3

(  )管输采用加热输送时，直接加热热效率高，间接加热则较为安全。[T/]
[D]√[D/]

211.[T]BE009
4
2
4

(  )SCADA系统主要由控制中心计算机系统、远程终端装置、数据传输及网络系统及应用软件组成。[T/]

[D]√[D/]

@212.[T]BE009
4
2
4

(  )一般长距离输送管道混油段的尾部拖得较长。[T/]

[D]√[D/]

213.[T]BE010
4
2
1
(  )管道输油过程中必须每2小时全面检查一次。[T/]

[D]√[D/]

@214.[T]BE010
4
2
3
(  )管道输油开始和作业过程中，应沿流程仔细检查各阀门开关是否正确，各法兰、接头、焊缝及其它附件是否完好，各处有无渗漏或跑油。[T/]

[D]√[D/]

215.[T]BF001
4
2
1

(  )机泵运行记录资料齐全﹑准确是完好泵房标准之一。[T/]
[D]√[D/]

@216.[T]BF001
4
2
3

(  )泵房室内地坪应有1%的坡度，坡向下水道，在下水道出口处应设隔油池。[T/]
[D]√[D/]
217.[T]BF002
4
2
2
(  )阀门是否完好对其结构形式、压力及口径没有规定。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：阀门的完好标准中，要求阀门的结构形式、压力及口径要适合输送介质的要求。

@218.[T]BF002
4
2
4
(  )阀门应安装在管座中间。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：阀门不得安装在管座中间。

219.[T]BF003
4
2
3

(  )油罐机械呼吸阀检查周期为每月一次，气温低于零度时每次作业前均应检查。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：油罐机械呼吸阀检查周期为每月二次，气温低于零度时每次作业前均应检查。

@220.[T]BF003
4
2
3
(  )油罐液压安全阀检查周期为每季度一次。[T/]
[D]√[D/]

221.[T]BF004
4
2
3

(  )定期对油罐的机械呼吸阀进行维护保养，清洁阀盘上灰尘、水珠、螺栓，必要时调换阀壳衬垫。[T/]
[D]√[D/]

@222.[T]BF004
4
2
4

(  )在阻火器维护保养时，需要清理油水分离器上的积污。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：在阻火器维护保养时，应清洁防火散热片，检查防火网或波形散热片是否畅通，垫片是否严密，有无腐蚀现象。
223.[T]BF005
4
2
3

(  )油罐排尽水后，采用机械通风一般不少于24小时。[T/]
[D]√[D/]

@224.[T]BF005
4
2
3

(  )用蒸汽吹扫清洗润油罐后，可以直接停气。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：用蒸汽吹扫清洗润油罐后，要采取逐渐减压停气，防止急剧冷却产生负压损坏设备。

225.[T]BF006
4
2
3

(  )对于埋地管线，应借助专门仪器，对埋地5年以上管线，每2年进行一次防腐层完好情况的检查。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：对于埋地管线，应借助专门仪器，对埋地5年以上管线，每年进行一次防腐层完好情况的检查。
@226.[T]BF006
4
2
3

(  )对管线的接地电阻和跨线电阻阻值进行测试也是管路大修后应主要检查的内容。[T/]
[D]√[D/]

227.[T]BF007
4
2
4
(  )检查修理离心泵运行中发生的缺陷和渗漏，并紧固各部螺丝属离心泵小修内容。[T/]

[D]√[D/]

@228.[T]BF007
4
2
5
(  )检查和调整转子各部径向跳动及轴向窜量，转子平衡属离心泵小修内容。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：检查和调整转子各部径向跳动及轴向窜量，转子平衡属离心泵大修内容。

229.[T]BF008
4
2
4

(  )缸套及活塞涨圈磨损或活塞损坏会造成往复泵压力不稳。[T/]
[D]√[D/]

@230.[T]BF008
4
2
3

(  )往复泵液缸活塞环在槽内不灵活要调整活塞杆位置。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：往复泵液缸活塞环在槽内不灵活要调整液缸活塞环与槽的配合。
231.[T]BF009
4
2
1

(  )齿轮泵流量不足的原因在于泵的吸入高度不够。[T/]
[D]√[D/]

@232.[T]BF009
4
2
2

(  )清洗堵塞的滤网、疏通堵塞的管道方法可以提高齿轮泵的流量。[T/]
[D]√[D/]

233.[T]BF010
4
2
4

(  )当齿轮泵的轴向间隙过大时容易造成齿轮泵的输出压力不足。[T/]
[D]√[D/]

@234.[T]BF010
4
2
3

(  )疏通堵塞的管道、清洗堵塞的滤网可以提高齿轮泵的出口压力。[T/]
[D]√[D/]

235.[T]BF011
4
2
5

(  )齿轮泵的填料的材质不合格、安装不当、填料压盖松动以及密封圈失效等都是造成齿轮泵密封泄漏的原因。[T/]
[D]√[D/]

@236.[T]BF011
4
2
3

(  )更换损坏的填料或密封圈，可以解决齿轮泵密封泄漏的问题。[T/]
[D]√[D/]

237.[T]BF012
4
2
3

(  )油品粘度过大容易造成螺杆泵流量不足。[T/]
[D]√[D/]

@238.[T]BF012
4
2
3

(  )当油品粘度过小时容易造成螺杆泵的输出压力不足。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：油品粘度过大时容易造成螺杆泵的输出压力不足。
239.[T]BF013
4
2
4

(  )螺杆泵的填料材质不合格、填料安装不当、填料压盖松动以及密封圈失效都是造成螺杆泵密封泄漏的原因。[T/]
[D]√[D/]

@240.[T]BF013
4
2
4

(  )螺杆泵因密封压盖未压平而产生机械密封渗漏，故排除方法为调整密封压盖。[T/]
[D]√[D/]

241.[T]BF014
4
2
4

(  )使用润滑油牌号不符合要求，或润滑油变质而未及时更换，会使润滑油温度降低。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：使用润滑油牌号不符合要求，或润滑油变质而未及时更换，会使润滑油温度升高。
@242.[T]BF014
4
2
2

(  )冷却水量少或中断会引起润滑油温度升高。[T/]
[D]√[D/]

243.[T]BF015
4
2
2
(  )机泵的日常维护包括：机体有无振动及异常声响、电动机温度是否正常。[T/]
[D]√[D/]

@244.[T]BF015
4
2
2

(  )平常检查机泵时，不需要检查压力表、真空表是否正常和稳定。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：平常检查机泵时，需要检查压力表、真空表是否正常和稳定。

245.[T]BF016
4
2
4
(  )阀门应选用耐酸耐油密封性能良好的填料。[T/]

[D]√[D/]

@246.[T]BF016
4
2
5
(  )阀门的气动头及阀门零部件必须符合不同轴度不大于0.01mm的规定。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：阀门的气动头及阀门零部件必须符合不同轴度不大于0.1mm的规定

247.[T]BF017
4
2
2

(  )离心泵轴承箱内加注润滑油，要求黏度要大，油面要高。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：离心泵轴承箱内加注润滑油，要求黏度适中，不稀不稠，油量不要太多或太少。

@248.[T]BF017
4
2
5
(  )如设备内润滑油位过低，使设备得不到润滑，将会使设备发热。[T/]

[D]√[D/]

249.[T]BF018
4
2
1
(  )螺杆泵的检修周期小修为6个月，大修为24个月，根据运行状况及状态监测结果可适当调整检修周期。[T/]
[D]√[D/]

@250.[T]BF018
4
2
1

(  )离心泵的检查有月度、季节和年度检查。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：离心泵的检查分为日查、月查、季查和年度检查。

251.[T]BF019
4
2
3

(  )加强设备检查，是为了保证设备能正常运行。[T/]

[D]√[D/]

@252.[T]BF019
4
2
3

(  )设备检查虽然能改善生产发展，但不能提高经济效益。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：设备检查不但能改善生产条件，而且能提高经济效益。

253.[T]BG001
4
2
3
(  )当油罐裂口、罐壁穿孔跑油，首先应往罐内垫水。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：当油罐裂口、罐壁穿孔跑油，应尽快转(倒）空该罐油品。

@254.[T]BG001
4
2
2

(  )当油罐出现漏油，应把该罐油品倒进罐区邻近空罐，及时安排清扫修补。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：当油罐出现漏油，应把该罐油品倒进罐区同品种空罐，及时安排清扫修补。

255.[T]BG002
4
2
2
(  )造成混油的主要原因有事故性混油和非事故性混油。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：造成混油的主要原因有事故性混油和不可避免混油。

@256.[T]BG002
4
2
4
(  )长输管线首次投油时，由于管道内有水，造成油水两相顺序输送，油水接合的两种介质分子必然互相扩散，不断混杂，形成油水混合物，这就是“混油头”。[T/]

[D]√[D/]

257.[T]BG003
4
2
4

(  )泵的真空表读数过低说明泵吸入管路密封不严。[T/]

[D]√[D/]

@258.[T]BG003
4
2
4

(  )离心泵在运转时排除管出油不畅或发生堵塞，压力表读数会比正常小。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：离心泵在运转时排除管出油不畅或发生堵塞，压力表读数会比正常大。

259.[T]BG004
4
2
4

(  )油罐内部的正负压力的调节是由机械呼吸阀进行的，若有故障就会造成油罐吸瘪。[T/]
[D]√[D/]
@260.[T]BG004
4
2
4

(  )裂纹通常发生在油罐上部圈体和罐底。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：裂纹通常发生在油罐上部圈体和罐底。

261.[T]BG005
4
2
2

(  )管路泄漏的主要原因为腐蚀、焊缝缺陷、冲刷及振动。[T/]
[D]√[D/]

@262.[T]BG005
4
2
4

(  )电焊缝缺陷包括过热和过烧、气孔、夹渣、咬边、裂纹等。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：电焊缝缺陷包括未焊透、夹渣、气孔、裂纹等。
263.[T]BG006
4
2
4
(  )阀门的法兰垫片漏油时应立即紧固法兰或更换垫片。[T/]

[D]√[D/]

@264.[T]BG006
4
2
3
(  )通常室内阀门的阀杆涂润滑脂，室外阀门的阀杆涂机油。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：通常室外阀门的阀杆涂润滑脂，室内阀门的阀杆涂机油。

265.[T]BG007
4
2
5
(  )椭圆齿轮流量计指针转动不稳定的原因之一是转动部分不灵活或松动。[T/]
[D]√[D/]

@266.[T]BG007
4
2
5
(  )刮板流量计指针运转不稳定的可能原因是介质中含气量大或流量过大。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：刮板流量计指针运转不稳定的可能原因是介质中含气量大或流量过小。

267.[T]BG008
4
2
3
(  )直流电机不能启动的的原因有电刷不在中性线上。[T/]
[D]√[D/]

@268.[T]BG008
4
2
4
(  )直流电机转速过高的原因有电枢电压低于额定值。[T/]
[D]×[D/]

直流电机转速过高的原因有电枢电压超过额定值。
269.[T]BG009
4
2
3
(  )操作不平稳，引起阀门压力、温度上下波动，会导致法兰处泄漏。[T/]

[D]√[D/]

@270.[T]BG009
4
2
3

(  )填料函中的盘根数量通常为6～10圈，中间有填料环。[T/]
[D]√[D/]

271.[T]BG010
4
2
1
(  )机械密封轴向泄漏的原因有密封圈与轴配合太紧或太松。[T/]

[D]√[D/]

@272.[T]BG010
4
2
3

(  )机械密封端面泄漏的原因有轴盖与轴不垂直，产生偏移。[T/]
[D]√[D/]

273.[T]BG011
4
2
3
(  )滤油器被堵塞会引起输油臂无法动作。[T/]
[D]√[D/]
@274.[T]BG011
4
2
2

(  )油缸活塞杆脱落可能引起输油臂动作不灵或不动作。[T/]
[D]√[D/]
275.[T]BG012
4
2
1
(  )当发现管线垫片撕裂，应及时把情况汇报库站领导。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：当发现管线垫片撕裂，应及时进行维修处理，并把情况汇报库站领导。

@276.[T]BG012
4
2
3
(  )当管线垫片撕裂，如漏油较小，有条件可用水顶空管线存油，再关闭管线前后阀门。[T/]

[D]√[D/]

277.[T]BG013
4
2
3
(  )运行中机泵停电应关闭泵的出口阀，不用按下电机的停止按钮。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：运行中机泵停泵应先关闭泵的出口阀，再按下电机的停止按钮。

@278.[T]BG013
4
2
3
(  )往装置送油机泵发生停电后应加强与库站领导、调度及相关岗位的联系，随时准备开泵输送油品。[T/]

[D]√[D/]

279.[T]BG014
4
2
1
(  )浮盘沉没不需要清罐处理。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：浮盘沉没需要清罐修复处理。

@280.[T]BG014
4
2
2
(  )浮盘沉没时，需进行全面检查，对损坏部分进行修复；清扫浮盘、浮舱；将罐内油品倒至最低液位，然后进行清罐。[T/]

[D]√[D/]

281.[T]BG015
4
2
2
(  )浮顶穿孔较小时，可采取临时粘补措施，暂时维持运行。[T/]

[D]√[D/]

@282.[T]BG015
4
2
4
(  )浮顶穿孔较大时，可直接补焊进行处理。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：浮顶穿孔较大时，需要进行清罐再补焊处理。

283.[T]BG016
4
2
3
(  )输油臂的转动部位易引发物料泄漏事故。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：输油臂的排空阀及放空阀易引发物料泄漏事故。

@284.[T]BG016
4
2
4

(  )物料泄漏易引发码头事故的危险部位是阀门和法兰垫片。[T/]
[D]√[D/]

285.[T]BG017
4
2
2
(  )辨别油轮火灾部位的方法是观察油轮船舱处有无烟雾冒出。[T/]
[D]√[D/]
@286.[T]BG017
4
2
2
(  )辨别油轮火灾部位应走近油轮船舱直接查看。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：辨别油轮火灾部位不得走近油轮船舱直接查看。

287.[T]BG018
4
2
3
(  )码头发生溢油时，应急处理步骤是操作工赶赴现场关闭物料阀和堵塞漏点。[T/]
[D]√[D/]

@288.[T]BG018
4
2
3
(  )装卸油码头漏油的应急处理步骤是开启码头的喷淋系统对周围设备进行冷却。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：装卸油码头非发生火灾事故漏油应用砂或石板等将泄漏的油品围住后，组织清理泄漏出来的油品，避免油品流入水域造成污染。

289.[T]BG019
4
2
1
(  )在装车过程中，泵房内油气浓度超标应立即停止作业。[T/]
[D]√[D/]

@290.[T]BG019
4
2
4

(  )在装车作业中泵房油气浓度超标时，要加快输送速度，可以减少油品蒸发。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：在装车作业中泵房油气浓度超标时，要立即停止作业。

291.[T]BG020
4
2
1

(  )铁路槽车冒车要迅速关闭排水阀门，防止油从排水沟流往路边沟。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：铁路槽车冒车要迅速关闭油品装车阀门，防止油品大量泄漏。

@292.[T]BG020
4
2
1

(  )装有油品的铁路槽车翻侧，要立即封路，严禁车辆通过及边沟沿途的单位用火。[T/]

[D]√[D/]

293.[TW]BH001
4
2
4

(  )油罐初起火，岗位人员在确保安全情况下，可利用岗位配备的干粉灭火器或CO2灭火器进行灭火。[T/]
[D]√[D/]

@294.[T]BH001
4
2
5
(  )扑救油罐沸溢性火灾，宜采用液下喷射灭火方法。[T/]

[D]√[D/]
295.[T]BH002
4
2
4

(  )处于备用状态的消防水泵，其入口管路的阀门平时应处于关闭状态。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：处于备用状态的消防水泵，其入口管路的阀门平时应处于全开启状态。

@296.[T]BH002
4
2
3

(  )为了保证消防水泵不间断供水，一组消防水泵的吸水管不应少于两条。[T/]
[D]√[D/]
297.[T]BH003
4
2
4

(  )储罐压力式空气泡沫比例混合装置处于备用状态时，其进水阀应处于开启状态。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：储罐压力式空气泡沫比例混合装置处于备用状态时，其进水阀应处于关闭状态。

@298.[T]BH003
4
2
1

(  )每班需对固定式空气泡沫系统管线、阀门巡回检查一次，检查管线、阀门是否正常，发现问题及时汇报处理。[T/]

[D]√[D/]

299.[T]BH004
4
2
4
(  )当发现泡沫发生器的网罩有缺陷时，应立即更换。[T/]
[D]√[D/]

@300.[T]BH004
4
2
4
(  )当发现泡沫发生器的网罩有松动时，应立即更换。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：当发现泡沫发生器的网罩有松动时，应设法紧固。

301.[T]BH005
4
2
3
(  )油罐发生火灾，只须打开着火油罐的喷淋水冷却。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：油罐发生火灾，必须打开着火油罐及相邻油罐的喷淋水冷却。

@302.[T]BH005
4
2
4
(  )当立式油罐着火后，为减少损失，应首先将油罐中的油品排出。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：当立式油罐着火后，为减少损失，可以考虑将油罐中的油品排出，但要注意油罐液位高度，注意不能将火带出，防止事态进一步扩大。

303.[T]BH006
4
2
4

(  )能够与油混溶，并通过化学反应或机械方法产生灭火泡沫的药剂，称为泡沫灭火剂。[T/]

[D]×[D/]
正确答案：能够与水混溶，并通过化学反应或机械方法产生灭火泡沫的药剂，称为泡沫灭火剂。
@304.[T]BH006
4
2
4

(  )泡沫灭火剂可分为化学泡沫灭火剂和空气机械泡沫灭火计两大类。[T/]

[D]√[D/]

305.[T]BH007
4
2
2

(  )装卸油台铁路槽车着火，要联系铁路部门把整列槽车拉走。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：装卸油台铁路槽车着火，根据需要联系铁路部门把相邻的槽车拉走。

@306.[T]BH007
4
2
2

(  )对着火的铁路槽车，要根据风向迅速用水冷却，封闭相邻的槽车，防止火势蔓延。[T/]
[D]√[D/]

307.[T]BH008
4
2
2

(  )在灭火器型号中灭火剂的代号：F代表干粉灭火剂。[T/]
[D]√[D/]

@308.[T]BH008
4
2
2

(  )使用水剂灭火器时，应射向火源上方位置才能有效将火扑灭。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：使用水剂灭火器时，应射向火源根部才能有效将火扑灭。

309.[T]BH009
4
2
4
(  )泡沫消防炮的性能要求中泡沫的射程一般都大于或等于30m。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：泡沫消防炮的性能要求中泡沫的射程一般都大于或等于45m

@310.[T]BH009
4
2
2

(  )消防水池通往消防水泵的阀门应常开。[T/]
[D]√[D/]

311.[T]BH010
4
2
2
(  )油轮发生火灾事故时，应急处理步骤是立即向区调度及港口调度报告，并停止码头装卸作业。[T/]

[D]√[D/]

@312.[T]BH010
4
2
3

(  )油轮发生火灾事故灭火后，应急处理步骤是用消防水冲洗干净现场。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：不能用消防水冲洗而用用砂或石板等将泄漏的油品围住，避免油品流入大海造成污染。

313.[T]BI001
4
2
2

(  )中国石油《反违章禁令》中规定:严禁特种作业无操作证人员上岗操作。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：中国石油《反违章禁令》中规定:严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作。

@314.[T]BI001
4
2
2  

(  )中国石油《反违章禁令》中的危险作业是指高处作业、用火作业、动土作业、临时用电作业、进入有限空间作业等。[T/]
[D]√[D/]
315.[T]BI002
4
2
3

(  )在新项目建设、设施购置及建造前应进行健康、安全和环境评价。[T/]
[D]√[D/]
@316.[T]BI002
4
2
4

(  )与HSE有关的生产经营活动都应建立必要的程序和工作指南，使生产经营活动的HSE风险和影响得到有效的控制。[T/]

[D]√[D/]
317.[T]BI003
4
2
3

(  )由于作业指导书相当于操作规程，所以无需在作业指导书中体现风险控制措施。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：作业指导书强调风险控制，应在其中体现风险控制措施。

@318.[T]BI003
4
2
2

(  )作业指导书是用于指导岗位操作人员有效、正确地完成某项作业(任务和活动）所编写的书面文件，相当于现行的操作规程。[T/]

[D]√[D/]

319.[T]BI004
4
2
2

(  )由于作业指导书相当于操作规程，所以无需在作业指导书中体现风险控制措施。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：作业指导书强调风险控制，应在其中体现风险控制措施。

@320.[T]BI004
4
2
1

(  )油品主要通过呼吸道 、消化道、皮肤三个途径进入体内对人体产生毒害。[T/]

[D]√[D/]

321.[T]BI005
4
2
4

(  )风险评价是指依照现有的专业经验，评价标准和准则，对危害分析结果作出判断的过程，是HSE管理体系中十分重要的基础工作。[T/]

[D]√[D/]

@322.[T]BI005
4
2
5

(  )在风险评估中，列为重大风险的危害(风险度值大于20）和在环境评价中被列为重大环境影响的环境因素必须限期整改或治理。[T/]

[D]√[D/]

323.[T]BI006
4
2
3

(  )新版操作规程是将油库作业通过一定的顺序(含协同、辅助操作），一系列严格规定的操作步骤，由某一作业过渡状态安全运行到最终状态的准确操作。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：新版操作规程是将油库作业通过一定的顺序(含协同、辅助操作），一系列严格规定的操作步骤，由某一作业初始状态安全运行到最终状态的准确操作。

@324.[T]BI006
4
2
2

(  )新版操作规程中稳定状态对应装置开、停工的起步状态。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：新版操作规程中初始状态对应装置开、停工的起步状态。
325.[T]BI007
4
2
2

(  )稳定状态的特征：可以停留较长时间，不进行条件确认或问题处理。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：稳定状态的特征：可以停留较长时间，进行条件确认或问题处理。

@326.[T]BI007
4
2
3

(  )稳定状态具有从一个稳定状态经过一系列操作达到下一个稳定状态的特征。[T/]
[D]√[D/]
三、简答题
1.[T]AC002
4
4
5

系统误差、随机误差、粗大误差的特点及其产生原因是什么？[T/]

[D]答：①系统误差特点：在相同条件下多次测量同一量时，出现的一种绝对值大小和符号保持不变的误差；②产生原因：仪表质量问题、测量原理不完善、仪表使用不当或工作条件变化引起的；③随机误差特点：相同条件下测同一量时，出现的一种误差值以不可预计的方式变化的误差；④产生原因：那些对测量结果影响较小且尚未认识或无法控制的因素(电子噪声干扰等）引起的；⑤粗大误差特点：与事实明显不符，其误差较大且违反常规。产生原因：操作人员的粗心大意引起的。[D/]

评分标准：本题共包括五小点，答对①～⑤各占0.25。

2.[T]AC002
4
4
4

绝对误差、相对误差、引用误差的特点是什么？[T/]

[D]答：①绝对误差特点：能表示示值误差的大小；不能表示测量结果的可信程度；不能衡量不同量程同类仪表的准确度；②相对误差特点：能说明测量结果的可信程度；③引用误差特点：能衡量不同量程、同类仪表的准确度。[D/]

评分标准：答对①占0.4；答对②占0.3；答对③占0.3。
3.[T]BB010
4
4
5

油库工艺流程必须遵循的三项原则是什么?[T/]

[D]答：①必须满足油库的收发作业要求，保质、保量、安全地完成收发油任务；②操作方便、调度灵活。必须在保证质量的情况下按时迅速地完成油品的收发任务，做到不压车、船；③经济节约。必须保证损耗及耗能少。[D/]

评分标准：答对①占0.4；答对②占0.4；答对③占0.2。

4.[T]BB010
4
4
5

如何进行非专用管线的油品切换作业？[T/]

[D]答：①石油库非专用管线在使用中，应严格执行操作规范的要求。该放空的应及时放空,该按时启闭阀门的，应按规定时间，启闭阀门，防止造成不合理的混油；②在紧急情况下，首先应根据油品混油的允许浓度情况，尽可能使用油品性质相近，或混油后宜于掺配、加工的油品管线。[D/]

评分标准：本题共包括两小点，答对①～②各占0.5。

5.[T]BB011
4
4
4

铁路油罐车的装卸设施有哪些?[T/]

[D]答：①输油系统有装卸油鹤管、集油管、输油管和输油泵、栈桥等设施；②真空系统有真空泵、真空罐、真空管线和真空供水系统等设旋。[D/]

评分标准：答对①～②各占0.5。

6.[T]BB011
4
4
4

为什么一般应将综合油库的润滑油装卸作业线设置在靠近车档的一侧？[T/]

[D]答：①润滑油装卸次数少；②每次作业时间较长；③火灾危险性比轻油小；④设在靠近车档一侧，以便于轻油缸车的牵引进出。[D/]

评分标准：答对①～④各占0.25。

7.[T]BC009
4
4
4
DNl00型鹤管在使用中垂直、水平活节渗漏，应怎样排除?[T/]

[D]答：①垂直或水平活节密封圈处发生渗漏时，可用勾头扳手松开背帽，旋紧螺纹套，以增加密封面的压缩量来解决；②若密封圈已陈旧损坏，可卸下螺纹套，取出密封圈，换上涂有润滑脂的新密封圈；③最后拧紧螺纹套，锁紧背帽。[D/]

评分标准：答对①占0.4；答对②占0.4；答对③占0.2。

8.[T]BC009
4
4
5

汽车油罐车装卸油过程中，怎样防止油料的跑、冒、滴、漏?[T/]

[D]答：①汽车油罐车装油前要先观察罐车内的剩油是否超过规定值，如果超过，则不允许装不同种油品；②要随时检查有关的管线、阀门，以防渗漏；③油罐车装油时要随时注意罐内液位的变化，以防冒油。付油人员和司泵人员要密切注意仪表的运行情况；④汽车油罐车卸车前，要明确来油与进油罐的油品是否一致，防止卸错，造成混油。[D/]

评分标准：答对①～④各占0.25。

9.[T]BD005
4
4
3
油船常用的装卸油设施有哪些?[T/]

[D]答：主要包括：①输油导管即胶管或输油臂，船用卸油泵、起重设备、供船用燃料油导管；②消防用水导管及压舱水的排水导管等；③泵房还应配有清舱和扫管线设备。[D/]

评分标准：答对①占0.4；答对②占0.3；答对③占0.3。

10.[T]BD005
4
4
4

水路装卸油设备如何配置?[T/]

[D]答：①油船的装卸作业必须在码头或趸船上设置泵房和装卸油管路；②通常每种油品单独设置一组装卸油管路，在集油管路上设置若干分支管路，间距一般为lOm左右，至于分支管路的数量和直径以及集油管，泵吸入管的直径等，应根据油船、油驳的尺寸、容量和装卸油速度等具体条件予以确定；③在具体配置时，一般将不同油品的几个分支管路(即装卸油短管)设置在一个操作井或操作间内，以便与油船上的结合管连接。[D/]

评分标准：答对①占0.3；答对②占0.4；答对③占0.3。

11.[T]BE007
4
4
4

油库几种管路布置形式有什么特点?[T/]

[D]答：①油库管路的布置形式有单管系统、双管系统和独立管道系统；②单管系统管材等消耗最省，但无法实现同组油罐的输转，且管路发生故障时，同组的所有油罐均不能操作；③独立管道系统管材等消耗最多，但便于搴现专管专用，不需排空，检修时不影响其它油罐操作；④双管系统管材等消耗介于前两者之间，易于实现同组油罐的输转，检修时不影响其它油罐操作。[D/]

评分标准：答对①占0.1；答对②占0.3；答对③占0.3；答对④占0.3。

12.[T]BE007
4
4
4

油罐的检查内容和要求？[T/]

[D]答：①新建或大修后的油罐，要经过强度和严密性试验以及附件的全面检查，检查合格后予以检定后才能使用；②经常检查焊缝和附件连接处，注意观察严密性，加强罐内测量，严防泄漏，失效现象存在。[D/]

评分标准：答对①～②各占0.5。

13.[T]BE010
4
4
4

长距离输油管道中途设置中间输油泵站的作用？[T/]

[D]答：①输送过程中由于摩擦、地形高差等原因，油品压力不断下降，因此在长距离管道中途需要设置中间输油泵站，给油品增压；②对于加热输送的管道，油品在输送过程中温度逐渐下降，需要有中间加热站给油品升温。[D/]

评分标准：答对①～②各占0.5。

14.[T]BE010
4
4
4

简述长距离输油管道的局限性？[T/]

[D]答：①主要适用于大量、定向、定点运输，不如车、船运输灵活、多样；②在经济上，对一定直径的管道，有一经济合理的输送量范围；③有极限输量的限制，对于加热输送管道还存在最小输量的限制。[D/]

评分标准：答对①占0.3；答对②占0.3；答对③占0.4。
15.[T]BF007
4
4
3

离心泵联轴器主要故障对应处理方法是什么？[T/]
[D]答：①联轴器不同心，出现不同心现象只能停机并重新找正；②联轴器所使用的胶圈、梅花胶皮、尼龙棒、绝缘棒容易损坏，损坏件应及时更换。[D/]

评分标准：答对①占0.5；答对②占0.5。
16.[T]BF007
4
4
3
离心泵运行时，因液体通道不畅引起水力冲击引起泵振动的主要原因是什么？[T/]
[D]答：①离心泵出口阀门开度太小；②离心泵吸入管道进气或有杂物；③开泵时空气未排尽，运行形成气囊，使管道压力产生波动。[D/]

评分标准：答对①占0.3；答对②占0.3；答对③占0.4。

17.[T]BF016
4
4
3

阀门解体检查主要内容是什么?[T/]
[D]答：①阀座与阀体结合是否牢固；②阀芯与阀座的接合是否严密、有无缺陷；③阀杆与阀芯的联接是否灵活、可靠；④阀杆有无弯曲、腐蚀，阀杆与填料压盖配合是否合适，螺纹有无缺陷；⑤阀盖与阀体的结合是否良好；垫片、填料、螺栓等是否齐全、有无缺陷，手轮是否完好等。[D/]

评分标准：答对①～⑤各占0.2。
18.[T]BF016
4
4
3

阀门日检查内容是什么?[T/]
[D]答：①阀杆动密封及法兰垫片静密封处是否渗漏；②启闭状态是否正常；③阀体有无损伤及渗漏现象；④平日常开或常闭阀门动转1—2圈或做一次升降试验；并对阀杆等部位加注润滑油。[D/]

评分标准：答对①～④各占0.25。

19.[T]BI001
4
4 
2

简述《HSE作业指导书》的主要内容？[T/]
[D]答：指导书的主要内容由五部分组成：①岗位任职条件；②岗位职责；③岗位操作规程；④巡回检查及主要检查内容；⑤应急处置程序。[D/]
评分标准：本题共包括五小点，答对①～⑤各占0.2。

20.[T]BI001
4
4
3
简述《HSE作业计划书》的主要内容？[T/]
[D]答：计划书的主要内容由五部分组成：①项目概况、作业现场及周边情况；②人员能力及设备状况；③项目新增危害因素辨识与主要风险提示；④风险控制措施；⑤应急预案。[D/]
评分标准：答对①～⑤各占0.2。

21.[T]BI003
4
4
2

“两书一表” 指的是什么?[T/]
[D]答：“两书一表”是指①《HSE作业指导书》；②《HSE作业计划书》；③《现场检查表》。[D/]
评分标准：答对①占0.3；②占0.3；③占0.4。
22.[T]BI003
4
4
3
《HSE作业指导书》主要由哪五部分内容组成？[T/]
[D]答：①岗位任职条件；②岗位职责；③岗位操作规程；④巡回检查及主要检查内容；⑤应急处置程序。[D/]
评分标准：答对①～⑤各占0.2。
23.[T]BI004
4
4
3
危害识别应从哪四个方面因素考虑？。[T/]

[D]答：①危害识别应从物的不安全状态、②人的不安全行为、③有害环境、④管理缺陷四个方面因素考虑。[D/]

评分标准：答对①～④各占0.25。
24.[T]BI004
4
4
2

什么是危险因素？[T/]

[D]答：①是指能对人造成伤亡；②对物造成突发性损害的因素。[D/]

评分标准：答对①～②各占0.5。
25.[T]BI005
4
4
3
危害辨识、风险评价和风险控制的过程包括哪些？[T/]

[D]答：①划分作业活动、辨识危害、确定风险、确定风险是否可承受；②制订风险控制措施计划；③评审措施计划的充分性。[D/]

评分标准：答对①占0.4；②占0.3；③0.3。
26.[T]BI005
4
4
3
什么是风险评价？[T/]
[D]答：①评估风险程度；②确定风险是否可容许的全过程。[D/]

评分标准：答对①～②各占0.5。
27.[T]BI006 4 2 2

新版操作规程的操作目的？[T/]
[D]答：①操作规程为操作的安全性以及设备、设施运行的可靠性提供依据。②是将油库作业通过一定的顺序(含协同、辅助操作），一系列严格规定的操作步骤，由某一作业初始状态安全运行到最终状态的准确操作。[D/] 

评分标准：答对①占0.4；②占0.6。
28.[T]BI006
4
4
3

什么是“四有一卡”[T/]
[D]答：①有指令、②有规程、③有确认、④有监控、⑤卡片化。[D/]
评分标准：答对①～⑤各占0.2。
29.[T]BI007
4
4
3

什么是新版操作规程操作者性质代号？[T/]
[D]答：①操作者性质代号：在某一步操作动作中表示操作动作的性质；②操作者的岗位名称的符号。[D/]
评分标准：答对①～②各占0.5。
30.[T]BI007
4
4
3

什么是操作卡？[T/]
[D]答：①操作卡是确保油库安全生产平稳，规范操作人员操作行为；②以操作指南、操作程序和设备操作规程等章节为主要内容；③按操作人员岗位编制的基本指导记录文件。[D/]
评分标准：答对①占0.4；②占0.3；③占0.3。

四、计算题
1.[TW]AC002
4
5
3

用密度计测得某油的密度为0.7327g/cm3,而该油的真实密度为0.7324g/cm3,测量的误差为多少?[T/]
[DW]解: 
①测量的误差=测量值-准确值

②测量的误差=0.7327g/cm3－0.7324g/cm3
③=0.0003 g/cm3
答:测量的误差为0.0003 g/cm3。[D/]

评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答占0.1。

2.[T]AC002
4
5
4

小李测量某一段距离，得出100.00m，已知该段的准确距离为100.05m;小王测一木尺的长度,得出2.002m,该尺的准确长度为2.000m,问谁的测量准确度高?[T/]
[D]解:
①测量的相对误差=(测量值-准确值）/准确值

②小李测量的相对误差=(100.00-100.05)/100.05
③=-0.05%

④小王测量的相对误差=(2.002-2.000)/2.000
⑤=+0.1%

答:尽管小李测量的绝对误差大,但测量准确度比小王的高。[D/]

评分标准：①占0.4；②占0.1；③占0.15；④占0.1；⑤占0.15；答占0.1。
3.[TW]AC012
4
5
4

一油罐中的油品温度为16.6℃时的体积为59m3，已知20℃下该油品密度为0.812g/cm3，16.6℃下该油品密度为G16.6=0.8134g/cm3， 求该罐内油品的质量？[T/]

[DW]解：
①m=VT×GT
②=59×0.8134
③=47.99t
答：罐内油品的质量为47.99t。[D/]

评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答正确占0.1。
4.[TW]AC012
4
5
4

已知某油品20℃时的密度为0.7505g/cm3,在23℃时的体积为5000L,求该油品的质量。(K=0.9968， F=0.99850）[T/]

[DW]解:
①m=VT×K×ρ20×F
②=5000×0.9968×0.7505×0.9985
③=3735 kg
答:油品的质量为3735 kg。[D/]

评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答正确占0.1。
5.[TW]AD002
4
5
4

为测定油罐液面上的蒸汽压大小(图2），用u型管水银压力计一端接至油罐顶部，一端开敞于大气中，若压力计读数△h=0.136 m，问油面上蒸汽压强为若干？(ρ水银=13600 kg/m3)

[image: image2.wmf]△

h

P

0


        图2

[T/]
[DW]解：
①P0=P大+ρg·△h
②=1.01×105+13600×9.8×0.136
③=1.19×105Pa

答：油面上蒸汽压强为1.19×105Pa。[D]
评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答正确占0.1。
6.[TW]AD002
4
5
3

为测定油罐液面上的蒸汽压大小(图2），用u型管水银压力计一端接至油罐顶部，若压力计读数△h=0.136 m，问油面上蒸汽压强为若干？(ρ水银=13600 kg/m3)

[image: image3.png]



图2

[T/]
[DW]解：
①P=ρg·△h
②=13600×9.8×0.136=18126 Pa
③=18.126 kPa

答油面上蒸汽压强为18.126KP。[D/]
评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答正确占0.1。
7.[TW]AD004
4
5
4

除氧器自由表面上的压力为p0=2.5×105 Pa，温度t=127℃，水的密度ρ=940 kg/m3，求水面下1.5 m处的静压力?[T/]
[DW]解：
①p=p0+ρgh
②=2.5×105+940×9.8×1.5
③=2.64×105 (Pa)
答：水面下1.5m处的静压力为2.64×105 (Pa)。[D/]
评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答正确占0.1。
8. [TW]AD004
4
5
4
水箱自由表面上的蒸汽压力为p0=1.0×105 Pa，水的密度ρ=990kg/m3，问10 m深处的水静压力为多大？[T/]
[DW]解：
①p=p0+ρgh
②=1.0×105+990×9.8×10
③=1.97×105 (Pa)
答：10 m深处的水静压力为1.97×105 (Pa)。[D/]
评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答正确占0.1。
9.[TW]AD005
4
4
3
某泵30min内输送石油13m3，求体积流量和重量流量(ρ20＝830 kg/m3 )?[T/]
[DW]解：

①体积流量＝体积/时间

②＝13/(30×60)
③＝0.00722(m3 /s)

④重量流量＝体积流量×密度

⑤＝830×0.00722
⑥=5.994( kg/s)

答：体积流量为0.007 m3 /s，重量流量为5.994 kg/s。[D/]

评分标准：①占0.2；②占0.1；③占0.15；④占0.2；⑤占0.1；⑥占0.15；答占0.1。
10.[TW]AD005
4
4
3
某罐直径11.3米，现需用一台50m3/h 的离心泵向内转油2米，问多长时间可转完？[T/]

[DW] 解：
①V＝ eq \f(π,4)d\s\up4(2) ×L
②＝3.14× eq (\f(11.3,2))\s\up6(2) ×2

③＝200 eq m\s\up4(3) 
④t＝ eq \f(V,Q) 
⑤＝ eq \f(200,50) 
⑥＝4h
答：需4小时可转完。[D/]

评分标准：①占0.2；②占0.1；③占0.15；④占0.2；⑤占0.1；⑥占0.15；答占0.1。
11.[TW]AD006
4
5
4

某管道100米，充满水后重量增加3140 kg，求该管道内径？(ρ=1000 kg/m3）[T/]
[DW]解：
①V＝ eq \f(m, ρ) 
②＝ eq \f(3140,1000) 
③＝3.14 eq m\s\up4(3) 
④S= eq \f(V, L) 
⑤＝ eq \f(3.14,100) 
⑥=0.0314 eq m\s\up4(2)  

⑦d= eq \r(,\f(4S,π)) 
⑧= eq \r(,\f(0.0314,0.785)) 
⑨=0.2米
答：该管内径为0.2米。[D/]
评分标准：①占0.1；②占0.1；③占0.1；④占0.1；⑤占0.1；⑥占0.1；⑦占0.1；⑧占0.1；⑨占0.1；答占0.1。
12. [TW]AD006
4
5
5

内径为200mm的管线，当流体以一定流量经过时，流速为4m/s，若要求流速为1m/s，流量不变，管径应怎样选择？[TW]
[DW]解：
①Q＝ eq \f(π,4)d\s\do4(1)\s\up4(2) 

 eq V\s\do4(1) ＝  eq \f(π,4)d\s\do4(2)\s\up4(2) 

 eq V\s\do4(2) 
② eq d\s\do4(2) = eq \r(,\f(V\s\do4(1)×d\s\do4(1)\s\up4(2), V\s\do4(2))) 
③＝ eq \r(,\f(4×0.2\s\up4(2), 1)) ＝0.4m
④＝400mm

答：管径应选择400mm的管线。[D/]
评分标准：①占0.2；②占0.2；③占0.3；④占0.2；答占0.1。
13.[T]BA001
4
4
3
某油罐的呼吸阀阀盘重为3.5 kg，呼吸阀通道孔直径为150mm，求油罐内单位面积压力的允许值?[T/]
[DW]解：
①S＝ eq \f(л,4)d\s\up4(2) 
②＝ eq \f(л,4)×0.15\s\up4(2) 
③＝0.0177(m²)

④P＝ eq \f(G,S) 
⑤= eq \f(3.5,0.0177) 
⑥=1.98× eq 10\s\up4(-3) MPa

答：允许值为1.98× eq 10\s\up4(-3) MPa。[D/]

评分标准：①占0.2；②占0.1；③占0.15；④占0.2；⑤占0.1；⑥占0.15；答占0.1。
14.[TW]BA001
4
4
4
有一机械呼吸阀的正压阀和真空阀座口径分别为220mm和185mm，该储油罐设计时呼吸阀的正压为2×103Pa，负压为5×102Pa，试问呼吸阀的正压阀盘和负压阀盘各重多少？[T/]

[DW]解：
将已知值代入正压公式和负压公式内，得

①W1=P1πd12/4
②=2×103 ×π0.222/4

③=76N(约7.8 kg）

④W2=P2πd22/4
⑤=5×102×π×0.1852/4
⑥=13.4N(约1.4 kg）

答：该呼吸阀的正压盘重76N(约7.76 kg）；负压盘重量13.4N(约1.4 kg）。[D/]

评分标准：①占0.2；②占0.1；③占0.15；④占0.2；⑤占0.1；⑥占0.15；答占0.1。
15.[TW]BA003
4
4
3
已知某油罐进油35m³/h，该罐安全高是10.30m，每米容量为110m³，且已有油高6.5m，问何时能到安全量?[T/]
[DW]解: ①10.30-6.5=3.8(m) 

②3.8×110=418m³

③418÷35=11.9(小时) 

答:过11.9小时能到安全量。[D/]

评分标准：①占0.3；②占0.3；③占0.3；答占0.1。

16.[TW]BA003
4
4
3
已知某油罐进油35m³/h，该罐安全高是11.0m，每米容量为110m³，且已有油高4.0m，问何时能到安全量?[T/]
[DW]解: ①11-4=7(m) 

②7×110=770m³

③770÷35=22(小时) 

答:过22小时能到安全量。[D/]

评分标准：①占0.3；②占0.3；③占0.3；答占0.1。
17.[TW]BA006
4
4
4
要求某内浮顶油罐进、出油流量为150m3/h ，空罐进油要求流速不高于0.5m/s，现将该罐进出油管线选为φ219×9.5的管线，问是否满足进油条件？[T/]

[DW]解：①S= eq \f(π,4)d\s\up4(2) 
②=0.785× eq (\f(219-9.5×2,1000))\s\up6(2) 
③=0.0314 eq m\s\up4(2) 
④V＝ eq \f(Q,S) 
⑤= eq \f(150,0.0314) 
=4777.07(m/h)

⑥=1.33(m/s)>0.5m/s

答：不能满足进油条件。[D/]

评分标准：①占0.2；②占0.1；③占0.15；④占0.2；⑤占0.1；⑥占0.15；答占0.1。

18.[TW]BA006
4
4
4
要求某内浮顶油罐进、出油流量为100m3/h ，空罐进油要求流速不高于0.5m/s，现将该罐进出油管线选为φ219×9.5的管线，问是否满足进油条件？[T/]

[DW]解：①S= eq \f(π,4)d\s\up4(2) 
②=0.785× eq (\f(219-9.5×2,1000))\s\up6(2) 
③=0.0314 eq m\s\up4(2) 
④V＝ eq \f(Q,S) 
⑤= eq \f(100,0.0314) 
=3184.71(m/h)

⑥=0.88(m/s)>0.5m/s

答：不能满足进油条件。[D/]

评分标准：①占0.2；②占0.1；③占0.15；④占0.2；⑤占0.1；⑥占0.15；答占0.1。
19.[TW]BA008
4
4
3
油罐中装有密度为750 eq kg/m\s\up4(3) 的汽油，液面高度为300cm ，求罐底压力？(g=10）[T/]

[DW]解：①P＝h•ρ•g
②=3×750×10
=22500Pa
③=0.0225(MPa)

答：罐底压力为0.0225MPa。[D/]

评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答占0.1。

20.[TW]BA008
4
4
3
油罐中装有密度为850kg/m3的汽油，液面高度为600cm ，求罐底压力？(g=10）[T/]

[DW]解：①P＝h•ρ•g
②=6×850×10
=51000Pa
③=0.051(MPa)

答：罐底压力为0.051MPa。[D/]

评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答占0.1。

21.[T]BA010
4
5
3

某输油管道外径114，公称直径为106，求管道壁厚？[T/]
[D]解： ①壁厚=(外径-公称直径）÷2

②=(114-106）÷2
③=4mm

答：该该管壁厚为4mm。[D/]

评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答占0.1。

22.[TW]BA010
4
5
4

某输油管道外径108截面积为0.00785m2,求管道壁厚?[T/]
[DW]解: ①d=
[image: image4.wmf]p

/

4

s


②=
[image: image5.wmf]14

.

3

/

00785

.

0

4

´


=0.1m
③=100mm

       壁厚=(108-100)÷2=4mm

答：该管壁厚为4mm。[D/]
评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答占0.1。

23.[TW]BA013
4
4
3
已知某离心泵排量为54m3/h，被输介质的密度为780kg/m3，泵的扬程为70m液柱，求该泵的有效功率是多少kW？[T/]

[DW] 解：① eq P\s\do4(有) = eq \f(Q•H•ρ•g,1000)
②= eq \f(0.015×70×780×9.81,1000)
③=8.03(kW)

答：该泵的有效功率是8.03kW。[D/]

评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答占0.1。

24.[TW]BA013
4
4
3
已知某离心泵排量为60 m3/h,被输介质的密度为750kg/m3 ，泵的扬程为70m液柱，求该泵的有效功率是多少kW？[T/]

[DW] 解：① eq P\s\do4(有) = eq \f(Q•H•ρ•g,1000)
②= eq \f(0.017×70×750×9.81,1000)
③=8.76(kW)

答：该泵的有效功率是8.76kW。[D/]

评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答占0.1。
25.[TW]BB001
4
5
4
某对汽车油罐发油的管道直径为φ89×4，发一体积为8m3的铁路罐车需时12min，求：发油时管道中油品的平均流速？如发的是汽油，问：在该流速下发油是否安全？[T/]

[DW]解：①Q=V/T
②=8/(12×60）
③=0.011m3/s

        ④V=Q/A=4Q/πd2
⑤=4×0.011/3.14×0.0812
⑥=2.14m/s
答：因流速为2.14m/s小于4.5m/s，故此流速下发油是安全的。[D/]

评分标准：①占0.2；②占0.1；③占0.15；④占0.2；⑤占0.1；⑥占0.15；答占0.1。
26．[T]BB001
4
5
4
渐缩喷嘴进口直径为50 mm，出口直径为10 mm，若限制进口流速为3 m/s，求喷嘴出口流速。[T/]
[DW]解：①v1= d22/d21×v2
②=(0.05/0.01）2×3
③=75 (m/s)

答：喷嘴出口流速为75m/s。[D/]

评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答占0.1。
27.[TW]BB004
4
5
3
一定温度下某油品的动力粘度μ=0.18 Pa·s，该温度下油品的密度ρ=834.2  kg/m3，求该油品的运动粘度(ν）为多少?[T/]
[DW]解: ①ν=μ/ρ
②=0.18/834.2
=0.0002157m2/s
③=215.7mm2/s

答:该油品的运动粘度为215.7mm2/s[D/]

评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答占0.1。
28.[TW]BB004
4
5
3
一定温度下某油品的动力粘度(ν）为0.0001487m2/s,该温度下油品的密度为ρ=834.2  kg/m3,求该油品的动力粘度(μ)为多少?[T/]
[DW]解: ①μ=vρ
②=0.0001487×834.2
③=0.12 Pa·s
答：该油品的动力粘度为0.12 Pa·s。[D/]

评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答占0.1。
29.[T]BB008
4
5
3

用铁路罐车装运一批柴油，起动前槽车计量为208372 kg，到达后罐车计量数为208150 kg，标准规定的定额损耗率为0.12%，运输损耗是否超过了额定损耗？[T/]

[D]解：   ①运输损耗量=起运前罐车计量数—卸前罐车计量数

          ②          =208372—208150
③          =222 kg
          ④运输损耗率=(运输损耗量÷起运前罐车计量数）×100%

          ⑤          =(222÷208372）×100%
⑥          =0.10%<0.12%
答：运输损耗未超过额定损耗。[D/]

评分标准：①占0.2；②占0.1；③占0.15；④占0.2；⑤占0.1；⑥占0.15；答占0.1。

30.[T]BB008
4
5
4

用罐车装运汽油，起运前经储油罐计量装车数为9845 kg，到达后经储油罐计量为9812 kg，装车额定损耗为0.08%，卸车额定损耗为0.20%。求运输损耗。[T/]

[D]解： ①起运前罐车计量数=运前油罐计量数—装车额定损耗量
                        =9845—(9845×0.08%）=9837kg
        ②卸前罐车计量数=到达后油罐计量数+卸车额定损耗率

                        =9812+(9812×0.20%）=9832kg
        ③运输损耗率量=起运前罐车计量数—卸前罐车计量数

                    =9837—9832=5kg
        ④运输损耗率=(运输损耗量÷起运前罐车计量数）×100%

                  =(5÷9837)×100%=0.05%

答：运输过程中损耗率为0.05%。[D/]
评分标准：①占0.2；②占0.2；③占0.2；④占0.2；答占0.2。
http://wenku.baidu.com/view/39553829915f804d2b16c19c.html
http://wenku.baidu.com/view/39553829915f804d2b16c19c.html
http://www.baidu.com/s?wd=%CA%A9%B9%A4%20%CA%C2%B9%CA%B0%B8%C0%FD%B7%D6%CE%F6&rsp=9&oq=%CA%A9%B9%A4%D7%F7%D2%B5%CA%C2%B9%CA%B0%B8%C0%FD%B7%D6%CE%F6&f=1&tn=gctech_3_pg&rsv_ers=xn0
















_1270470970.unknown

_1270553508.unknown

_1251201269.unknown

