油品储运调和操作工理论知识鉴定题库
（高级工）

一、选择题(每题四个选项，只有一个是正确的，将正确的选项填入括号内)

1.[T]AA001
3
1
1

安全生产的基本含义：在生产过程中保障(  )安全和(  )的安全。

(A)人身，设备
(B)人身，仪表
(C)设备，仪表
(D)设备，设施[T/]

[D]A[D/]
2.[T]AA001
3
1
2

生产是否安全的具体反映是事故发生的(  )。

(A)概率
(B)频率及其严重程度
(C)严重程度
(D)偶然性[T/]

[D]B[D/]
3.[T]AA001
3
1
3

潜在的不安全因素是多方面的、复杂的，大体可概括为(  )的不安全状态、(  )的不安全行为和(  )的缺陷3类。

(A)人，物，安全管理上
(B)仪表，操作人，设备维护
(C)物，人，安全管理上
(D)设施，人，仪表维护[T/]

[D]C[D/]

4. [T]AA002
3
1
3
《石油库设计规范》根据油品(  )，将石油库划分为五个等级。

(A)爆炸危险性
(B)气体中毒危险性
(C)库容
(D)化学性质[T/]
[D]C[D/]

5.[TW]AA002
3
1
2

按石油库的等级划分，二级油库的总容量范围是(  )。
(A)500～2500m3
(B)2500～10000m3
(C)30000～100000m3
(D)大于50000m3[T/]

[D]C[D/]
6. [TW]AA002
3
1
2

一级油库的总库容为(  )。

(A)50000m3以上
(B)100000m3及以上
(C)50000m3以下
(D)10000m3及以上[T/]

[D]B[D/]
7. [T]AA003
3
1
1

对重柴油进行调合时，应使该油品的调合温度至少低于该油品闪点(  )。

(A)20℃
(B)40℃
(C)60℃
(D)100℃[T/]

[D]A[D/]
8. [T]AA003
3
1
2
油品具有易燃性，是因为(  )。

(A)油品的热值非常高
(B)点燃油品及其蒸气所需要的能量很小
(C)油品的闪点低
(D)油品的自燃点低[T/]

[D]B[D/] [T]AA002
3
1
1
石油库总容量是指油罐容量和桶装油品设计存放量的总和，不包括(  )和放空罐的容量。

(A)高架罐
(B)卧式罐
(C)液化石油气罐
(D)零位罐[T/]

[D]D[D/]

9. [T]AA003
3
1
3

凡闪点不大于(  )的油品为易燃易爆油品。

(A)20℃
(B)45℃
(C)60℃
(D)68℃[T/]

[D]B[D/]

10. [T]AA004
3
1
2

石油库储存油品的火灾危险性的大小以该油品(  )的高低来评定的.

(A)密度
(B)闪点
(C)自燃点
(D)爆炸极限[T/]
[D]B[D/]
11. [T]AA004
3
1
3

闪点＜28℃的液体火灾危险性属于(  )。

(A)丙A类
(B)甲类
(C)乙A类
(D)乙B类[T/]
[D]B[D/]
12. [T]AA004
3
1
4

闪点＞45℃至闪点＜60℃液体火灾危险性属于(  )。

(A)丙A类
(B)丙B类
(C)乙A类
(D)乙B类[T/]
[D]D[D/]
13. [T]AA005
3
1
2

根据石油产品的闪点，(  )不属于甲类油品。

(A)原油
(B)汽油
(C)柴油
(D)石脑油[T/]
[D]C[D/]
14. [T]AA005
3
1
3

根据《石油库设计规范》，凡闪点(  )的油品称为易燃油品。

(A)≤28℃
(B)≤45℃
(C)≤60℃
(D)≤120℃[T/]
15. [T]AA005
3
1
2

属于乙A类油品的是(  )。

(A)煤油
(B)汽油
(C)柴油
(D)石脑油[T/]
[D]C[D/]
16. [T]AA006
3
1
4
地上立式油罐的罐壁到防火堤内堤脚线的距离，不应小于(  )。

(A)油罐的直径
(B)油罐的半径
(C)油罐壁的高度
(D)油罐壁高度的一半[T/]

[D]D[D/]
17. [T]AA006
3
1
3
高架油罐之间的防火距离不应小于(  )。

(A)0.6m
(B)1.5m
(C)3m
(D)5m[T/]

[D]A[D/]
18. [T]AA006
3
1
4

单罐容量不大于300m3、总容量不大于1500m3的立式油罐组，油罐间的防火距离不应小于(  )
(A)1.2D
(B)1.4D
(C)1.5D
(D)1.6D[T/]
[D]C[D/]

19. [T]AA007
3
1
2

相邻油罐组防火堤外堤脚线之间应留有宽度不小于(  )的消防空地。

(A)7m
(B)8m
(C)9m
(D)10m[T/]

[D]A[D/]

20. [T]AA007
3
1
3
对于固定顶油罐，防火堤的容量应(  )。

(A)不小于罐组内储罐的总容量
(B)不小于罐组内最大储罐的容量
(C)不小于罐组的平均容量
(D)不小于罐组内最小储罐与最大储罐的容量之和[T/]

[D]B[D/]
21. [T]AA007
3
1
4
防火堤的实际高度与计算液面高度相比应(  )。

(A)相等
(B)高0.2m
(C)高0.3m
(D)高0.5m[T/]

[D]B[D/]
22.[T]AA007
3
1
4
立式油罐防火堤的实际高度不应低于(  )。

(A)0.5m
(B)0.8 m
(C)1m
(D)1.2m[T/]

[D]C[D/]
23.[T]AA008
3
1
1

在(  )的环境中，静电火花与金属撞击火花就非常明显，极易引爆周围的爆炸性气体，如汽油蒸气、液化石油气等。

(A)寒冷
(B)炎热
(C)潮湿
(D)干燥低湿度[T/]
[D]D[D/]
24.[T]AA008
3
1
3

环境温度上升时爆炸极限下限(  )，上限(  )。

(A)变低，变高
(B)变低，变低
(C)变高，变高
(D)变高，变低[T/]
[D]A[D/]

25.[T]AA008
3
1
3

环境气压降低时爆炸极限下限(  )，上限(  )。

(A)变低，变高
(B)变低，变低
(C)变高，变高
(D)变高，变低[T/]
[D]D[D/]

26.[T]AB009
3
1
3

大气污染源一般可分为固定污染源和(  )。

(A)移动污染源
(B)设备污染源
(C)化工厂废气
(D)炼厂污染源[T/]

[D]A[D/]

27.[T]AA009
3
1
2

大气污染，主要来源于(  )。

(A)工业废气
(B)燃料燃烧
(C)工业粉尘
(D)交通废气[T/]

[D]B[D/]

28.[TW]AA009
3
1
5

我国规定工厂车间空气中一氧化碳允许浓度为(  )。

(A)20mg／m3
(B)30mg／m3
(C)50mg／m3
(D)150mg／m3[T/]

[D]B[D/]

29.[T]AA010
3
1
3

工业废水中，石油类有害物质允许排放浓度为≤(  )。

(A)3mg／L
(B)5mg／L
(C)6mg／L
(D)7mg／L [T/]

[D]B[D/]

30.[T]AA010
3
1
2

排放有害工业废水的排放口，应在当地生活引用水源的(  )。

(A)源头
(B)上游
(C)中游
(D)下游[T/]

[D]D[D/]

31.[T]AA010
3
1
3

一般工业废水中含(  )过高，不适于生物生存。

(A)碱
(B)酸
(C)盐
(D)油[T/]

[D]A[D/]

32.[T]AA011
3
1
1

工业毒物形态划分为(  )等三种。
(A)液态烃、轻油、重油
(B)苯类、酚类、醚类
(C)溶剂、催化剂、添加剂
(D)气体、液体、固体[T/]

[D]D[D/]

33.[T]AA011
3
1
1

毒物按其致毒作用可划分为剌激性﹑麻醉性﹑窒息性、腐蚀性及(  )毒物等。
(A)辐射性
(B)扩散性
(C)传染性
(D)致敏性[T/]

[D]D[D/]

34.[T]AA011
3
1
2

轻质油料的毒性比重质油料的毒性(  )
(A)小
(B)大
(C)一样
(D)不确定[T/]

[D]A[D/]

35.[T]AA012
3
1
3

硫化氢为无色气体，具有(  )。
(A)无味
(B)臭味
(C)恶臭味
(D)臭蛋味[T/]

[D]D[D/]

36.[TW]AA012
3
1
3

硫化氢在空气中的允许浓度不宜超过(  )。
(A)5mg/m3
(B)10mg/m3
(C)20mg/m3
(D)100mg/m3[T/]
[D]B[D/]

37.[T]AA012
3
1
2

急性中毒会使人昏迷痉挛，失去(  )。
(A)知觉
(B)味觉
(C)体力
(D)智力[T/]

[D]A[D/]

38.[T]AA0013
3
1
3

直接在油罐及其附件和油罐防火堤以内用火属于(  )用火

(A)一级
(B)二级
(C)三级
(D)四级[T/]
[D]A[D/]

39.[T]AA0013
3
1
3

在下水道、燃料油管线、污油油沟(包括5m以内区域)的用火属于(  )用火

(A)一级
(B)二级
(C)三级
(D)四级[T/]
[D]B[D/]

40.[T]AA0013
3
1
3

在变电所、电机间的用火属于(  )用火

(A)一级
(B)二级
(C)三级
(D)四级[T/]
[D]B[D/]

41.[T]AB001
3
1
4

绝对误差表明了给出值是(  )。

(A)正偏离真值的方向
(B)负偏离真值的方向
(C)正或负偏离真值的方向
(D)偏离真值的程度[T/]

[D]C[D/]

42.[T]AB001
3
1
3

绝对误差是指(  )。

(A)给出值与真值之差
(B)真值与给出值之差
(C)相对误差与真值之差
(D)真值与相对误差之差[T/]

[D]A[D/]
43.[T]AB001
3
1
3

引用误差是指(  )。

(A)计量器具的绝对误差与特定值之比
(B)特定值与计量器具的绝对误差之比
(C)计量器具的修正值与特定值之比
(D)特定值与计量器具的修正值之比[T/]

[D]A[D/]

57.[T]AB002
3
1
5

通常应用于多档连续分度的仪器仪表误差的表示方法为(  )。

(A)绝对误差
(B)相对误差
(C)引用误差
(D)粗大误差[T/]

[D]C[D/]

[T]AB002
3
1
5

@58.仪表的允许误差等于(  )与(  )之积。

(A)最大引用误差，仪表视值误差
(B)最大引用误差，全量程
(C)仪表视值误差，全量程
(D)仪表准确度，全量程[T/]

[D]B[D/]
59.[T]AB002
3
1
3

不属于方法误差的是(  )。

(A)用近似的方法而引起的误差
(B)采用不合理的测量方法而引起的误差
(C)采用不合理的计算方法而引起的误差
(D)采用实验性的测量方法而引起的误差[T/]

[D]D[D/]

60.[T]AB002
3
1
3

能更好地描述测量的准确程度的误差是(  )。

(A)绝对误差
(B)误差的绝对值
(C)相对误差
(D)粗大误差[T/]
[D]C[D/]
61.[T]AB003
3
1
4
为消除系统误差，用代数法加到测量结果上的值称为(  )，该值大小等于未修正测量结果的绝对误差，且(  )。

(A)相对误差，符号相反
(B)相对误差，符号相同
(C)修正值，符号相反
(D)修正值，符号相同[T/]

[D]C[D/]
@62.[T]AB003
3
1
4
消除系统误差的主要方法有：检定修正法、代替法、(  )和交换法。

(A)对称测量法
(B)对径测量法
(C)反向对称法
(D)公式法[T/]

[D]C[D/]
63.[T]AB003
3
1
5

消除恒定系统误差的方法有交换法、替代法及(  )。

(A)检定修正法
(B)对称测量法
(C)对径测量法
(D)莱依达准则[T/]

[D]A[D/]
64.[T]AB003
3
1
4

不属于粗大误差的剔除方法是(  )。

(A)莱依达准则
(B)内插法公式
(C)贝塞尔公式
(D)狄克逊准则[T/]

[D]B[D/]
@65.[TW]AB004
3
1
2
数据0.023151化为4位有效数字为(  )。

(A)0.023
(B)0.0232
(C)0.0231
(D)2.315×10-2[T/]

[D]D[D/]

66.[T]AB004
3
1
4

数据0.01010的有效数字位数是(  )。

(A)3
(B)4
(C)5
(D)6[T/]

[D]B[D/]
67.[T]AB004
3
1
5

按数据修约规则，当舍去部分恰好等于5时，若末位是偶数，则末位(  )。

(A)进1
(B)不变
(C)保留多一位
(D)随机[T/]

[D]B[D/]

68.[T]AB004
3
1
3

数据314.6275865保留至小数点后三位，应为(  )

(A)314.626
(B)314.627
(C)314.628
(D)314.629[T/]
[D]C[D/]
69.[T]AB005
3
1
4

计量员没按时对(  )进行计量，易造成油罐抽空现象。
(A)收油量
(B)付油量
(C)收油温度
(D)付油温度[T/]

[D]B[D/]

70.[T]AB005
3
1
4

计量员不对(  )进行估算，易引起油罐冒罐。
(A)收油量
(B)付油量
(C)收油温度
(D)付油温度[T/]

[D]A[D/]

@71.[T]AB005
3
1
2

计量员交接不清记错收油量，易引起油罐(  )现象。
(A)冒罐
(B)瘪罐
(C)混油
(D)串油[T/]

[D]A[D/]

72.[T]AB005
3
1
2

计量员交接不清记错罐号，易引起油罐(  )现象。
(A)冒罐
(B)瘪罐
(C)混油
(D)跑油[T/]

[D]C[D/]

73.[T]AB006
3
1
2

使用压力表在测量稳定压力时，最大工作压力不应超过量程的(  )。
(A)1/5
(B)1/4
(C)1/3
(D)2/3 [T/]

[D]D[D/]
74. [T]AB006
3
1
2

通常情况下，选用一块压力表时，(  )指标不用考虑。

(A)仪表类型
(B)仪表测量范围
(C)仪表精度等级
(D)仪表下限值[T/]

[D]D[D/]
@75.[T]AB006
3
1
2

选用压力表时，需要确定仪表的量程，若所测压力为脉动压力，其最大工作压力不应超过量程的(  )。
(A)1/2
(B)1/3
(C)1/4
(D)1/5 [T/]

[D]A[D/]

76.[T]AB006
3
1
1

压力表的型号为Y-100ZT中，100代表(  )。

(A)精度
(B)准确度
(C)量程
(D)表盘直径[T/]

[D]D[D/]

77.[T]AB007
3
1
4

有一大型储油罐，由于高度和直径都很大，即使液位变化1～2mm，储油罐内液体质量就有几吨的差别，若要较精确测其质量，可选用(  )。

(A)差压式液位计
(B)电容式物位计
(C)称重式液罐计量仪
(D)核辐射物位计[T/]

[D]C[D/]
78.[T]AB007
3
1
4

要测量高压容器中介质的液位，该介质具有强腐蚀性和爆炸性，应选用(  )液位计。

(A)超声波式
(B)电容式
(C)差压式
(D)浮子式[T/]

[D]A[D/]

@79.[T]AB007
3
1
4

当用静压法测量密闭容器内的液位高度时，如果对差压计来说负压室压力大于正压室压力时，为了准确显示液位，应进行的操作是(  )。

(A)正迁移
(B)负迁移
(C)不迁移
(D)调量程[T/]

[D]B[D/]

80.[T]AB007
3
1
3

压差计填充液为减小测量误差，油库常用(  )作为压差计的填充液。

(A)水银
(B)水
(C)液压油
(D)绝缘油[T/]
[D]B[D/]

81.[T]AB008
3
1
3

测500℃以上高温，一般选用(  )温度计。

(A)玻璃管
(B)双金属
(C)热电偶
(D)热电阻[T/]

[D]C[D/]

@82.[T]AB008
3
1
2

铜电阻温度计的测温范围一般为(  )。

(A)0～100℃
(B)0～200℃
(C)0～300℃
(D)0～400℃[T/]

[D]A[D/]

83.[T]AB008
3
1
3

属于膨胀式温度计的是(  )。  

(A)玻璃管温度计
(B)热电偶温度计
(C)热电阻温度计
(D)蒸汽压力温度计[T/]

[D]A[D/]

84.[T]AB008
3
1
3

测一温度值，其温度范围在100～200℃范围内，这时，最好先用(  )温度计。

(A)热电偶
(B)热电阻
(C)光学
(D)玻璃液体[T/]

[D]B[D/]

85.[T]AB009
3
1
2

浮顶油罐的非计量区是指(  )。

(A)浮顶起浮高度以下区域
(B)罐底板最高处以下区域
(C)浮顶处于似浮非浮区域
(D)安全高度以上区域[T/]

[D]C[D/]

86.[T]AB009
3
1
5

浮顶油罐计量时，如果介质液位低于浮顶起浮高度，则不需考虑(  )。

(A)介质密度
(B)静压力修正值
(C)介质温度
(D)浮顶重量[T/]

[D]D[D/]

@87.[T]AB009
3
1
4

对于保温的浮顶油罐，计算介质在某一温度下的质量时，可不考虑(  )的影响。

(A)介质温度
(B)静压力修正值
(C)油罐四周平均气温
(D)介质密度[T/]

[D]C[D/]
88.[T]AB009
3
1
3

内浮顶油罐罐底水垫层不能高于量油导向管入口(  )，否则将影响油品计量和取样。
(A)8～12cm
(B)9～13cm
(C)10～14cm
(D)11～15cm[T/]
[D]A[D/]
89.[T]AC001
3
1
1

氧化安定性是油品抵抗（  ），保持油品性质的能力。

(A)空气氧化
(B)油品污染
(C)温度影响
(D)导热系数[T/]

[D]A[D/]

90.[T]AC001
3
1
2

汽油的安定性指标是汽油在贮存中不因氧化变质而生成(  )的倾向。

(A)机械杂质
(B)胶质
(C)酸
(D)水分[T/]

[D]B[D/]

@91.[T]AC001
3
1
4

国产柴油标准中用氧化安定性和(  )两项指标表示柴油的热氧化安定性和储存安定性。

(A)多环芳烃含量
(B)10%蒸余物残炭值
(C)硫含量
(D)实际胶质[T/]

[D]B[D/]

92.[T]AC001
3
1
2

汽轮机油的(  )是一项重要的质量指标。

(A)抗剪切性
(B)水解安定性
(C)氧化安定性
(D)过滤性[T/]

[D]C[D/]

93.[T]AC002
3
1
4

油品经过强烈氧化后质量的变化以(  )表示。

(A)比色
(B)沉淀物
(C)颜色
(D)氧化后的酸值和沉淀物的数值[T/]

[D]D[D/]

94.[T]AC002
3
1
3

尽量降低润滑油的储存温度是为了(  )。
(A)减小油品蒸发
(B)延缓油品氧化
(C)防止自燃
(D)防止油品乳化[T/]

[D]B[D/]

95.[T]AC002
3
1
3

油品储存中温度较高易引起油品(  )。

(A)氧化变质
(B)乳化
(C)沉淀
(D)生成胶质[T/]

[D]A[D/]
@96.[T]AC002
3
1
4

关于油品氧化，下列叙述错误的是(  )。

(A)油品氧化的结果是油品的密度增大，实际胶质增加，颜色变深，严重氧化时还产生沉淀
(B)油品氧化生成的胶质本身有催化作用，会反过来加速燃料的氧化
(C)油品是否易于氧化，首先与其化学组成有关，温度，空气，水分等外界条件对燃烧的氧化也有很大影响。


(D)金属表面对燃烧的氧化有明显的催化作用[T/]

[D]A[D/]
97.[T]AC003
3
1
4

油罐因气体空间温度的昼夜变化而引起的油品损耗叫(  )损耗。

(A)小呼吸
(B)大呼吸
(C)自然通风
(D)灌装[T/]

[D]A[D/]
98.[T]AC003
3
1
4

收油发油时罐内气体空间体积改变而产生的损耗叫(  )损耗。

(A)小呼吸
(B)大呼吸
(C)自然通风
(D)灌装[T/]

[D]B[D/]
@99.[T]AC003
3
1
4

不属于保管损耗的是(  )
(A)储存损耗
(B)运输损耗
(C)输转损耗
(D)装卸损耗[T/]
[D]B[D/]
100.[T]AC003
3
1
4
根据损耗的形式，不属于蒸发损耗的是(  )。

(A)大呼吸
(B)小呼吸
(C)自然通风
(D)回逆呼出[T/]

[D]D[D/]
101.[T]AC004
3
1
4

对地面油罐及油轮油舱应尽可能选择合适的收、发油时间，将有利于降低(  )。

(A)漏损
(B)小呼吸损耗
(C)大呼吸损耗
(D)自然通风损耗[T/]

[D]C[D/]

102.[T]AC004
3
1
3

地下油罐损耗形式主要是(  )。

(A)大呼吸损耗
(B)小呼吸损耗
(C)漏损
(D)自然通风损耗[T/]

[D]A[D/]
@103.[T]AC004
3
1
3

收发作业频繁的油罐（如加油站），使用(  )对降低损耗无特殊意义。

(A)罐车
(B)地下油罐
(C)地面油罐
(D)油轮油舱[T/]

[D]B[D/]
104.[T]AC004
3
1
3

提高油罐的承压能力，不能有效地降低(  )。

(A)自然通风损耗
(B)小呼吸损耗
(C)漏损
(D)大呼吸损耗[T/]

[D]D[D/]
105.[T]AC005
3
1
4 

降低油罐蒸发损耗最有利的措施是(  )。 

(A)减小温度变化幅度
(B)降低温度
(C)增大油罐的容积
(D)加温[T/]

[D]A[D/]

106.[T]AC005
3
1
2

在油品储存中应用(  )储存汽油以减少油品蒸发损失。

(A)桶装方式
(B)内浮顶油罐
(C)卧式罐
(D)固定顶罐[T/]

[D]B[D/]

@107.[T]AC005
3
1
3

对地面拱顶钢油罐在存储时进行淋水可以降低(  )损耗。

(A)自然通风
(B)计量误差
(C)小呼吸
(D)大呼吸[T/]

[D]C[D/]
108.[T]AC005
3
1
3

对油罐采取隔热措施，其目的以减少油罐吸收阳光辐射热，减少罐内气体空间的温度变化，达到大幅度降低(  )损耗的目的。

(A)自然通风
(B)计量误差
(C)小呼吸
(D)大呼吸[T/]

[D]C[D/]
109.[T]AC006
3
1
2

汽油在存储中引起质量变化的原因主要是(  )。

(A)蒸发损失和氧化
(B)蒸发损失和机械杂质
(C)氧化和机械杂质
(D)蒸发损失和水分[T/]

[D]A[D/]
@110.[T]AC006
3
1
3

汽油在储存中质量变化规律是(  )。

(A)馏程、饱和蒸汽压及辛烷值增高，酸度及胶质下降
(B)馏程、酸度及胶质增高，饱和蒸汽压及辛烷值下降
(C)酸度、饱和蒸汽压及辛烷值增高，馏程及胶质下降
(D)馏程、酸度及辛烷值增高，饱和蒸汽压及胶质下降[T/]

[D]B[D/]
111.[T]AC006
3
1
2

柴油在存储中引质量变化的主要原因是(  )。

(A)蒸发损失
(B)机械杂质
(C)氧化变质
(D)水分[T/]

[D]C[D/]
112.[T]AC006
3
1
3

车用汽油轻质组分多，蒸发损失会导致(  )升高和(  )下降。

(A)馏程，饱和蒸气压
(B)饱和蒸气压，馏程
(C)酸度，饱和蒸气压
(D)馏程，酸度[T/]

[D]A[D/]

113.[T]AC007
3
1
2

储油温度高会加速油品蒸发损耗和(  )。

(A)机械杂质增加
(B)静电积聚
(C)氧化反应
(D)水分减少[T/]

[D]B[D/]

114.[T]AC007
3
1
2

油罐内气体空间大，会增大蒸发损耗和(  )。

(A) 氧化反应
(B)静电积聚
(C)压力增加
(D)水分减少[T/]

[D]A[D/]

@115.[T]AC007
3
1
3

常用的油品密封储存方法有油罐正压密封法、(  )和泡沫塑料覆盖油面密封法。

(A)油罐负压密封法
(B)油罐内浮顶密封法
(C)油罐地下密封法
(D)油罐降温密封法[T/]

[D]A[D/]

116.[T]AC007
3
1
3

利用油罐承受压力的潜力，调整油罐呼吸阀压力，使油罐处于较高正压状态而进行(  )密封。

(A)绝对
(B)相的
(C)系统
(D)恒定[T/]

[D]B[D/]
117.[T]AC008
3
1
2

航空汽油储存中的定期化验期限是(  )。

(A)1个月
(B)2个月
(C)3个月
(D)6个月[T/]

[D]C[D/]

118.[T]AC008
3
1
2

车用汽油储存中的定期化验期限是(  )。

(A)1个月
(B)7个月
(C)8个月
(D)9个月[T/]

[D]B[D/]
@119.[T]AC008
3
1
2

轻柴油储存中的定期化验期限是(  )。

(A)3个月
(B)6个月
(C)8个月
(D)9个月[T/]

[D]A[D/]
120.[T]AC008
3
1
2

润滑油储存中的定期化验期限是(  )。

(A)9个月
(B)10个月
(C)11个月
(D)12个月[T/]

[D]B[D/]

121.[T]AC009
3
1
3

引起油品洁净度下降的物质是(  )。

(A)机械杂质
(B)表面活性物质
(C)油品中的水分
(D)机械杂质，表面活性物质和油品中的水分[T/]

[D]D[D/]

@122.[T]AC009
3
1
4

在储运及使用过程中，去掉细菌繁殖的条件，亦可防止细菌引起的腐蚀和对燃料的污染，当细菌缺乏(  )，便不会繁殖。

(A)游离水
(B)表面活性物质
(C)过氧化物
(D)溶解水[T/]

[D]A[D/]

123.[T]AC009
3
1
4
在条件相同的情况下，(  )中的溶解水数量最多。

(A)煤油
(B)轻柴油
(C)润滑油
(D)汽油[T/]

[D]D[D/]

124.[T]AC009
3
1
4
油品中的表面活性物质会(  )。

(A)加速氧化反应
(B)增强油水乳化
(C)降低油品氧化安定性
(D)增加油品中的游离水含量[T/]

[D]B[D/]

125.[T]AC010
3
1
3

柴油中混入汽油后，会导致柴油(  )。

(A)馏出温度升高
(B)闪点降低
(C)辛烷值降低
(D)黏度变大[T/]

[D]B[D/]

126.[T]AC010
3
1
3

汽油中混入其他燃料后，会导致汽油(  )。

(A)馏出温度升高
(B)闪点降低
(C)辛烷值升高
(D)黏度变大[T/]

[D]A[D/]

@127.[T]AC010
3
1
3

正常情况下，油品的变质是由(  )引起的。

(A)有机酸
(B)硫化物
(C)过氧化物
(D)可溶性胶质[T/]

[D]D[D/]

128.[T]AC010
3
1
3

关于油品中悬浮物的生成原因，下列叙述正确的是(  )。

(A)铁锈与罐底水作用生产的氢氧化铁胶体
(B)环烷酸、脂肪酸与铁锈反应生产的皂类物质
(C)油罐内涂层中的某些物质被燃料溶解、抽提出来而形成
(D)以上都正确[T/]

[D]D[D/]

129.[T]AC011
3
1
2

我国石油产品分类标准是参照(  )的标准进行制定的。
(A)欧洲共同体
(B)美国
(C)国际标准化组织
(D)俄罗斯[T/]

[D]C[D/]

@130.[T]AC011
3
1
1
石油产品国家标准的代号是(  )。
(A)SH
(B)Q/SH
(C)SY
(D)GB[T/]

[D]D[D/]
131.[T]AC011
3
1
4
在燃烧过程中，达到世界燃油规范Ⅰ类技术要求的汽油与Ⅱ类汽油相比，Ⅱ类汽油具有(  )。
(A)产生积炭少
(B)污染大
(C)易变质
(D)胶质大[T/]

[D]A[D/]

132.[T]AC011
3
1
3

车用柴油标准中，规定0#车用柴油十六烷值指标(  )。
(A)不大于49
(B)不小于49
(C)不大于45
(D)不小于45[T/]

[D]B[D/]
133.[T]AC012
3
1
3

93#车用乙醇汽油与93#车用汽油相比，93#车用乙醇汽油有(  )的特点。
(A)吸湿性较强
(B)清洁性差
(C)抗爆性能差
(D)污染大[T/]

[D]A[D/]
134.[T]AC012
3
1
3

-35#柴油比0#柴油的(  )性好。
(A)安全
(B)低温流动
(C)蒸发
(D)燃烧[T/]

[D]B[D/]
135.[T]AC012
3
1
3

可以暂时相互代用的润滑油有(  )。
(A)内燃机油与机械油
(B)内燃机油与汽油机油
(C)柴油机油与汽油机油
(D)变压器油与压缩机油[T/]

[D]C[D/]

@136. [T]AC012
3
1
2

柴油发动机的压缩比(  )汽油发动机，马力小时耗油量也低于汽油发动机，因而得到广泛的使用。
(A)高于
(B)低于
(C)相当于
(D)等于[T/]

[D]A[D/]

137.[T]AD001
3
1
1

输油管线的管径是依据(  )来选取。

(A)油品流速
(B)油品流量
(C)油品流速和流量
(D)泵的出口压力[T/]

[D]C[D/]
138.[T]AD001
3
1
3

无论层流或紊流，在圆形管道中流速最大点在(  )。

(A)管壁处
(B)管中心
(C)管壁与管中心一半处
(D)管中心与管壁1/3处[T/]

[D]B[D/]
@139.[TW]AD001
3
1
3

流体在圆形管道中流动，在紊流情况下，流体的平均速度υ与管中心最大速度υmax有(  )的关系。

(A)υ=0.8υmax
(B)υ=υmax
(C)υ=0.5υmax
(D)υ=1/3υmax[T/]

[D]A[D/]

140.[TW]AD001
3
1
2

层流时，管内平均流速ν是管中心的最大流速υmax的（  ）。

(A)1/3
(B)1/2
(C)1/4
(D)2/3[T/]

[D]B[D/]

141.[T]AD002
3
1
1

离心泵性能参数中η代表（  ）。
(A)流量
(B)扬程
(C)效率
(D)功率[T/]
[D]C[D/]

142.[T]AD002
3
1
2

扬程是指离心泵对于单位重量流体可提供的能量，它和扬程高度（  ）。
(A)是一个概念
(B)不是同一个概念
(C)相等
(D)以上均不是[T/]
[D]B[D/]

@143.[T]AD002
3
1
2
Q－H是离心泵的（  ）曲线。 
(A)流量和扬程
(B)流量和轴功率
(C)流量和效率
(D)流量与允许气蚀余量[T/]
[D]A[D/]

144.[T]AD002
3
1
2
Q－N是离心泵的（  ）曲线。 
(A)流量和扬程
(B)流量和轴功率
(C)流量和效率
(D)流量与允许气蚀余量[T/]
[D]B[D/]

145.[T]AD003
3
1
4

雷诺数越小，液流呈现(  )流态的可能性越大。

(A)水力光滑区 
(B)混合摩阻区
(C)层流 
(D)完全粗糙区[T/]

[D]C[D/]
@146.[T]AD003
3
1
4

随着雷诺数由小到大，液流流态变化依次是(  )。

(A)层流、水力光滑区、混合摩阻区、完全粗糙区
(B)水力光滑区、混合摩阻区、完全粗糙区、层流
(C)层流、混合摩阻区、水力光滑区、完全粗糙区
(D)层流、水力光滑区、完全粗糙区、混合摩阻区[T/]

[D]A[D/]
147.[T]AD003
3
1
4

紊流过水断面的速度分布较层流时(  )。

(A)更均匀
(B)更不均匀
(C)完全相同
(D)基本相同[T/]

[D]A[D/]

148.[T]AD003
3
1
4

在其他条件相同时，粘度越大的液体处于(  )的可能性越大。

(A)水力光滑区
(B)混合摩阻区
(C)完全粗糙区
(D)层流[T/]

[D]D[D/]

149.[T]AD004
3
1
2

已知水击波传递速度为1000m/s，某站间距为60km，如发生水击，水击波经过(  )会传到上站。

(A)4min
(B)3min
(C)2min
(D)1min[T/]

[D]D[D/]
150.[T]AD004
3
1
3

由于长输管道距离较长，水击发生后，水击压力波向上游传递过程中，会逐渐(  )。

(A)反射
(B)震荡
(C)衰减
(D)增强[T/]

[D]C[D/]
@151.[T]AD004
3
1
3

由于长输管道距离较长，水击发生后，水击压力波(  )的间隔时间长。

(A)反射
(B)传播
(C)衰减
(D)充装[T/]

[D]A[D/]
152.[T]AD004
3
1
2

水击压力是由(  )造成的，它的实质是能量转换。

(A)弹性
(B)惯性
(C)特性
(D)塑性[T/]

[D]B[D/]
153.[T]AD005
3
1
3

当液流处于(  )时，管内壁粗糙度对水头损失的影响最大。

(A)层流流态
(B)水力光滑区
(C)混合摩阻区
(D)完全粗糙区[T/]

[D]D[D/]

154.[T]AD005
3
1
3
液流处于(  )时，管内壁粗糙度及粘度均对水头损失有影响。

(A)层流流态
(B)水力光滑区
(C)混合摩阻区
(D)完全粗糙区[T/]

[D]C[D/]
155.[TW]AD005
3
1
2

在伯努力方程式中，△hf表示整个流程中的(  )水头损失。

(A)沿程
(B)总
(C)局部
(D)容积[T/]

[D]A[D/]
@156.[TW]AD005
3
1
2

在伯努力方程式中，△hk表示整个流程中的(  )水头损失。

(A)沿程
(B)总
(C)局部
(D)容积[T/]

[D]C[D/]
157.[T]AD006
3
1
4

相同阀门，当开启程度不同时，其局部摩阻系数(  )。

(A)发生变化，开启度大时，局部摩阻增大，开启度小时，摩阻系数减小
(B)发生变化，开启度大时，摩阻系数减小，开启度小时，摩阻系数增大
(C)不变
(D)基本不变[T/]

[D]B[D/]

158.[T]AD006
3
1
3

管内液流处于层流流态时，当流量增加，沿程摩阻系数(  )。

(A)不变
(B)基本不变
(C)将变小
(D)将变大[T/]

[D]C[D/]

159.[T]AD006
3
1
4

当管路中某阀门开度变小时，该管路的管路特性曲线将(  )。

(A)变平坦
(B)变陡
(C)变化，但变化不大
(D)没任何变化[T/]

[D]B[D/]

@160.[T]AD006
3
1
4

支管和变径管不能(  )。

(A)使全线的水头损失降低
(B)使全线的流量升高
(C)增加管线终点的压力
(D)延长输送距离[T/]

[D]C[D/]

161.[TW]AD007
3
1
3

实际液体的伯努力方程z1+p1/ρg +v21/2g=z2+p2/ρg +v22/2g+hw的适用条件为(
)。
(A)稳定流
(B)缓变流断面和流量沿流程不变
(C)不可压缩液体
(D)不可压缩稳定流体[T/]

[D]B[D/]
@162.[T]AD007
3
1
3
伯努力方程式中位置水头是相对基准面而言的，基准面(  )。

(A)必须是海平面
(B)必须低于管线
(C)只要是水平面就可以
(D)只要是平面就可以[T/]

[D]C[D/]
163.[T]AD007
3
1
3
在使用伯努力方程时，两个断面所用的压强(  )。

(A)必须是绝对压强
(B)必须是表压强
(C)必须是标准压强
(D)只要压强标准一致即可[T/]

[D]D[D/]

164.[TW]AD007
3
1
3
在伯努力方程中，表示单位质量液体在重力作用下所具有的比压能是(  )。

(A)Z
(B) p/ρg
(C) v2/2g
(D)2p/ρg[T/]
[D]B[D/]
@165.[T]AE001
3
1
4

进入有汽油﹑蒸汽的油罐时，应对作业场所的(  )浓度﹑氧气浓度及硫化氢浓度进行检测。
(A)空气
(B)氨气
(C)油气
(D)蒸汽[T/]

[D]C[D/]

166.[T]AE001
3
1
5

进入有含铅汽油﹑蒸汽的油罐时，要按进入(  )作业的有关规定的要求执行。
(A)有毒设备
(B)施工单位
(C)施工现场
(D)操作现场[T/]

[D]A[D/]

167.[T]AE001
3
1
3

对作业现场进行油气浓度检测时，(  )进行检测。
(A)仅用一台油气浓度检测仪
(B)使用二台油气浓度检测仪
(C)人为判断
(D)点火试验[T/]

[D]B[D/]

168.[T]AE001
3
1
3

便携式可燃气体浓度检测仪使用注意事项中不包括(  )。
(A)避免强烈的机械冲击
(B)不可常时间放在高温高湿的地方
(C)长时间使用后需跟换滤纸
(D)可以现场更换电池[T/]

[D]D[D/]

169.[T]AE002
3
1
3

腰轮流量计，又称罗茨流量计，其对液体进行计量，是通过计量室和腰轮（转子）来实现的，每当腰轮转一圈，便排出(  )计量室的体积量。

(A)3个
(B)4个
(C)5个
(D)6个[T/]

[D]B[D/]
170.[T]AE002
3
1
3
腰轮流量计对液体进行计量，是通过计量室和腰轮（转子）来实现的，每当腰轮转一圈，便排出一定体积量的液体，该体积量(  )。

(A)在流量计制造出后才能确定
(B)现场安装后才能确定
(C)流量计校验后才能确定
(D)在流量计设计时就确定了[T/]

[D]D[D/]
@171.[TW]AE002
3
1
4

如图（a）所示，从流入口流入流体时，下面说法正确的是(  )。

[image: image1.png]



（d）
    （c）
   （b）
 （a）
(A)上面的腰轮虽然受到流入流体的压力，但不产生旋转力；而下面的腰轮受到流入流体的压力后沿箭头方向旋转
(B)下面的腰轮虽然受到流入流体的压力，但不产生旋转力；而上面的腰轮受到流入流体的压力后沿箭头方向旋转
(C)两个腰轮上都产生了沿箭头方向的旋转力
(D)两个腰轮上都没有产生了沿箭头方向的旋转力[T/]

[D]B[D/]
172.[TW]AE002
3
1
3
对于腰轮流量计，采用摆线(
)组合和圆包络(
)组合式腰轮转子，在大流量下基本无振动。

(A)30o角，45o角
(B)45o角，60o角
(C)45o角，45o角
(D)60o角，60o角[T/]

[D]C[D/]

173.[T]AE003
3
1
2
腰轮流量计安装前应(  )，同时应仔细检查管路，清除杂质。

(A)涂抹防锈油
(B)涂抹防锈漆
(C)去除防锈油
(D)去除防锈漆[T/]

[D]C[D/]
174.[T]AE003
3
1
3

腰轮流量计仪表必须安装在(  )，以防杂质进入表内而损坏零部件，影响示值精度。

(A)分离器后面
(B)特制的分离器后面
(C)整流器后面
(D)特制的过滤器后面[T/]

[D]D[D/]
@175.[T]AE003
3
1
3

腰轮流量计回零计数器部分使用(  )后就应打开罩壳，给计数器各转动部位加润滑油。

(A)3个月
(B)6个月
(C)12个月
(D)18个月[T/]

[D]B[D/]

176.[T]AE003
3
1
3
腰轮流量计全部拆装完毕后，(  )。

(A)必须进行重新检定
(B)不须进行重新检定
(C)必须涂防锈油
(D)可直接安装使用[T/]

[D]A[D/]

177.[T]AE004
3
1
3
根据弹性元件受力变形的原理，将被测压力转换成弹性元件变形的位移来测量的方法被称为(  )。

(A)液柱式压力计
(B)弹性压力计
(C)电气式压力计
(D)电液式压力计[T/]

[D]B[D/]
178.[T]AE004
3
1
3
下列四项选择中，(  )也被称为压力控制器。

(A)U型液柱压力计
(B)弹簧管压力表
(C)压力开关
(D)差压变送器[T/]

[D]C[D/]
@179.[T]AE004
3
1
3
U型液柱压力计、弹簧管压力表、压力开关和差压变送器四种类型的测压仪表中，可以用来测绝对压力的是(  )。

(A)压力开关
(B)弹簧管压力表
(C)差压变送器
(D)无[T/]

[D]D[D/]
180.[T]AE004
3
1
3
容易实现远距离压力检测的测量仪表是(  )。

(A)U型液柱压力计
(B)弹簧管压力表
(C)压力开关
(D)差压变送器[T/]

[D]D[D/]
181.[T]AE005
3
1
3

流量计要求安装在干燥通风﹑腐蚀性气体少﹑无强(  )干扰﹑无剧烈振动及预防措施良好的场所。
(A)电流
(B)电磁场
(C)电压
(D)信号[T/]

[D]B[D/]

182.[T]AE005
3
1
3

流量计垂直安装时应使被测液体由(  )通过流量计。
(A)下方
(B)上方
(C)下而上
(D)上而下[T/]

[D]C[D/]

@183.[T]AE005
3
1
3

流量计正常使用和停止运行时开、关阀门的顺序应分别是(  )。
(A)先开流量计上游阀门，再开流量计下游阀门，先关流量计下游阀门再关流量计上游阀门
(B)先开流量计下游阀门，再开流量计上游阀门，先关流量计上游阀门再关流量计下游阀门
(C)先开流量计上游阀门，再开流量计下游阀门，先关流量计上游阀门再关流量计下游阀门
(D)先开流量计下游阀门，再开流量计上游阀门，先关流量计下游阀门再关流量计上游阀门[T/]

[D]A[D/]

184.[T]AE005
3
1
4

延长椭圆齿轮流量计的使用寿命，能保证它的计量精度要求通过仪表最小出口压力为(  )。
(A)0.01MPa
(B)0.02MPa
(C)0.03MPa
(D)0.04MPa [T/]

[D]B[D/]

185.[T]AE006
3
1
4
自动液位计水位盲区值设置的根据是(  )。
(A)浮子盲区值
(B)罐内最低水位
(C)罐内平均水位
(D)液位计杆长度[T/]

[D]A[D/]

186.[T]AE006
3
1
2

自动液位计油罐高度参数指(  )。
(A)油罐内径
(B)油罐容积表的结束高度
(C)油罐安全高度
(D)油罐长度[T/]

[D]C[D/]

@187.[T]AE006
3
1
3

自动液位计量系统可以读取的检测参数有(  )。
(A)进出流量
(B) 油罐长度
(C)进出油量
(D)油罐内径[T/]

[D]C[D/]
188.[T]AE006
3
1
3

自动液位计“高水位报警值”的设置应考虑(  )。
(A)油位盲区高度
(B)罐底水位高度
(C)水位盲区高度
(D)油罐高度[T/]

[D]C[D/]
189.[T]AF001
3
1
3
立体在正面投影图称为(  )。

(A)右视图
(B)主视图
(C)俯视图
(D)左视图[T/]
[D]B[D/]
190. [T]AF001
3
1
3
下面关于三视图关系叙述不正确的是(  )。

(A)主俯视图长相等
(B)主左视图高相等
(C)俯左视图宽相等
(D)主左视图宽相等[T/]

[D]D[D/]

@191.[T]AF001
3
1
3
由上向下投影所得的视图是(  )。

(A)主视图
(B)俯视图
(C)仰视图
(D)左视图[T/]

[D]B[D/]

192.[T]AF001
3
1
3
主视图反映物体的(  )尺寸。

(A)长与高
(B)长与宽
(C)高与宽
(D)长、宽与高[T/]

[D]A[D/]

193.[T]AF002
3
1
4

截平面与圆锥轴线垂直，则截交线的形状为(  )。

(A)相交直线
(B)圆
(C)抛物线
(D)椭圆[T/]

[D]B[D/]
194.[T]AF002
3
1
4

两圆柱直径相等时，两圆柱表面的交线为(  )。
(A)两个相互垂直的圆
(B)两个相互垂直的直线
(C)两个相互垂直椭圆
(D)两个相互垂直抛物线[T/]

[D]C[D/]
@195.[TW]AF002
3
1
3

根据主、俯视图，选择正确的左视图为(  )。


[image: image2.png]HH





(A)A
(B)B
(C)C
(D)D[T/]
[D]B[D/]
196.[TW]AF002
3
1
3

根据主俯视图，选择正确的左视图为(  )。


[image: image3.png]



(A)A
(B)B
(C)C
(D)D[T/]
[D]A[D/]
197.[TW]AF003
3
1
3

下列设备符号中属于流量计的是(  )。


[image: image4.png]X2 -2
AB?D




(A)A
(B)B
(C)C
(D)D[T/]

[D]C[D/]
198.[TW]AF003
3
1
3

下图设备符号中属于液动阀门的是(  )。

[image: image5.png]B

A B c D




(A)A
(B)B
(C)C
(D)D[T/]

[D]C[D/]
@199.[TW]AF003
3
1
3

下列设备符号图中属于高压泄压阀门的是(  )。

[image: image6.png]2B - % e
A D

B c




(A)A
(B)B
(C)C
(D)D[T/]
[D]A[D/]

200.[TW]AF003
3
1
3

下面设备符号中属于绝缘法兰的是(  )。


[image: image7.png]



(A)A
(B)B
(C)C
(D)D[T/]
[D]D[D/]
201.[TW]AF004
3
1
4

在管道平面图上，⊙表示弯头(  )。

(A)向前
(B)向后
(C)向上
(D)向下[T/]

[D]C[D/]
202.[T]AF004
3
1
3
当输油站的设备较多时，在工艺流程图上要一一对其编号。编号要用(  )标出注在图形旁边。

(A)点划线
(B)虚线
(C)细实线
(D)粗实线[T/]

[D]C[D/]
203.[T]AF004
3
1
3

站内管网的主要阀门要用(  )线画出。

(A)点划线
(B)虚线
(C)细实
(D)粗实线[T/]

[D]C[D/]

@204.[T]AF004
3
1
3

绘制工艺流程图中主要油品管线输油干线用(  )表示，辅助管线（燃料油、雾化风、助燃风管线）用(  )表示。

(A)粗实线，粗实线
(B)粗实线，细实线
(C)细实线，虚线
(D)粗实线，点划线[T/]

[D]B[D/]
205.[T]AG001
3
1
4

预防直接雷击的措施是设置防雷装置，主动引发(  )放电，消除雷云中的电荷，保护设备免遭雷击。
(A)地线
(B)风云
(C)雷云
(D)避雷针[T/]

[D]C[D/]
二、判断题(对的画“√”，错的画“×”)

1.[T]AA001
3
2
2

(  )安全技术是为了控制并消除各种潜在的不安全因素，针对劳动环境、机具设备、工艺过程、劳动组织以及工人的不安全技术等方面存在的安全问题，而采取的一系列技术措施。[T/]
[D]√[D/]

@2.[T]AA001
3
2
3

(  )对生产管理来说，安全生产主要是消除危害人身安全与健康的一切危险因素。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：对生产管理来说，安全生产既既要消除危害人身安全与健康的一切危险因素，同时也比须消除损坏设备、危害管道的一切危险因素，方能保证生产的正常运行。

3.[T]AA002
3
2
4

(  )根据油库危险区域划分，火灾危险区21区是指具有闪点高于环境温度的可燃液体，在数量和配置上能引起火灾危险的环境。[T/]
[D]√[D/]

@4.[T]AA002
3
2
3

(  )石油库的生产、生活场所一般划分为爆炸危险区域、火灾危险区域、一般用电区域三个区域。[T/]
[D]√[D/]

5.[T]AA003
3
2
1

(  )闪点可鉴定油品发生火灾的危险性。[T/]
[D]√[D/]

@6.[T]AA003
3
2
4

(  )按石油火灾危险性分类，-35#号柴油、轻柴油、重柴油均属于丙类油品。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：按石油火灾危险性分类，-35#号柴油和轻柴油属于乙类油品，而重柴油属于丙类油品。

7.[T]AA004
3
2
2

(  )闪点大于120℃的液体火灾属于丙A类。[T/]
[D]×[D/]

正确答案: 闪点大于120℃的液体火灾属于丙B类。

@8.[T]AA004
3
2
4

(  )通常根据油品闪点分为甲、乙、丙三大类。[T/]
[D]√[D/]

9.[T]AA005
3
2
3

(  )28℃≤闪点＜60℃的油品属乙类油品。[T/]
[D]√[D/]

@10.[T]AA005
3
2
1

(  )煤油属于甲A类油品。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：煤油属于乙A类油品。

11.[T]AA006
3
2 
3

(  )固定顶储罐之间的最小距离为较大油罐直径的0.6倍。[T/]
[D]√[D/]

@12.[T]AA006
3
2
4

(  )立式油罐排与排之间的防火距离应不小于3m。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：立式油罐排与排之间的防火距离应不小于5m。

13.[T]AA007
3
2
 3

(  )对防火堤仅要求其具有足够的容量。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：防火堤要求有足够的容量、高度和耐火等级，以及顺利阻油排水功能。

@14.[T]AA007
3
2
4

(  )罐组间隔堤高度应比防火堤顶面标高高0.2～0.3m。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：罐组间隔堤顶面标高应比防火堤顶面标高低0.2～0.3m。

15.[T]AA008
3
2
3

(  )汽油蒸气、液化石油气等在干燥、低湿度的环境中极易被引爆。[T/]
[D]√[D/]

@16.[T]AA008
3
2
1

(  )环境气压高，不利于油蒸气的散逸；环境气压低，油蒸气易散逸。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：环境气压高，利于油蒸气的散逸；环境气压低，油蒸气不易散逸。
17.[T]AA009
3
2
4

(  )储油罐油气排放是油品损耗和造成环境污染的一个重要因素。[T/]
[D]√[D/]
@18.[TW]AA009
3
2
2

(  )硫化氢浓度高达1000mg／m3时，人接触1-3分钟就会导致中毒死亡。[T/]
[D]√[D/]

19.[T]AA010
3
2
2

(  )油库含油污水与库区内雨水必须分流排放。[T/]
[D]√[D/]

@20.[T]AA010
3
2
5

(  )污水中的悬浮物含量是现代石油化工厂污水、水质最常用和最重要的表示指标。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：污水中的固体悬浮物含量、BOD5、COD、SS等是现代石油化工厂污水、水质最常用和最重要的表示指标。

21.[T]AA011
3
2
3

(  )毒物按其化学结构可划分为有机毒物和无机毒物两种。[T/]
[D]√[D/]

@22.[T]AA011
3
2
3

(  )毒物进入人体产生中毒分为急性中毒﹑亚急性中毒。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：毒物进入人体时，产生中毒分为急性中毒、亚急性中毒及慢性中毒。
23.[T]AA012
3
2
3

(  )工业毒物在人体产生麻醉性反应，会使人发生急性中毒。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：工业毒物在人体产生麻醉性反应，会引起人的皮肤和皮肤角质增生。
@24.[T]AA012
3
2
3

(  )汽油呈透明或黄色液体，易溶于脂肪和水。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：汽油呈透明或黄色液体，易溶于脂肪不溶于水。
25.[T]AA0013
3
2
2

(  )在管道大修时，补焊加强可根据补焊面积的不同而减低用火等级。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：在管道大修时，补焊加强可根据管内压力不同而减低用火等级。

@26.[T]AA0013
3
2
2

(  )在管内压力小于1.2Mpa且处于野外开阔地带时，管道大修补焊加强的用火级别可作二、三级用火。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：在管内压力小于1Mpa且处于野外开阔地带时，管道大修补焊加强的用火级别可作二、三级用火。

27.[T]AB001
3
2
1

(  )相对误差小，表明测量准确度高。[T/]
[D]√[D/]

@28.[T]AB001
3
2
4 
(  )修正值与误差的符号相同。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：修正值与误差的符号不相同。

29.[T]AB002
3
2
2

(  )对某级别量程一定的仪表，其允许示值误差与示值大小有关。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：对某级别量程一定的仪表，其允许示值误差与示值大小无关。

@30.[T]AB002
3
2
4

(  )仪器误差是由于仪器自身精确度不够而造成的。[T/]
[D]√[D/]

31.[T]AB003
3
2
2

(  )测量列中的粗大误差应在做数据处理中予以保留。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：测量列中的粗大误差应在做数据处理前剔除。

@32.[T]AB003
3
2
3

(  )实验或测量条件一经确定，多次测量的平均值不能消除或减少测量的系统误差。[T/]
[D]√[D/]

33.[T]AB004
3
2
3

(  )数据57.65按数字修约规则修约至小数点后一位的结果为57.7。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：数据57.65按数字修约规则修约至小数点后一位的结果为57.6。

@34.[T]AB004
3
2
4

(  )数据36.895999按数字修约规则修约至小数点后二位的结果为36.89。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：数据36.89999按数字修约规则修约至小数点后二位的结果为36.90。

35.[T]AB005
3
2
4

(  )油品计量交接不清，记错罐号或数量，容易造成冒罐或抽空事故。[T/]
[D]√[D/]

@36.[T]AB005
3
2
4

(  )计量员在未对罐内油品数量计量的情况下擅自估计罐内存油，容易造成冒罐事故。[T/]
[D]√[D/]

37.[T]AB006
3
2
2

(  )选用压力仪表时，所选用的仪表精度等级越高越好。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：选用压力表在满足精度的前提下，应尽量选用价廉耐用的仪表。

@38.[T]AB006
3
2
2

(  )选用一块压力仪表时，为了保证测量值的准确度，所测的压力值不能太接近仪表的下限值，一般被测压力的最小值以不低于仪表满量程的1／3为宜。[T/]
[D]√[D/]

39.[TW]AB007
3
2
3

(  )静压液位计是根据流体静力学原理和压力公式△P=ρgh来实现的。[T/]
[D]√[D/]

@40.[T]AB007
3
2
3

(  )静压式液位计只能测敞口容器的液位高度。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：静压式液位计既能测敞口容器的液位高度，也能测闭口容器的液位高度。

41.[T]AB008
3
2
4

(  )热电偶温度计可以测低温，而且精度较高。[T/] 

[D]×[D/]

正确答案：热电偶温度计在低温段精度较低，一般不用来测量低温。

@42.[T]AB008
3
2
4

(  )光学高温计一般测温范围为900～2000℃。[T/]
[D]√[D/]
43.[T]AB009
3
2
4

(  )浮顶油罐计量时，一定要避开低液位区。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：浮顶油罐计量时，一定要避开非计量区。

@44.[T]AB009
3
2
3

(  )内浮顶油罐罐底水垫层不能高于量油导向管入口，否则将影响油品的计量和取样，通常以20cm为宜。[T/]

[D]×[D/]

正确答案：内浮顶油罐罐底水垫层不能高于量油导向管入口，否则将影响油品的计量和取样，通常以8-12cm为宜。

45.[T]AC001
3
2
4

(  )油品中的碘值或溴值能单独表示油品的安定性好坏。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：碘值或溴值只表示油品中不饱和烃的含量，不能表示不饱和烃的结构，若油品中

含极少量的二烯烃，碘值或溴值尽管小，但油品的安定性却很差，因此碘值或溴值不能单独表示油品安定性的好坏。

@46.[T]AC001
3
2
4

(  )诱导期长，汽油的氧化安定性就一定好。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：诱导期长，汽油的氧化安定性不一定好。
47.[T]AC002
3
2
1
(  )随着氧化反应的进行，油品中实际胶质、酸度都是持续增加的。[T/]
正确答案：随着氧化反应的进行，油品中实际胶质是持续增加，酸度是波动增加的。

[D]√[D/]

@48.[T]AC002
3
2
1
(  )油品是否易于氧化，与其化学组成有关，温度、空气、金属、水分等外界条件对氧化起加速作用。[T/]
[D]√[D/]
49.[T]AC003
3
2
3

(  )装运油品时，对同一容器来说，装油量的多少不会影响油品的损耗量。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：装运油品时，对同一容器来说，装油量的不同，油气空间体积也不同，因此油品的损耗量也不同。

@50.[T]AC003
3
2
3

(  )油品“大呼吸”损耗通常可以用输转损耗来表示。[T/]
[D]√[D/]

51.[T]AC004
3
2
1
(  )蒸发损耗是油品损耗中最大的一种，在整个油品储运损耗中约占70％—80％。[T/]
[D]√[D/]

@52.[T]AC004
3
2
1
(  )影响蒸发损耗的因素包括燃料性质和储存条件两方面。[T/]
[D]√[D/]
53.[T]AC005
3
2
3

(  )在条件允许的情况下，争取在发油不太久以后就接着收油，使排出容器外的混合气体中的油品蒸气的浓度较低，大呼吸损耗就较小。[T/]
[D]√[D/]

@54.[T]AC005
3
2
3

(  )油罐收油时，收油量波动可减少蒸发损耗。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：油罐收油时，收油量均匀可减少蒸发损耗。

55.[T]AC006
3
2
2

(  )航空汽油虽然初馏点较高，但整体蒸发性能比较小。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：航空汽油虽然初馏点较高，蒸发损失较车用汽油小，但整体蒸发性能比较大。

@56.[T]AC006
3
2
2

(  )氧化变质过程中，催化裂化轻柴油胶质增长最多。[T/]
[D]√[D/]

57.[T]AC007
3
2
2

(  )执行油料储存年限规定，应以“发陈存新，优质后用”的原则为前提，对于质量潜力小的油料，无论超期于否，均应优先发储，以免造成质量不合格引起的损失浪费。[T/]
[D]√[D/]
@58.[T]AC007
3
2
2

(  )航空汽油的储存年限是6年。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：航空汽油的储存年限是5年。

59.[T]AC008
3
2
2 

(  )油料储存年限规定是按照各类油料的总体质量状况制定的相对安全的储存期，油料在存储期内一般不会发生严重的质量变化，但不意味着油料在储存期内就是绝对安全的。[T/]
[D]√[D/]
@60.[T]AC008
3
2
2 

(  )洗涤油储存中的定期化验期限是5年。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：洗涤油储存中的定期化验期限是6年。

61.[T]AC009
3
2
2 

(  )引起油品洁净度下降的物质分为四类：水分、机械杂质、表面活性物质及油品中的细菌。[T/]
[D]√[D/]

@62.[T]AC009
3
2
2 

(  )溶解水会抽提油品中的抗氧防胶剂，会降低油品的安定性，加快油品的氧化。[T/]
[D]√[D/]
63.[T]AC010
3
2
3

(  )不同牌号的汽油相混合，将使高牌号汽油的辛烷值下降。[T/]
[D]√[D/]

@64.[T]AC010
3
2
3

(  )柴油混入汽油，将使柴油的抗氧化安定性下降。[T/]
[D]√[D/]

65.[T]AC011
3
2
3

(  )我国石油产品标准按其效用不同，可分强制性和临时性标准。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：我国石油产品标准按其效用不同，可分强制性和非强制性性标准。
@66.[T]AC011
3
2
2

(  )我国汽油尚未达到世界燃油规范Ⅰ类汽油技术要求。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：我国汽油已达到世界燃油规范Ⅰ类汽油技术要求。

67.[T]AC012
3
2
4

(  )-35#柴油在燃烧过程中的动力性能与0#柴油的相当。[T/]
[D]√[D/]

@68.[T]AC012
3
2
2

(  )压缩比在8.0-8.5之间的发动机，应选用90#汽油。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：压缩比在8.0-8.5之间的发动机，应选用93#汽油。

69.[T]AD001
3
2
2

(  )输送油品管径大的管道流过的速度快。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：输送油品管径小的管道流过的速度快。

@70.[T]AD001
3
2
2

(  )在相同流量下，管线的管径越大，管线的压降就越大。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：在相同流量下，管线的管径越大，管线的压降就越小。

71.[T]AD002
3
2
2
(  )管路曲线上的任一个点都代表管路的一个工作状态。[T/]
[D]√[D/]

@72.[T]AD002
3
2
2
(  )如果改变管路直径，其特性曲线也要相应变化，直径增大，曲线向右移动。[T/]
[D]√[D/]

73.[T]AD003
3
2
3

(  )流体在管流中，当雷诺数在Re之2100～3000间，流体状态为过度流。[T/]
[D]√[D/]

@74.[T]AD003
3
2
3

(  )用雷诺数判别流态的方法如下：Re ≤2100为层流,Re＞2100为紊流。[T/]
[D]√[D/]

75.[T]AD004
3
2
2

(  )水击产生的原因是由于液流压力的突然变化。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：水击产生的原因是由于液流流速的突然变化。

@76.[T]AD004
3
2
2

(  )水击压力是由惯性造成的，它的实质是能量转换，即由液体的动能转换为压能。[T/]
[D]√[D/]

77.[T]AD005
3
2
3

(  )液流水头损失分为沿程水头损失和局部水头损失。[T/]
[D]√[D/]

@78.[T]AD005
3
2
3

(  )液体在长输管道中的总水头损失以局部水头损失为主。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：液体在长输管道中的总水头损失以沿程水头损失为主。

79.[T]AD006
3
2
3

(  )串联管路的水力特点是，各联接点处，流进和流出的流量平衡以及各段水头损失之和为全段的总水头损失。[T/]
[D]√[D/]

@80.[T]AD006
3
2
4

(  )当管路所输液体的粘度增加时，管路特性曲线将变平坦。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：当管路所输液体的粘度增加时，管路特性曲线变陡。

81.[T]AD007
3
2
3
(  )理想流体的伯努力方程式表明液流只在某一断面机械能守恒。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：理想流体的伯努力方程式表明液流只在任一断面机械能守恒。

@82.[TW]AD007
3
2
4

(  )伯努利方程式z+P/γ+υ2/2g=C，从推导中我们可以看出，它的适用条件为理想流体。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：伯努利方程式z+P/γ+υ2/2g=C，从推导中我们可以看出，它的适用条件为稳定流动的不可压缩的理想流体。

83.[T]AE001
3
2
2

(  )进罐作业期间要求每12小时对可燃气体浓度检测不少于1次。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：进罐作业期间要求每4小时对可燃气体浓度检测不少于1次。
@84.[T]AE001
3
2
2

(  )进行动火作业时应在动火前30分钟内进行可燃气体浓度检测。[T/]
[D]√[D/]
85.[T]AE002
3
2
3

(  )腰轮流量计的转子是一对不带齿的腰形轮，两腰轮在转动过程中不直接接触，而依靠套在壳体外的腰轮引出轴上的两个啮合齿轮来驱动，因而，能保持流量计的长期稳定性。[T/]
[D]√[D/]

@86.[T]AE002
3
2
3

(  )腰轮流量计由于采用比较合理的转子线型，转子表面为光滑曲线，故可允许测量含有微小颗粒的流体，并可用于气体和液体的测量。[T/]
[D]√[D/]

87.[T]AE003
3
2
3

(  )腰轮流量计在投入运行前应将指针、计数器拨回零位，工作时如果需要回零可用专门的工具拨回零位。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：腰轮流量计工作时不需要回零可用专门的工具拨回零位。[T/]
@88.[T]AE003
3
2
3

(  )腰轮流量计在拆卸计量体部分时，固定在腰轮上的齿轮一般不要取下。[T/]
[D]√[D/]

89.[T]AE004
3
2
2

(  )弹簧管压力表可用来测绝对压力。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：弹簧管压力表只能用来测相对压力。

@90.[T]AE004
3
2
2

(  )将被测压力转换成各种电量进行测量的被称为电气式压力计。[T/]
[D]√[D/]

91.[T]AE005
3
2
3

(  )安装流量计时可加装旁路管道。[T/]
[D]√[D/]

@92.[T]AE005
3
2
4

(  )安装流量计时，要避免管线受流动的影响，位置应便于读数。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：安装流量计时，要避免受外力后产生变形和振动，位置应便于读数。
93.[T]AE006
3
2
2

(  )磁致式液位计是一种新型的非接触式的液位计，是目前精度最高的选择，可以安装在油罐的顶部或侧面。[T/]
[D]√[D/]
@94.[T]AE006
3
2
4
(  )磁致式液位计精度较高，可测量介质的液位和温度，适用于所有油品的测量。[T/]
[D]×[D/]
正确答案：磁致式液位计精度较高，可测量介质的液位和温度，但不适用于重质(粘度大)油品的测量

95.[T]AF001
3
2
3
(  )主视图反映物体的上、下和左右形状特征。[T/]
[D]√[D/]

@96.[T]AF001
3
2
3
(  )选择主视图一般应能明显反映出物体形状的主要特征。[T/]
[D]√[D/]

97.[T]AF002
3
2
3


(  )在视图中表达不清或不便于标注尺寸和技术要求时，可采用局部放大图。[T/]
[D]√[D/]

@98.[T]AF002
3
2
2


(  )三视图的投影规律可简称为“高对正、长平齐、宽相等”。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：三视图的投影规律可简称为“长对正、高平齐、宽相等”。

99.[T]AF003
3
2
3

(  )图纸中一般用“Y”表示油管线。[T/]
[D]√[D/]

@100.[T]AF003
3
2
3

(  )一张完整的工艺流程图还应附有流程说明、标题栏和设备等。[T/]
[D]√[D/]

101.[T]AF004 
3
2
3

(  )工艺流程图在绘制时，应按比例绘制。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：工艺流程图在绘制时，无需按比例绘制。

@102.[T]AF004 
3
2
3

(  )绘制工艺流程图中如管线在图上发生交叉而实际并不相交时，按照竖断横不断，次线断主线不断的原则绘制。[T/]
[D]√[D/]

103.[T]AG001
3
2
4

(  )浮顶油罐浮盘未浮起之前，要限制进油速度不大于1m/s。[T/]
[D]√[D/]

@104.[T]AG001
3
2
4

(  )采取接地﹑加入静电添加剂等均不属于加速静电泄漏的方法。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：采取接地﹑加入静电添加剂等均属于加速静电泄漏的方法。
105.[T]AG002
3
2
3

(  )管线起点至末端要设防静电，中间段每隔200～300m设接地点，接地电阻小于10Ω。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：管线起点至末端要设防静电，中间段每隔200～300m设接地点，接地电阻小于30Ω。
@106.[T]AG002
3
2
3

(  )凡储存油品的钢制油罐都要安装防雷、防静电接地装置。[T/]
[D]√[D/]

107.[T]AG003
3
2
3
(  )隔爆型电气设备接合面的紧固螺栓应齐全，弹簧垫圈等防松设施应齐全完备，弹簧垫圈应压平,接地标志及接地螺钉应完好。[T/]
[D]√[D/]
@108.[T]AG003
3
2
3
(  )隔爆面上不应有砂眼及机械伤痕,可以刷漆。[T/]
[D]×[D/]

正确答案：隔爆面上不应有砂眼及机械伤痕,严禁刷漆

109.[T]AG004
3
2
2
(  )防爆电气设备铭牌上必须标明电气设备适用的爆炸性气体混合物场所的类别、级别和组别。[T/]
[D]√[D/]
三、简答题

1.[T]AA001
3
4
2

我国安全生产方针是什么？[T/]

[D]答：①安全生产；②预防为主。[D/]

评分标准：答对①～②各占0.5。

2.[T]AA001
3
4
3

我国现阶段实行的安全生产管理体系是什么？[T/]

[D]答：①企业负责；②行业管理；③国家监察；④群众监督。[D/]

评分标准：答对①～④各占0.25。
3.[T]AA002
3
4
3

油库分为哪几个区域？[T/]

[D]答：油库一般可划分为①储油区、②装卸作业区（铁路、水运、公路）、③辅助生产区、④行政管理区等区域。[D/]

评分标准：答对①～④各占0.25。
4.[T]AA002
3
4
4

油库如何划分危险区及划分的目的是什么？[T/]

[D]答：油库危险区分为：

①爆炸危险区：是指油品蒸气与空气混合后，有可能达到爆炸极限的区域。按其在生产作业区出现和积聚形成爆炸性气体混合物的频繁程度和持续时间，将爆炸危险区分为0区、1区、2区三个区域；②火灾危险区：是指闪点高于环境温度的可燃油品生产作业区;③一般用电区：是指除上述两类区域以外的所有场所。④划分的目的是：为了便于在油库正确合理地进行电气设计、设备选型、安装、运行、检修、维护和安全管理。[D/]

评分标准：答对①占0.3、②占0.2、③占0.2、④占0.3。

5.[T]AA003
3
4
4

冬夏储存汽油各有何危险性？[T/]

[D]答： eq \o\ac(○,1)冬天室外储存的汽油,其爆炸的温度极限接近或等于环境温度时，发生爆炸的危险性比夏天大； eq \o\ac(○,2)夏天在室外储存汽油因气温高，在一定时间内，汽油蒸气的浓度易处于饱和状态，在一定条件下，往往先燃烧，后爆炸。[D/]

评分标准：答对①、②各占0.5。

6.[T]AA003
3
4
4

油品火灾危险性分类？[T/]

[D]答：①根据石油库设计规范规定，按其闪点大小，将油品分为甲、乙、丙三类；②根据建筑设计防火规范将储存物品的火灾危险性分为5类：甲、乙、丙、丁、戊。[D/]

评分标准：答对①、②各占0.5。

7.[T]AA004
3
4
3

什么是防火距离？[T/]

[D]答：①当可燃性混合气体发生爆炸或其它因素破坏时，事故中心到能保护人身安全；①建筑物的破坏限制在允许限度内的最小距离，称为防火距离。[D/]

评分标准：答对①、②各占0.5。

8.[T]AA004
3
4
3

地上油罐组的布置及防火距离？[T/]

[D]答：①单罐容量小于1000m3 的储存丙B类油品的油罐不应超过四排；其他油罐不应超过两排；②立式油罐排与排之间的防火距离不小于5m；③卧式油罐排与排之间的防火距离不应小于3m[D/]

评分标准：答对①占0.4、②占0.3、③占0.3。

9.[T]AA09
3
4
4

油库、加油站进行绿化对防尘毒有什么作用？[T/]

[D]答：①树木根深叶茂，有很强的降低风速作用，使空气中的尘埃下降，地面上的尘埃减少吹起；②叶子表面多茸毛，有些还分泌油脂或汁浆，会吸附空气中的尘埃，绿化后的飘尘浓度一般可减少0.1~0.15，甚至达到0.5；③草地上的茎叶也有吸尘作用，草地还可以固沙、土，减少风的吹起；④一般种草坪地区比地面裸露地区上空的含尘量可减少2/3～5/6。 [D/]

评分标准：答对①～④各占0.25。

10.[T]AA09
3
4
5

油库造成污染的因素有哪些？[T/]

[D]答：油库造成污染的因素主要有：①瓦斯气，有害添加剂气体；②二次加工装置排出的硫化氢气体以及其它排出的有害气体和各种溶剂的散发气体；③油罐切水﹑漏跑油品﹑添加剂，蒸汽倒淋，排凝以及清刷油罐后所排出的污水污油；④废碱酸渣，油罐硫化铁；⑤各种油品及添加剂氧化生成物质及废质生成物。[D/]

评分标准：答对①～⑤各占0.2。

11.[T]AB009
3
4
4

简述浮顶油罐进行交接计量时的注意事项。[T/]

[D]答：使用浮顶油罐进行交接计量时，应注意：①油品交接计量的液位一定要避开非计量区间；②因为在这一区间内，浮顶在油罐中的状态似浮非浮，难以确定浮顶在油罐中排开液体的体积和重量；③浮顶上不能有积水、积雪及杂物，浮顶上积水、积雪及杂物会增加浮顶质量。[D/]

评分标准：答对①占0.4、②占0.3、③占0.2。

12.[T]AB009
3
4
4

浮顶油罐进行交接计量，液位高于浮顶最低起浮高度时，如何确定油罐实际液位下介质的表载体积？[T/]

[D]答：①计量时的液位高于浮顶最低起浮高度时，液位下的容积表体积减去浮顶排开罐中介质在实际温度下的体积；②才是油罐实际液位下介质的表载体积。[D/]

评分标准：答对①占60%、②占0.4。

13.[T]AD003
3
4
4
为什么可以用临界雷诺数判别流态？[T/]

[D]答：①由于临界雷诺数是惯性力与粘滞力比值的临界值，当液体运动的雷诺数小于临界雷诺数时，说明粘滞力对液体的作用占主导作用，液体的运动必然是层流状态；②当液体运动的雷诺数大于临界雷诺数时，说明惯性力对液体的作用占主导作用，液体的运动必然是紊流状态。[D/]

评分标准：答对①、②各占0.5。

14.[T]AD003
3
4
4
[DW]如何判别管内液流的流动状态？[T/]

答：①用计算公式为：Re=νd/v；②如果Re ≤Rec为层流；③Re＞ Rec为紊流；④其中，Rec为临界雷诺数。[D/]

评分标准：答对①～④各占0.25。

15.[T]AD004
3
4
3

什么叫水击？[T/]

[D]答：①水击是指在压力管道中，当由于某种原因发生流速突然变化时，引起管内压力的突然变化，②由于管壁和液体的弹性作用，造成压力波在管内的迅速传递，并可听到对管壁的锤击声音，故把水击又称为水锤。[D/]

评分标准：答对①、②各占0.5。

16.[T]AD004
3
4
4

什么叫水击压力？[T/]

[D]答：①水击压力是指在密闭管中，由于液流速度的突然改变而引起液流压力突然变化的幅度值。②水击压力是由于惯性造成的，它的实质是能量的转换，即在液体减速的情况下，动能转换为压能，在液体加速的情况下，压能转换为动能。[D/]

评分标准：答对①、②各占0.5。

四、计算题

1.[T]AB001
3
5
2

投一台0－500℃的温度指示表，其精度为0.5级，求该表最大允许误差为多少？[T/]

[DW]解：①最大允许误差＝精度×量程

②＝±0.5％×(500－0)

③＝±2.5℃

答：该表的最大允许误差为±2.5℃。[D/]

评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答占0.1。

2.[T]AB001
3
5
2

一台测温仪表，其标尺长度为40cm，其测量范围为400℃，精度等级为0.5级，则其灵敏度为多少?仪表在测量过程中允许的最大误差为多少? [T/]

[DW]解：①S=∆a/∆x
②=40cm/400℃

③=0.1cm/℃

    ④最大允许误差＝精度×量程

⑤＝±0.5％×400℃

⑥=±2℃

答：灵敏度为1.0cm/℃,最大误差为±2℃[D/]

评分标准：①占0.2；②占0.1；③占0.15；④占0.2；⑤占0.1；⑥占0.15；答占0.1。

3.[T]AB002
3
5
3

计算由于油温上升10℃, 会给流量计带来多大附加误差?βm为体膨胀系数,可取0.0000036/℃。[T/]

[DW]解: ①ΔE=-βm(t-t1)

    ②=-0.0000036×10
③=-0.0036％ 
答: 由于油温上升10℃会给流量计带来0.0036％误差。[D/]

评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答占0.1。

4.[T]AB002
3
5
3

如果流量计运行时油品温度为15℃, 而检定时油品温度为20℃, 计算由此会使流量计产生多大误差?(体膨胀系数可取0.0000036/℃)[T/]
[DW]解：①ΔE=-βm(t-t1)
②= 3.6×10-6×(15-20)

③=0.0018%

答：会使流量计产生0.0018%的误差。[D/]

评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答占0.1。

5.[TW]AB003
3
5
4

某油罐检尺口管总高12000mm。装油后，检尺口管实高11997mm。检空高计量，下尺长度为10000mm，尺带沾油50mm，计算因检尺口高度变化引起的量油差，求油面高度为？[T/]

[DW]解：①H=HA-(
[image: image8.wmf]-

h

-50)

    ②=12000-10000+50


    ③=2050mm

答：浮顶的起浮高度2050mm。[D/]
评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答占0.1。

6.[T]AB003
3
5
5

某油罐检尺口管总高15000mm。装油后，检尺口管实高14997mm。检空高计量，下尺长度为10000mm，尺带沾油200mm，计算因检尺口高度变化引起的量油差。该油罐为1000m3拱顶油罐，每毫米高容积约560L。[T/]

[DW]解：①检尺口按原高计算：

油高h=15000-10000+200=5200mm

②检尺口按变化后计算：

油高h’=14997-10000+200=5197mm

③对1000m3拱顶油罐，每毫米高容积约560L

560×(5200-5197)=1680L
答：因检尺口总高变化而造成的计量差为1680L。[D/]

评分标准：①占0.3；②占0.3；③占0.3；答占0.1。
7.[TW]AD001
3
5
4

某输油管输送密度ρ= 800.0 ㎏/m3的油品，设计输送量为每小时50吨。限制流速不超过2.5m/s,管径不应小于多少？[T/]

[DW]解：①Q=Q总/t=50×1000×9.8/(8000×3600)=0.017m3/s

②d =
[image: image9.wmf]V

Q

p

/

4

 

③=
[image: image10.wmf]5

.

2

14

.

3

/

017

.

0

4

´

´


④= 0.093m = 93mm
答：所需管内径应不小于93 mm 。[D/]
评分标准：①占0.3；②占0.2；③占0.2；④占0.2；答占0.1。

8.[T]AD001
3
5
3
一离心泵，吸入管径为0.15m，排出管径为0.1m，若限制吸入管流速不超过0.7m/s，求流量及排出管流速各为多少？[T/]

[DW]解：①Q吸＝
[image: image11.wmf]4

p

d吸2·v吸＝
[image: image12.wmf]4

14

.

3

×0.152×0.7=0.0124m3/s

据流体的连续性特性知：Q吸＝Q排
②Q吸＝Q排 
[image: image13.wmf]Þ


[image: image14.wmf]4

p

d吸 2  ·v吸  ＝
[image: image15.wmf]4

p

 d排2 ·v排   
[image: image16.wmf]Þ

 v吸/ v排＝（
[image: image17.wmf]吸

排

d

d

）2
③v排 ＝v吸  ×（
[image: image18.wmf]排

吸

d

d

）2＝0.7×（
[image: image19.wmf]1

.

0

15

.

0

）2＝1.575m/s
答：管道中流量为0.0124 m3/s，排出管路流速为1.575 m/s。
评分标准：①占0.3；②占0.3；③占0.3；答占0.1。

9.[TW]AD002
3
5
3

某离心泵输送密度ρ为860kg/m3的油品时，测得流量Q为120m3/h，泵的扬程H为60m，轴功率N​​为31.8kW。试求该泵的效率η。[T/]

[DW]解：①η=
[image: image20.wmf]N

QH

102

r

×100%

②=
[image: image21.wmf]%

100

8

.

31

102

60

3600

120

860

´

´

´

´


③=53%

答：该泵的效率η为53%。[D/]
评分标准：①占0.4；②占0.2；③占0.3；答占0.1。

PAGE  
1

_1180863060.doc
[image: image1.png]






_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567906.unknown

_1234567907.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567892.unknown

_1122706336

_1122706338

_1166342292.unknown

_1122706337

_1122706333

_1122706335

_1122706332

