1、按照用途城市燃气管道可分为ABDA、长距离输气管道B、分配管道D、室内燃气管道

2、平衡燃气输配系统供需平衡的方法有ABD。

A、改变气源生产能力B、利用缓冲用户D、利用储气设施

3、调压站的最佳作用半径随   AB   的增加而增大。A、调压站的造价B、低压管网压力降

4、用户处的压力及其波动范围取决于  ABCD   。

A、计算压力降的大小B、压降利用程度C、系统负荷的变化情况D、调压器出口压力调节

5、常见的储气设施有   ABCD    。

A、地下储气库B、液态储存 C、管道储气D、储气罐储气

1、在确定高、中压管网末端最小压力时，应保证  AB  。

A、区域调压站能正常工作并通过用户在高峰时的用气量 B、与管网相连的中压引射器的正

3、燃气输配管道的管材主要使用   ABC     。A、钢管B、铸铁管C、PE管

4、在城市燃气管网布线时应考虑的因素包括 ABCD  。

A、管道中的燃气压力B、土壤性质、腐蚀性能、冰冻线深度；C、线路上所遇到的障碍物情况；D、街道及其它地下管道密集程度与布置情况

5、按照调压器的敏感元件与传动装置的受力元件之间的关系分类，调压器可分为 AB 。

A、直接作用式调压器B、间接作用式调压器

1、对于高层建筑的室内燃气管道系统，其特殊问题有 ABC    。

A、补偿高层建筑的沉降B、克服高程差引起的附加压头的影响C、补偿温差引起的变形

2、下列燃气属于人工燃气的有（AC）A. 固体燃料干馏煤气C. 焦炉煤气

3、下列可以用于液化石油气装卸的设备是（ABD）A. 升压器B. 压缩机D. 烃泵

4、当所输配的燃气被另一种燃烧特性差别较大的燃气所取代时，需考虑哪些火焰特性（ABD）

A. 华白指数B. 不完全燃烧 D. 回火

5、影响公共建筑用气量指标的重要因素有（BCD）

B. 地区的气候条件 C. 用气设备的性能D. 热效率

1、为保证高、中压管网的水力可靠性，其所需的压力储备值与   D 有关。D、环数

3、调压器的计算流量，应按该调压器所承担的管网计算流量的 C 倍确定。C、1.2

1、调压站内的安全装置主要有 ABCD 。

A、安全放散阀B、安全切断阀 C、监视器装置D、调压器的并联装置

1、用户的用气不均匀性可分为 ABC  。A、月不均匀性B、日不均匀性C、时不均匀性

3、以下说法正确的是 ABC 。

A、中压管道各支管处应设置阀门B、储配站进出口管道处应设置阀门

C、中压管道穿过铁路两侧应设置阀门

5、对于城市燃气输配系统的运行费用，主要部分由 ABC  构成。

A、折旧费B、小修和维护管理费用 C、加压燃气用的电能或燃料费用

1、要求解燃气流动的状态参数：压力、密度及流速，用到的方程有 BCD  。

B、连续性方程 C、运动方程D、状态方程

2、年用气量主要取决于   ABC 。

A、用户的类型B、数量C、用气量指标

3、在城市燃气输配管网中，调压器的作用是  AB  。

A、降压B、稳压

1、城市燃气管道采用不同压力级制的必要性包括ABC  。

A、比较经济B、不同用户的需要C、消防安全的需要

2、以下说法正确的是 BC 。

B、环状管网中变更某一管段的管径时，会引起所有管段流量的重新分配。C、枝状管网中的流量分配方案唯一

3、对于以下阀门，流通断面与管径相等的是 ACD 。

A、闸阀C、球阀D、旋塞阀

1、城市燃气管网按照管网压力级制的不同组合形式进行分类，可分为 ABCD 。

A、一级管网B、二级管网C、三级管网D、多级管网

2、液化石油气的质量指标包括 ABCD  。

A、硫分B、二烯烃C、乙烷和乙烯D、残液

3、公共建筑年用气量的影响因素包括 ABC  。

A、城市居民人口数B、公共建筑设施标准C、公共建筑用气定额

4、常见的储气设施有ABCD   。

A、地下储气库B、液态储存C、管道储气D、储气罐储气

5、按照调压器的敏感元件与传动装置的受力元件之间的关系分类，调压器可分为 AB。

A、直接作用式调压器B、间接作用式调压器

1、防止燃气水化物形成或分解已形成水化物有哪些方法？

答：防止燃气水化物形成或分解已形成水化物有两种方法：（1）降低压力，升高温度，加入可使水化物分解的反应剂（防冻剂）。（3分）（2）脱水，使气体中水分含量降低到不致形成水化物的程度。（3分）

2、燃气储气罐主要有哪些功能？

答：储气罐的主要功能有以下三点：（1）随燃气用量的变化，补充制气设备所不能及时供应的部分燃气量。（2分）（2）当停电、维修管道、制气或设配设备发生暂时故障时，保证一定程度的供气。（2分）（3）可以混合不同组分的燃气，是燃气的性质（成分、发热值）均匀。（2分）

3、液化石油气灌装中，影响容积充满度的因素有哪些？答：容积充满度与以下几个因素有关：1）液化石油气的组分（2分）2）液化石油气的最高工作温度（2分）3）液化石油气的灌装温度（2分）

4、简要回答压差式流量计的作用原理？答：压差式流量计又称为节流流量计，其作用原理是基于流体通过突然缩小的管道断面时（2分），使流体的动能发生变化而产生一定的压力降，压力降的变化和流量有关（2分），此压力降可借助于差压计测出（2分）。

5、已知某月份用气量占全年用气量的百分率为y，写出该月的月不均匀系数的计算式。答：（5分），a为年天数，m为该月天数（1分）。

1、城市燃气输配系统由哪些部分构成？（5分）答：城市燃气输配系统的通常由下列部分构成：1）低压、中压及高压等不用压力等级的燃气管网。（1分）2）城市燃气分配站或压气站、各种类型的调压站或调压装置。（1分）3）储配站。（1分）4）监控与调度中心。（1分）5）维护管理中心。（1分）

2、城镇燃气设计规范中对有毒气体和无毒气体加臭分别有什么要求？（4分）答：规范规定对于有毒而又无臭的燃气应加臭，使有毒气体在达到允许有害浓度之前，应能察觉（2分）。对无毒燃气在相当于爆炸下限20%的浓度时，应能察觉。（2分）

3、简要叙述架空钢管和埋地管道的防腐蚀方法？（6分）答:对于架空管道，防止外壁腐蚀的方法，通常在钢管的外壁涂上油漆覆盖层，由于内壁的腐蚀并不严重，一般不需要特殊的防腐处理。对于埋地管道，针对土壤腐蚀的特点，可以从下述三个途径来防止腐蚀的发生和降低腐蚀的程度。1）采用耐腐蚀的管材。（2分）2）增加金属管道和土壤之间的过渡电阻，减小腐蚀电流，如采用防腐绝缘层使电阻增大，在局部地区采用地沟敷设或非金属套管敷设的方法。（2分）3）采用电保护法，一般与绝缘防腐层法相结合，以减小电流的消耗。（2分）

4、对于低压管网用户灶具前压力及其波动范围的影响因素有哪些？（6分）（6分）对于低压管网用户灶具前压力及其波动范围的影响因素有哪些？

答：低压管网用户灶具前压力及其波动范围主要取决于如下三个因素：1）计算压力降的大小和压降利用程度（或称压降利用系数）（2分）。2）系统负荷（流量）的变化情况（2分）。3）调压器出口压力调节方法（2分）。

# 5、简述调压站安全装置中监视器装置的工作原理。（5分）（5分）简述调压站安全装置中监视器装置的工作原理。

答：由两个调压器串联连接的装置，实际上是防止调压器失效而串联的另一个调压器（2分）。备用调压器2设计出口压力略高于调压器3，因此正常情况下，备用调压器2的调节阀是全开的；只有在调压器3失灵，出口压力上升到调压器2的给定出口压力时，备用调压器2投入运行（3S分）。

1、简述提高输配管网水力可靠性的途径。（5分）答：（1）管网系统应有两个或两个以上的供气点以防供气中断。（2分）向大用户、调压站以及小区居民用户供气时，都应双侧供气；高、中、低压管网都要连成环形。如果管网系统是由几个压力级组成，则应设一定数量的连接点（即调压站）以保证多点供气。 （2）如果存在天然或人工障碍（1分）低压管网最好分区布置，而不要连成整体系统，但每一独立区至少应有两个调压站；各调压站的出口可用同径管道以最短的线路互相连接，以保证当一个调压站关断时由另一个调压站供给必要数量的燃气。 （3）对于高压管网（1分）如果高、中压管网只有一个环时，可采用相同或相近的管径，并留有一定的压力储备，以提高事故情况下的通过能力。对由许多环路组成的管网，整个压力降应当在沿燃气流动方向依次布置的各环路之间均匀地分配，并且每个环应由管径相同的管道构成。管网中环路越多，则压力储备可以减少。 （4）对于低压管网（1分）低压环网可按单位长度压力降为常数进行计算，而相邻管段直径不能相差很大，否则在事故情况下就不能保证供应一定的燃气量。

2、液化石油气的质量指标主要包括哪五项？其危害分别是什么？（5分）答：液化石油气的质量指标包括：硫分、水分、二烯烃、乙烷和乙烯、残液五种。

1）、液化石油气中的硫化氢和有机硫，会造成运输、储存和蒸发设备的腐蚀。硫化氢的燃烧产物SO2也是强腐蚀性气体。（1分）

2）、水分的危害（1分）（1）形成水化物  液化石油气中的水分或水蒸气能与气态的C2、C3、C4生成结晶水化物。减小或堵塞流通断面，影响安全阀、液面计和调压器的正常工作。（2）结成普通的冰  容器底部沉积的水分温度降低时，容易结成普通的冰，使吹扫管、放空管、液位计失效。（3）腐蚀性：水与硫化氢、氧气、SO2一起与管道、阀门的组成电化学腐蚀电池，加速腐蚀。3）、二烯烃危害：在气化装置的加热面上可能生成固体的聚合物，使供气装置在短期内失去工作能力。（1分）4）、乙烷和乙烯的危害：乙烷和乙烯的饱和蒸汽压，高于丙烷和丙烯的饱和蒸汽压，若液化气中含乙烷和乙烯过高时，会影响到容器的安全。（1分）5）、残液会降低容器的利用率，使用户的使用成本增加。（1分）

3、简述按月（或季节）调节调压器出口压力的调整原则，并列出不同月份调压器出口压力的确定步骤。（6分）答：调整原则：调压器出口压力的调整值应满足该月最大小时用气量时燃具前的压力为额定压力（2分）。调整步骤：（1）计算各月最大小时用气量（1分）（2）求各月最大小时流量与管道计算流量的比值xm（1分）。(3) 根据各月的xm值计算压力降（1分）。(4) 确定各月调压器的出口压力（该月最大小时用气量时燃具前的压力为额定压力）（1分）

4、对于高层建筑的室内燃气管道系统，附加压头会产生什么不利影响？可采取哪些措施来克服附加压头的影响？（6分）答：随建筑物高度的增大，附加压头也逐渐增大。对于民用燃具，为使其正常工作，燃具前压力是有一定的波动范围的。如果附加压头过大，可能会造成燃气前压力过高，超过它的正常工作范围。（3分）消除附加压头的措施：①高层与低层分设燃气供应系统；（1分）②设用户调压器；（1分）③采用低—低调压器，消除楼层的附加压头。（在立管上每7~8层设一个调压器）（1分）。

5、简述调压站安全装置中并联装置的工作原理。（4分）答：该装置是由两个调压器并联连接的装置。正常工作调压器的给定出口压力略高于备用调压器的给定出口压力。备用线路上安全切断阀的动作压力应略高于正常工作线路上安全切断阀的动作压力。（2分）正常工作时，备用调压器呈关闭状态。当正常工作的调压器发生故障，使出口压力增加到超过允许范围时，其线路上的安全切断阀关闭，致使出口压力下降，当下降到备用调压器的给定出口压力时，备用调压器自行启动正常工作。（2分）

1、常见的储气设施有哪几种？（5分）答：a、地下储气：可用于平衡季节不均匀用气和一部分日不均匀用气。b、低温液态储存：适于调节各种不均匀用气。c、高压管束储气及长输干管末端储气：用于平衡耗气小时不均匀性。高压管束储气这种储存方式是用高压将燃气压入地下燃气管束内进行储气。这种方法投资较少，维修量小，也较隐蔽，但要有较高压力的压缩机，电能消耗大，运行费用高。d、储气罐储气目前采用最多的储气罐储气只能用来平衡耗气日不均匀性及小时不均匀性，利用储气罐储气消耗金属多，投资大。

2、简答枝状管网、环状管网各自的水力计算特点（5分）答：1、枝状管网水力计算的特点⑴枝状管网由管段和节点组成；⑵枝状管网的管段数P和节点数m的关系符合：⑶燃气在管网中的流动从气源至各节点只有一个固定的流向；⑷每一管段的流量是惟一的，任一管段的流量等于该管段之后（顺气流方向）所有节点流量之和；⑸枝状管网中变更某一管段的管径时，不会影响管段的流量分配（用气量一定），只导致管道终点压力的改变。⑹由于枝状管网的流量分配是由用户决定的，是唯一的，所以枝状管网水力计算中各管段只有直径di与压力降ΔPi两个未知数。

2、环状管网水力计算的特点（1）环状管网的管段数P、节点数m和环数n的关系均符合：（2）管段和节点的流量有多个分配方案；任一管段可由一条或多条管线供气，也可向一条或多条管线供气。（3）节点和管段流量符合连续性方程（也就是虽然流量分配方案比较复杂，但流量一定满足连续性方程，即流向任一节点的流量必须等于流离该节点的流量。）（4）某一管段直径的改变会影响整个管网参数的重新分配，包括压力和流量。所以说环状管网水力计算中各管段有三个未知数，管径、流量、压力降，也就是说环网的未知数是管段数的三倍。设管段数为P，未知数的个数3P。要求解这3P的未知数，必须列出3P个方程。

3、什么是环状管网的管网平差计算？（5分）答：环网水力计算时按照可靠性原则可以给每条管线预先分配流量，按照经济性原则可计算出单位长度上的压力降，由流量和压力降，就可以给每条管线预选管径。由管径、流量计算各条管线的压力降，从而可以进一步计算各环的压力降闭合差，等于0，计算结束，不等于0，重新分配流量，直至各环压力降的闭合差都等于0，计算结束。这里把这一反复调整流量，使其同时满足节点流量平衡方程和环路压力平衡方程的过程称为管网的平差计算。所以平差平的是流量，即流量的重新分配。通过计算每个环的校正流量来达到流量重新分配。

4、附加压头是如何产生的？写出其计算公式。（5分）答：由于空气与燃气密度不同，当管道始、末端存在标高差时，在燃气管道中将产生附加压头。计算公式：

1、城市燃气为什么要进行加臭？（5分）答：由于燃气的可爆炸性及部分成分对人体的有害性，因此在有泄漏的情况下应使人们能够尽可能早的察觉并采取相应的措施。因此对于没有异味的燃气采取加臭措施。便于发现漏气，保证燃气输送和使用安全。

2、解决燃气供需平衡的方法主要有哪几种？（5分）答：1）、改变燃气生产能力； 2）、利用缓冲用户发挥调度作用 ；3）、利用储气设施。

3、简答城市燃气管道采用不同压力级制的必要性。（5分）答：1）、管网采用不同的压力级制比较经济.因为燃气由较高压力的管道输送，管道的管径可以选得小一些，管道单位长度的压力损失可以选得大一些，以节省管材。如由城市的某一地区输送大量燃气到另一地区，则应采用较高的压力比较经济合理。有时对城市里的大型工业企业用户，可敷设压力较高的专用输气管道。当然管网内燃气的压力增高了，输送燃气所消耗的能量也随之增加。2）、各类用户所需要的燃气压力不同如居民用户和小型公共建筑用户需要低压燃气，而大型公共建筑和大型工业企业用户，以及工艺上要求燃气压力较高的用户，则需要供应中压燃气或更高压力的燃气。3）．在城市未改建的老区，建筑物比较密集，街道和人行道都比较狭窄，不宜敷设高压或次高压管道。此外，由于人口密度较大，从安全运行和方便管理的观点看，也不宜敷设高压或次高压管道，而只能敷设中压和低压管道。同时大城市的燃气输配系统的建造、扩建和改建过程是要经过许多年的，所以在城市的老区原先设计的燃气管道的压力，大都比近期建造的管道的压力为低。

4、在选择城市燃气管网系统时，主要应考虑哪些因素？（6分）答：1）气源的类型、供气量和供应压力；2）城市规模、人口密度、用户的分布和规划发展情况；3）不同类型用户对燃气压力的要求；4）管材及管道附件和调压设备的生产和供应情况；5）大型燃气用户的数目和分布；6）储气设备的类型；7）市地理、地形条件，天然和人工障碍物的情况。

5、解释计算压力降的含义及计算公式。答：在最大负荷下，管网起点（调压器出口）到最远端用户燃具前的压力降，即：

1、解释压降利用系数的含义及表示方法。答：压降利用系数表示各用户计算压力降的利用程度。用户的实际压力降/管网计算压力降

3、简答燃气调压器的功能及工作原理。答：1）、调压器的功能:在燃气输配系统中，不同压力等级的管网之间由调压器相联，调压器的作用主要有两个：（1）将输气管网的压力调节到下一级管网或用户所需要的压力，即降压作用：所有调压器都是将较高的压力降至较低的压力，因此调压器是一个降压设备。（2）将调节后的压力保持稳定，即稳压作用：无论入口压力和出口处的用气量如何变化，调压器的出口压力为定值。2）、工作原理① 出口处的用气量增加或入口处压力降低时，燃气出口压力降低，造成N<Wg，失去平衡。薄膜下降，使阀门开大，燃气流量增加，使压力恢复平衡状态。 ②当出口处用气量减少或入口处压力增加时，燃气出口压力P升高，造成N>Wg，薄膜上升，带动阀门使开度减小，燃气流量减少，使压力恢复到原来的数值；可见，无论入口压力和出口燃气流量如何变化，调压器都能通过自身的调解作用，最终恢复到平衡状态：，此时：。

4、解释附加投资偿还年限的含义，如何根据附加投资偿还年限来判定最优方案？答：附加的部分投资由于每年运行费用的节省，经过t年后即可得到回收。所以称t为附加投资的偿还年限。用T来表示标准偿还年限。当t小于规定的标准偿还年限T时，说明多追加的投资在标准偿还年限之内可以回收，所以投资大的方案是合理的。反之，若t﹥T，说明多投资的这部分费用在标准偿还年限之内无法得到回收，所以投资大的方案是不合理的，应该选用投资小的方案比较经济。

5、对于给定居民区域的燃气管网，简答各管段途泄流量的计算步骤。（6分）答：（a）在供气范围内，按不同的居民人口密度或道路和建筑物的布局划分街区A、B～F。（b）分别计算各个街区居民用气量及小型公共建筑年用气量、小时计算流量，并按照用气量的分布情况布置配气管道1-2、2-3……（c）根据每个街区的燃气计算流量和燃气管道的长度，计算管道单位长度向该街区供应的途泄流量。（d）求管段的途泄流量①管段的途泄流量等于单位长度途泄流量乘以该管段的长度。②若管段是两个小区的公共管道，需同时向两侧供气时，其途泄流量应为两侧的单位长度途泄流量之和乘以管长。

2、已知北京地区8月份月不均匀系数为0.91，月高峰系数为1.15，天然气灶具额定压力Pn=2000Pa，调压器出口压力最大值不超过1.5Pn，以此计算8月份调压器出口压力。解：1）计算压力降（2分）

- 8月最大小时流量与管道计算流量的比值x8 （1分）

3）8月最大小时流量时的实际压力降（3分）

4）8月调压器出口压力的调整值

∴8月份调压器出口压力调整值为2993Pa。

3、已知干燃气的容积成分为，，，，，，。各组分密度分别为,，,,,,。假定含湿量干燃气，求湿燃气的平均密度。解：计算湿燃气的平均密度

计算湿燃气密度

4、已知，途泄流量分别为，，，，3节点为集中用户，如图1所示，计算1、2、3、4四个节点的节点流量（流量折算系数α取0.55）

解：各节点流量为（2分）

（3分）

（4分）

（2分）

5、已知某高压燃气管线末端管长L=100km,管径Φ620×10mm，管道起点最高绝对压力为5MPa, 终点要求最低绝对压力为2MPa, 平均流量为每日300万立方米，水力计算公式为，求管道的储气量。解：确定在管道中燃气量最大时的平均绝对压力

（4分）

确定在管道中燃气量最小时的平均绝对压力

（4分）

管道的容积

（4分）

管道的储气量

（4分）

6、某多层住宅，已知燃气室内立管终端标高17m，引入管始端标高－0.6m，燃气密度0.71kg/Nm3，引入管起点压力P1=1000Pa，燃气由起点到终点的总阻力损失为80Pa，请计算附加压头及立管终端压力P2。（6分）附加压头

（4分）

（4分）

1、选用调压器的阻力ΔP=0.048MPa，出口绝对压力P2=0.1053 MPa，燃气密度ρ0=0.7 kg/Nm3。给出调压器实验值为，，，，。请计算该调压器的最大通过能力；若管网的计算流量为1242Nm3/h，问调压器能否满足该管网的流量要求？（8分）解：0.687〉0.546

流动速度为亚临界速度。通过能力（1分）

，故能够满足该管网流量要求。（3分）

2、管线A为与调压站相连的城市燃气分配管道，该管段供气区域的年用气量为800000Nm3/a；管线B为一居民楼供气，该楼居民共40户，其中10户只安装了一台双眼灶，30户分别安装了一台双眼灶和一台热水器，请分别计算两管段的小时计算流量。（8分）

解：城市管道小时计算流量用不均匀系数法：

（4分）

建筑燃气管道小时计算流量用同时工作系数法：

双眼灶燃气额定流量（2分）

热水器额定流量 ,其中

故

3、已知某城市人口50万，标准状况下燃气低热值取36000KJ/Nm3；气化率为0.9，居民生活用气定额为2500MJ/(人.年)；公共建筑设施标准：托儿所：150人/1000人，旅馆：8床位/1000人，其中托儿所的用气定额取2000MJ/(人.年)，旅馆的用气定额取4000 MJ/(人.年)；

3、解：1、居民年用气量（2分）

2、公共建筑年用气量：托儿所年用气量

旅馆年用气量

3、工业企业年用气量

4、年总用气量

1、已知LPG气相分子成分，，20℃时和饱和蒸气压分别为0.846MPa和0.2348MPa，求20℃时平衡液相成分。解：系统的压力P为

（2分）

平衡液相组分的分子成分：

,

起点压力,得终点压力：