油气储运专业常用基本数据                                                                         油气工艺设计所（04年12月）

油气储运专业常用基本数据

1  常用标准规范

《石油天然气工程设计防火规范》                      GB50183-2004
《建筑设计防火规范》                                GB50016-2006
《油气集输设计规范》                                SY/T0004-2005
《输油管道工程设计规范》                      GB50253-2003 
《输气管道工程设计规范》 



              GB50251-2003

《石油库设计规范》                                    GB50074-2002 
《石油化工企业设计防火规范》(1999年版)                GB50160-92   
《汽车加油加气站设计与施工规范》                      GB50156－2002

《城镇燃气设计规范》                                  GB50028-2006
《气田集气工程设计规范》                               SY/T0010-96

《气田天然气净化厂设计规范》                           SY/T0011-96

《天然气脱水设计规范》                                 SY/T0076-2003

《原油稳定设计规范》                                   SY/T0069－2000

《天然气凝液回收设计规范》                             SY/T0077-2003

《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范 穿越工程》    SY/T0015.1-98

《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范 跨越工程》    SY/T0015.2-98

《输油(气)埋地钢质管道抗震设计规范》         
          SY/T0450-97

《长距离输油输气管道测量规范》


                 SY/T0055-2003

《输油气管道岩土工程勘察规范》


                 SY/T0053-97

《关于处理石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定》 
〖(78)交公路字698号，(78)油化管道字452号文〗

《石油天然气长输管道与铁路相互关系的若干规定》       
〖(87)油建第505号文、铁基(1987)780号文〗

《石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第1部分：A级钢管》 GB/T9711.1-1997
《石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第2部分：B级钢管》 GB/T9711.2-1999

《石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第3部分：C级钢管》 GB/T9711.3-2005

《输送流体用无缝钢管》
                               GB/T8163-1999

《工业设备及管道绝热工程设计规范》                      GB50264-97

《石油天然气工程总图设计规范》 
                        SY/T0048-2000 

《输油输气管道线路工程施工及验收规范》  
              SY0401-98

《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》        SH3501-1997

《管道下向焊接工艺规程》                                SY/T4071-93

《石油天然气金属管道焊接工艺评定》                      SY/T0452-2002

《石油天然气钢制管道对接焊缝射线照相及质量分级》        SY4056-93

《石油天然气钢制管道对接焊缝超声波探伤及质量分级》      SY4065-93

《石油天然气钢制管道对接环焊缝全自动超声波探伤》        SY/T0327-2003

《石油天然气站内工艺管道施工及验收规范》                SY0402-2000

《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》                SY/T4079-95

《石油天然气管道跨越工程施工及验收规范》                SY0470-2000
《油田集输管道施工及验收规范》                          SY0422-97
《天然气集输管道施工及验收规范》                        SY0466-97
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》                  GB50231-97

《工业金属管道工程施工及验收规范》                      GB50235-97

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》            GB50236-98
《石油设施电气装置场所分类》
                        SY0025-95

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》                  GB50058-92

《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》                  SY0007-1999

《埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范》
              SY/T0036-2000

《阴极保护管道的电绝缘标准》 

                     SY/T0086-2003
《埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准》                  SY/T0420-97

《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐技术标准》                  SY/T0447-96

《埋地钢质管道煤焦油瓷漆外防腐技术标准》                SY/T0379-98

《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术标准》                  SY/T0315-97

《埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温技术标准》      SY/T0415－96

《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》                    SY/T0413-2002
《埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范》                SY/T0036-2000

《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》                SY/T0019-97

《埋地钢质管道阴极保护参数测试方法》 
                  SY/T0023-97

《埋地钢质管道直流排流保护技术标准》
                  SY/T0017-96

《中华人民共和国安全生产法》                          主席令第70号(2002)

《中华人民共和国节约能源法》                          主席令第90号(1997)

《中华人民共和国环境保护法》                          主席令第22号(1989)

《中华人民共和国水工保持法》                          主席令第49号(1991)

《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》                劳动部令第3号(1996)

《建设项目环境保护管理条例》                          国务院令第253号(1998)

《石油天然气管道保护条例》                            国务院(2001)

2  制图

2.1图纸幅面

图纸基本幅面尺寸

	幅面代号
	尺寸(长×宽)

	A0
	841×1189

	A1
	594×841

	A2
	420×594

	A3
	297×420

	A4
	210×297


2.2比例

优先选用比例系列

	种类
	比   例

	原值比例
	1:1

	放大比例
	5:1                5:1                 5:1  

5×10n:1           2×10n:1             1×10n:1

	缩小比例
	1:2                1:5                 1:10  

1:2×10n           1:5×10n             1:1×10n



必要时选用比例系列

	种类
	比   例

	放大比例
	4:1                             2.5:1                   

4×10n:1                        2.5×10n:1             

	缩小比例
	1:1.5       1:2.5        1:3         1:4        1:6   

1:1.5×10n   1:2.5×10n     1:3×10n       1:4×10n   1:6×10n


3  数学数据
	1
	π=3.1416
	2
	e（自然对数底）=2.7183

	3
	g（重力加速度）=9.81m/s2
	4
	1rad=57.3º

	5
	21/2=1.414
	6
	31/2=1.732

	7
	lg1=0
	8
	lg10=1

	9
	lg100=2
	10
	lg0.1=-1

	11
	Lg0.01=-2
	12
	lne=1

	13
	ln1=0
	14
	lna•b= lna+ lnb

	15
	lna / b= lna- lnb
	16
	sin30º=cos60º=1/2

	17
	sin60º= cos30º=31/2/2
	18
	sin45º= cos45º=21/2/2

	19
	sin90º=1
	20
	cos90º=0

	21
	tg30º=ctg60º=31/2/3
	22
	tg60º=ctg30º=31/2

	23
	tg45º=ctg45º=1
	24
	tg90º=∝

	25
	ctg90º=0
	26
	tgα= 1/ctgα

	27
	tgα= sinα•cosα
	28
	sin2α + cos2α=1

	29
	logab= logcb/ logca
	
	


4  一般物化数据

	1
	理想气体标准状态下(0℃，101.325kPa)千摩尔体积为22.414m3/kmol(物理标准状态)
理想气体标准状态下(20℃，101.325kPa)千摩尔体积为24.055m3/kmol(中国和前苏联标准状态)

理想气体标准状态下(15.6℃，101.325kPa)千摩尔体积为      m3/kmol(英美标准状态)

	2
	每千摩尔气体的气体常数R在标准状态下(T。=273.15K，P。=101.325kPa)下8.3144kJ/kmol•K

	3
	空气的气体常数为0.2871kJ/kg•K

	4
	空气的理想密度ρ=1.2922 kg/m3(273.15K，101.325kPa)

	5
	天然气的气体常数一般为0.5kJ/kg•K

	6
	天然气的密度一般为0.75~0.8kg/m3

	7
	天然气的相对密度一般为0.58~0.62

	8
	油田伴生气相对密度一般为0.7~0.85

	9
	甲烷(101.325kPa，273.15K)的低发热量为35807 kJ/ m3
甲烷(101.325kPa，293.15K)的低发热量为33356 kJ/ m3


5  储罐数据

5.1球罐

桔瓣式球罐的基本参数

	公称直径m3
	球壳内直径或球罐基础中心圆直径mm
	几何容积m3
	支柱底板底面至球壳中心的距离mm
	球壳

分带数
	支柱

根数

	50
	4600
	51
	4000
	3
	4

	120
	6100
	119
	4800
	4
	5

	200
	7100
	187
	5200
	4
	6

	400
	9200
	408
	6200
	4
	6

	
	
	
	
	
	8

	
	
	
	
	5
	8

	650
	10700
	641
	7000
	4
	6

	
	
	
	
	
	8

	
	
	
	
	5
	8

	1000
	12300
	974
	8000
	5
	8

	
	
	
	
	
	10

	1500
	14200
	1499
	8800
	5
	8

	
	
	
	
	
	10

	2000
	15700
	2026
	9600
	5
	10

	
	
	
	
	
	12

	3000
	18000
	3054
	10600
	5
	10

	
	
	
	
	
	12

	4000
	19700
	4003
	11600
	6
	12

	
	
	
	
	
	14

	5000
	21200
	4989
	12200
	6
	12

	
	
	
	
	
	14

	6000
	22600
	6044
	13000
	6
	12

	
	
	
	
	
	14

	8000
	24800
	7986
	14000
	7
	14

	10000
	26800
	10079
	15000
	7
	14


5.2拱顶储罐

100 m3~10000 m3系列钢制拱顶储罐设计数据一览表

	公称容积

m3
	几何容积m3
	有效容积m3
	罐壁内径mm
	罐壁总高度mm
	拱顶总高度mm
	储罐总质量kg

	100
	112
	104
	Ф5140
	5374
	495
	7111

	200
	213
	197
	Ф6580
	6256
	825
	10576

	300
	334
	313
	Ф7710
	7156
	872
	13927

	400
	428
	405
	Ф8240
	8038
	934
	16545

	500
	558
	531
	Ф8920
	8938
	1103
	19464

	700
	803
	760
	Ф10200
	9825
	1140
	26240

	1000
	1114
	1059
	Ф11500
	10725
	1343
	31922

	2000
	2269
	2168
	Ф15700
	11720
	1804
	57686

	3000
	3289
	3142
	Ф18900
	11726
	2188
	80965

	5000
	5494
	5267
	Ф23640
	12518
	2839
	128382

	10000
	10810
	10249
	Ф30000
	15294
	3375
	240525

	 设计数据

	设计正压：          1961Pa(200mm水柱)
	设计负压：           490Pa(50mm水柱)

	试验正压：          2157Pa(220mm水柱)
	试验负压：           1765Pa(180mm水柱)

	设计温度：          -10~93℃
	工作温度：           常温(≥-10℃)


5.3 浮顶油罐

5000 m3~100000 m3钢制浮顶油罐系列设计参数表

	标准编号

SYJT
	公称容积

(m3)
	储存容积

(m3)
	油罐内径

(m)
	罐壁高度H(m)
	储液高度HY(m)
	油罐总质量

(t)

	单盘
	2003-01
	5000
	4991
	22
	14.27
	13.13
	135

	双盘
	2003-02
	
	
	
	
	
	140

	单盘
	2003-03
	10000
	10290
	28.5
	17.43
	16.13
	231.19

	双盘
	2003-04
	
	
	
	
	
	249.4

	单盘
	2003-05
	20000
	20780
	40.5
	17.43
	16.13
	402.29

	双盘
	2003-06
	
	
	
	
	
	435.94

	单盘
	2003-07
	50000
	50611
	60
	19.48
	17.8
	969.6

	双盘
	2003-08
	
	
	
	
	
	1038

	单盘
	2003-09
	100000
	101536
	80
	21.97
	20.2
	1867.14

	双盘
	2003-10
	
	
	
	
	
	1888.7


注：“油罐总质量”为参考值，不能误用于设计文件中。
5.4内浮顶油罐   

100 m3~30000 m3内浮顶油罐系列基本参数和尺寸表

	序号
	标准序号
	公称容积
	计算容积
	储罐

内径

Φ
	高度(mm)
	罐壁厚度(mm)
	拱顶板厚
	罐底板厚
	浮板厚度
	罐体
材料

	设计温度
设计压力
(℃/kPa)


	储罐
总重(kg)

	
	
	
	
	
	罐壁

高度
	拱顶

高度
	总高
	底圈
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八
	九
	十一
	十二
	十三
	十四
	
	中幅板
	边缘板
	
	
	
	

	
	
	(m3)
	(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(mm)
	
	
	

	1
	HG 21502.2-92-101

             102
	100
	110
	4500
	7850
	477
	8327
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	6
	6
	5
	Q235-A.F
	-19~80
	8170

	2
	HG 21502.2-92-103
             104
	200
	220
	5500
	10260
	587
	10847
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	6
	6
	5
	
	
	12620

	3
	HG 21502.2-92-105
             106
	300
	320
	6500
	10650
	695
	11345
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	6
	6
	5
	
	
	15980

	4
	HG 21502.2-92-107
             108
	400
	430
	7500
	10650
	805
	11455
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	6
	6
	5
	
	
	19280

	5
	HG 21502.2-92-109
             110
	500
	530
	8200
	11000
	881
	11881
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	5.5
	6
	6
	5
	
	
	22220

	6
	HG 21502.2-92-111
             112
	600
	635
	9000
	11000
	969
	11969
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	5.5
	6
	6
	5
	
	
	25835

	7
	HG 21502.2-92-113
             114
	700
	764
	9200
	12500
	991
	13491
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	5.5
	6
	6
	5
	
	
	28720

	8
	HG 21502.2-92-115
             116
	800
	864
	10000
	12000
	1078
	13078
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	5.5
	6
	6
	5
	
	
	31925

	9
	HG 21502.2-92-117
             118
	1000
	1140
	11500
	12000
	1254
	13254
	7
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	5.5
	6
	7
	5
	Q235-A
	0kPa
	39430

	10
	HG 21502.2-92-119
             120
	1500
	1650
	13000
	13500
	1405
	14905
	8
	7
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	5.5
	6
	7
	5
	
	
	51425

	11
	HG 21502.2-92-121
             122
	2000
	2186
	14500
	14350
	1569
	15919
	9
	8
	7
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	5.5
	6
	7
	5
	
	
	60950

	12
	HG 21502.2-92-123

             124
	3000
	3360
	17000
	15850
	1841
	17891
	11
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	
	5.5
	6
	9
	5
	
	
	89485

	13
	HG 21502.2-92-125
             126
	5000
	5360
	21000
	16500
	2278
	18778
	13
	12
	11
	9
	8
	7
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	5.5
	7
	9
	5
	20R
	
	134435

	14
	HG 21502.2-92-127
             128
	10000
	10700
	30000
	16500
	3260
	19760
	19
	17
	15
	13
	11
	9
	7
	6
	6
	6
	
	
	
	5.5
	7
	10
	5
	
	
	286520

	15
	HG 21502.2-92-129
             130
	20000
	22400
	42000
	17500
	4546
	22046
	20
	18
	16
	14
	12
	10
	8
	8
	8
	8
	
	
	
	5.5
	7
	12
	5
	16MnR
	
	510885

	16
	HG 21502.2-92-131
             132
	30000
	31300
	44000
	22000
	4788
	26788
	28
	25
	22
	20
	18
	16
	13
	11
	9
	9
	9
	9
	
	5.5
	7
	12
	5
	
	
	690270


6  常用阀门规格

	名称
	型号
	型号描述
	阀体材料
	尺寸

及重量
	公  称  直  径    DN  (mm)
	适用介质

	
	
	
	
	
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	500
	

	楔

式

闸

阀
	Z40H-16C
	4-法兰 0-弹性闸板 H-密封面或衬里材料不锈钢
	碳

钢
	L(mm)

H(mm)
重量(kg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	450
	500
	550
	600
	
	水、蒸汽

油品

≤425℃

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	818
	969
	1145
	1280
	1450
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	194
	294
	379
	590
	849
	
	

	
	Z40H-25
	4-法兰 0-弹性闸板 H-密封面或衬里材料不锈钢
	碳

钢
	L(mm)

H(mm)
重量(kg)
	
	
	
	
	200
	250
	265
	280
	300
	325
	350
	400
	450
	500
	550
	600
	
	水、蒸汽

油品

≤425℃

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	358
	415
	450
	530
	620
	815
	1152
	1282
	1658
	
	1885
	2750
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21
	28
	35
	46
	60
	110
	200
	300
	470
	650
	740
	1500
	
	

	
	Z41H-16C
	4-法兰 1-单闸板 H-密封面或衬里材料不锈钢
	碳

钢
	L(mm)

H(mm)
重量(kg)
	
	
	
	
	
	250
	265
	280
	300
	325
	350
	400
	450
	500
	550
	600
	
	水、蒸汽

油品

≤350℃

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	438
	452
	530
	620
	756
	845
	1041
	1244
	1474
	1663
	1886
	
	

	
	
	
	
	
	5
	7
	9
	12
	18
	35
	40
	55
	80
	110
	130
	200
	280
	400
	500
	700
	1200
	

	
	Z41H-25
	4-法兰 1-单闸板 H-密封面或衬里材料不锈钢
	碳

钢
	L(mm)

H(mm)
重量(kg)
	130
	150
	160
	180
	240
	250
	265
	280
	300
	325
	350
	400
	450
	500
	550
	600
	
	水、蒸汽

油品

≤425℃

	
	
	
	
	
	240
	288
	310
	315
	390
	438
	452
	530
	620
	756
	845
	1041
	1244
	1474
	1663
	1886
	
	

	
	
	
	
	
	5
	7
	8
	11
	16
	28
	40
	54
	81
	128
	155
	203
	290
	399
	650
	740
	
	

	
	Z41H-40
	4-法兰 1-单闸板 H-密封面或衬里材料不锈钢
	碳

钢
	L(mm)

H(mm)
重量(kg)
	130
	150
	160
	180
	200
	250
	280
	310
	350
	400
	450
	550
	650
	750
	
	
	
	水、蒸汽

油品

≤425℃

	
	
	
	
	
	240
	285
	305
	320
	365
	438
	473
	550
	669
	776
	883
	1086
	1298
	1530
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	8
	10
	14
	28
	40
	48
	69
	128
	158
	262
	390
	550
	
	
	
	

	截止阀
	J11H-25
	1-内螺纹 1-直通式 H-密封面或衬里材料不锈钢
	碳

钢
	L(mm)

H(mm)
重量(kg)
	90
	110
	120
	140
	150
	190
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	水、蒸汽

油品

≤425℃

	
	
	
	
	
	220
	258
	272
	289
	323
	373
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	5
	6
	8
	11
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	J11H-40
	1-内螺纹 1-直通式 H-密封面或衬里材料不锈钢
	碳

钢
	L(mm)

H(mm)
重量(kg)
	90
	110
	120
	140
	150
	190
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	水、蒸汽

油品

≤425℃

	
	
	
	
	
	220
	258
	272
	289
	323
	373
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	5
	6
	8
	11
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	J41H-16C
	4-法兰 1-直通式 H-密封面或衬里材料不锈钢
	碳

钢
	L(mm)

H(mm)
重量(kg)
	
	
	
	
	
	250
	265
	280
	300
	325
	350
	400
	450
	500
	550
	600
	
	水、蒸汽

油品

≤350℃

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	438
	452
	530
	620
	756
	845
	1041
	1244
	1474
	1663
	1886
	
	

	
	
	
	
	
	5
	7
	9
	12
	18
	35
	40
	55
	80
	110
	130
	200
	280
	400
	500
	700
	1200
	

	
	J41H-25
	4-法兰 1-直通式 H-密封面或衬里材料不锈钢
	碳

钢
	L(mm)

H(mm)
重量(kg)
	130
	150
	160
	180
	240
	250
	265
	280
	300
	325
	350
	400
	450
	500
	550
	600
	
	水、蒸汽

油品

≤425℃

	
	
	
	
	
	240
	288
	310
	315
	390
	438
	452
	530
	620
	756
	845
	1041
	1244
	1474
	1663
	1886
	
	

	
	
	
	
	
	5
	7
	8
	11
	16
	28
	40
	54
	81
	128
	155
	203
	290
	399
	650
	740
	
	

	
	J41H-40
	4-法兰 1-直通式 H-密封面或衬里材料不锈钢
	碳

钢
	L(mm)

H(mm)
重量(kg)
	130
	150
	160
	180
	200
	250
	280
	310
	350
	400
	450
	550
	650
	750
	
	
	
	水、蒸汽

油品

≤425℃

	
	
	
	
	
	240
	285
	305
	320
	365
	438
	473
	550
	669
	776
	883
	1086
	1298
	1530
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	8
	10
	14
	28
	40
	48
	69
	128
	158
	262
	390
	550
	
	
	
	


7  常用管材规格

7.1 无缝钢管（GB/T8163-1999）

	外径×壁厚mm
	外径×壁厚mm
	外径×壁厚mm

	Ф22×3
	Ф27×3
	Ф42×3.5

	Ф60×3.5
	Ф76×3.5
	Ф89×3.5

	Ф114×4
	Ф159×5
	Ф219×6


7.2  A级钢管（GB/T9711.1-1999）

	标记-尺寸
	外径×壁厚mm
	标记-尺寸
	外径×壁厚mm
	标记-尺寸
	外径×壁厚mm

	2 3/8
	Ф60.3×3.2
	2 7/8
	Ф73.0×3.2
	3 1/2
	Ф88.9×3.2

	4 1/2
	Ф114.3×4.0
	6 5/8
	Ф168.3×5.2
	8 5/8
	Ф219.1×6.4

	10 3/4
	Ф273.1×7.1
	12 3/4
	Ф323.9×7.1
	14
	Ф355.6×7.1

	16
	Ф406.4×7.1
	18
	Ф457×7.1
	20
	Ф508×7.9

	22
	Ф559×7.9
	24
	Ф610×7.9
	26
	Ф660×7.9

	28
	Ф711×7.9
	30
	Ф762×7.9
	32
	Ф813×8.7

	34
	Ф864×8.7
	36
	Ф914×9.5
	38
	Ф965×9.5

	40
	Ф1016×10.3
	42
	Ф1067×10.3
	44
	Ф1118×10.3


7.3  B级钢管（GB/T9711.2-1999）

	标记-尺寸
	外径×壁厚mm
	标记-尺寸
	外径×壁厚mm
	标记-尺寸
	外径×壁厚mm

	
	Ф33.7×3.2
	
	Ф42.4×3.2
	
	Ф48.3×3.6

	2 3/8
	Ф60.3×3.6
	2 7/8
	Ф73.0×3.6
	3 1/2
	Ф88.9×3.6

	4 1/2
	Ф114.3×4.0
	6 5/8
	Ф168.3×5
	8 5/8
	Ф219.1×6.3

	10 3/4
	Ф273.1×7.1
	12 3/4
	Ф323.9×7.1
	14
	Ф355.6×7.1

	16
	Ф406.4×7.1
	18
	Ф457×7.1
	20
	Ф508×8

	22
	Ф559×8
	24
	Ф610×8
	26
	Ф660×8

	28
	Ф711×8
	30
	Ф762×8
	32
	Ф813×8.8

	34
	Ф864×8.8
	36
	Ф914×10
	38
	Ф965×10

	40
	Ф1016×10
	42
	Ф1067×10
	44
	Ф1118×10


7.4  螺旋缝埋弧焊钢管（SY/T5037-2000）

	外径×壁厚mm
	外径×壁厚mm
	外径×壁厚mm

	Ф273×7
	Ф323.9×7(保留Ф325)
	Ф355.6×7(保留Ф377)

	Ф406.4×7(保留Ф426)
	Ф457×7
	Ф508×8(保留Ф529)

	(保留Ф559×8)
	Ф610×8(保留Ф630)
	Ф711×8(保留Ф720)

	(保留Ф762×8)
	Ф813×9(保留Ф820)
	Ф914×10(保留Ф920)

	Ф1016×10(保留Ф1020)
	Ф1220×10
	Ф1420×10

	Ф1620×10
	Ф1820×10
	Ф2220×10

	Ф2235×10
	Ф2237×10
	Ф2438×10

	Ф2540×10
	
	


8  常用流速范围

	介质
	工作条件/管径范围
	流速，m/s 
	
	介质
	工作条件/管径范围
	流速，m/s 

	饱和蒸汽
	DN>200

DN=200~100

DN<100
	30~40

35~25

30~15
	
	油及粘度较大的液体
	粘度0.05Pa.s 

DN25

DN50

DN100

粘度0.1Pa.s 

DN25

DN50

DN100

DN200

粘度1Pa.s 

DN25

DN50

DN100

DN200
	0.5~0.9
0.7~1.0

1.0~1.6

0.3~0.6

0.5~0.7

0.7~1.0

1.2~1.6

0.1~0.2

0.16~0.25

0.25~0.35

0.35~0.55

	饱和蒸汽
	P<1MPa

P=1~4MPa

P=4~12MPa
	15~20

20~40

40~60
	
	
	
	

	过热蒸汽
	DN>200

DN=200~100

DN<100
	40~60

50~30

40~20
	
	
	
	

	压缩气体
	真空

P≤0.3MPa(G)
P=0.3~0.6MPa(G)

P=0.6~1MPa(G)
P=1~2MPa(G)
P=2~3MPa(G)
P=3~30MPa(G)
	5~10

8~12

20~10

15~10

12~8

8~3

3~0.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	泥状混合物
	浓度15%

25%

65%
	2.5~3

3~4

2.5~3

	
	
	
	
	
	
	

	天然气
	P<0.2MPa
P>0.2MPa
	8~15

15~30
	
	水及粘度相似的液体
	往复泵吸入管

往复泵排出管
	0.5~1.5

1~2

	氨气
	P=真空

P<0.3MPa(G)
P<0.6MPa(G)

P<2MPa(G)
	15~25

8~15

10~20

3~8
	
	
	离心泵吸入管(常温)
离心泵吸入管(70~1100℃)
离心泵排出管

高压离心泵排出管
	1.5~2

0.5~1.5

1.5~3

3~3.5

	氮
	气体

液体
	10~25

1.5
	
	
	齿轮泵吸入管

齿轮泵排出管
	≤1

1~2

	排出废水
	
	0.4~0.8
	
	氮气
	P=5~10MPa
	2~5

	自来水
	主管P=0.3MPa(G)
支管P=0.3MPa(G)
	1.5~3.5

1.0~1.5
	
	气体
	鼓风机吸入管

鼓风机排出管
	

	液氨
	P=真空

P≤0.6MPa(G)
P≤2MPa(G)
	0.05~0.3

0.8~0.3

1.5~0.8
	
	
	压缩机吸入管

压缩机排出管：

P<1MPa(G)
P=1~10MPa(G)

P>10MPa(G)
	10~20

10~8

10~20

8~12

	蒸汽冷凝水
	
	0.5~1.5
	
	
	
	

	冷凝水
	自流
	0.2~0.5
	
	
	
	

	水及粘度相似的液体
	P=0.1~0.3MPa(G)
P≤1MPa(G)
P≤8MPa(G)
P≤20~30MPa(G)
	0.5~2

3~0.5

3~2

3.5~2
	
	
	往复式真空泵吸入管

往复式真空泵排出管
	13~16

25~30

	
	
	
	
	
	油封式真空泵吸入管
	10~13

	乙二醇
	
	2
	
	
	
	


油气集输参考值

	流体名称
	流速(m/s)
	
	流体名称
	流速(m/s)

	原油、重油(吸入管)
原油、重油(压出管)
工业供水(吸入管)
工业供水(压出管)
自来水(0.3MPa)
自然排水

压缩空气
	0.4~0.8

0.8~1.2
1.0~1.5

1.5~3.0

1.0~1.5

0.2~0.4

10~15
	
	天然气(P<0.2MPa)

天然气(P>0.2MPa)
饱和蒸汽(P<1.0MPa)
饱和蒸汽(P>1.0MPa)
油气混输(低速)
油气混输(中速)
油气混输(高速)
	8~15

15~30

15~20

20~40

1~3

4~8

9~15


9  传热系数

套管及管壳式换热器中的常用K值              W/(m2.K)

	冷 侧 流 体
	热    侧    流    体

	
	低压气体(0.1MPa)
	高压气体(2MPa)
	工艺用水
	低粘度有机液

μ=1~5cP
	高粘度液体

μ>100cP
	冷凝水蒸汽
	烃蒸汽冷凝
	带有少量惰性气体的烃蒸汽冷凝

	低压气体(0.1MPa)
	50
	90
	100
	95
	60
	105
	100
	85

	高压气体(2MPa)
	90
	300
	430
	375
	120
	530
	385
	240

	处理过的冷却水
	100
	480
	935
	710
	140
	1600
	760
	345

	低粘度有机液μ=1~5cP
	95
	375
	600
	500
	130
	815
	520
	285

	高粘度液体μ>100cP
	65
	135
	160
	150
	80
	170
	155
	120

	沸腾水
	105
	465
	875
	675
	140
	1430
	720
	335

	沸腾有机液体(一般μ<1cP)
	95
	375
	600
	500
	130
	815
	520
	285


空气冷却器中总传热系数的大致范围              W/ (m2.℃)
	介质冷凝
	液体冷却
	气体冷却

	介质条件      K值
	介质条件      K值
	介质
	压力

MPa
	压降MPa
	K值

	纯的轻烃,C2~C4          500
         C2~C4          465
	工艺过程水               610~730
	甲烷及
天然气
	0~0.35
	0.007
	200

	
	25%盐水                  520~640
	
	0.35~1.4
	0.02
	290

	混合轻烃              380~440
	50%乙二醇溶液            540~700
	
	1.4~10.0
	0.007
	350

	轻汽油                   465
	轻烃类                    440~540
	
	
	0.02
	405

	汽油及汽油-蒸汽混合物  350~440
	汽油                      410~440
	
	
	0.034
	490

	乙醇胺塔顶冷凝
  50~80℃                350
  80~110℃               520
	轻石脑油                  350~450
	
	
	0.070
	535

	
	煤油                      320~350
	
	10.0~17.2
	0.048
	455~570

	
	柴油                      260~320
	轻组

分烃
	0.07
	—
	87~116

	氨蒸汽                 580~700
	燃料油                      115
	
	0.35
	—
	175~203

	
	醇及大多数有机溶剂        410~440
	
	0.70
	—
	260~290

	
	乙醇胺溶液                  
15%~20%                  580
20%~25%                  535
	
	2.10
	—
	378~407

	
	
	
	3.50
	—
	407~436

	
	
	
	
	
	

	
	氨液                      580~700
	
	
	
	


管壳式换热器总传热系数的大致范围

	壳侧流体
	管侧流体
	K

 W/(m2.℃)
	包括在K值中的

总污垢热阻rt

(m2.℃)/ W

	液体-液体介质

	稀释沥青(溶于石油流出物中)
	水
	57~110
	0.0018

	乙醇胺(单乙醇胺或二乙醇胺)10~25%
	水或单乙醇胺或二乙醇胺
	800~1100
	0.00054

	软化水
	水
	1700~2800
	0.00018

	燃料油
	水
	85~140
	0.0012

	燃料油
	油
	57~85
	0.0014

	汽油
	水
	340~910
	0.00054

	重油
	重油
	45~280
	0.00070

	重油(热)
	水(冷)
	60~280
	0.00088

	煤油或瓦斯油
	水
	140~280
	0.00088

	煤油或瓦斯油
	油
	110~200
	0.00088

	润滑油(低粘度)
	水
	140~280
	0.00035

	润滑油
	油
	60~110
	0.0011

	石脑油
	水
	280~400
	0.00088

	石脑油
	油
	140~200
	0.00088

	水
	水
	1100~1420
	0.00054

	道生油
	重油
	45~340
	—

	冷凝蒸汽-液体介质

	高沸点烃类(真空)
	水
	60~170
	0.00054

	低沸点烃类(大气压)
	水
	460~1100
	0.00054

	烃类蒸汽(分凝器)
	油
	140~230
	0.00070

	气体-液体

	空气、N2等(压缩)
	水或盐水
	230~460
	0.00088

	空气、N2等(大气压下)
	水或盐水
	57~280
	0.00088

	水或盐水
	空气等(压缩)
	110~230
	0.00088

	水或盐水
	空气等(大气压下)
	30~110
	0.00088

	水
	H2含天然气混合物
	460~710
	0.00054

	道生油
	气体
	20~200
	—

	介质沸腾汽化（不包括蒸发器的K的经验数据）

	丙烷、丁烷等气化
	水蒸汽冷凝
	1100~1700
	0.00026

	水沸腾
	水蒸汽冷凝
	1420~4300
	0.00026

	轻油气化
	水蒸汽冷凝
	450~1000
	—

	重油气化(真空)
	水蒸汽冷凝
	140~430
	—


             螺旋板式换热器总传热系数的大致范围        W/ (m2.℃)
	换热介质
	流动方式
	K
	换热介质
	流动方式
	K

	水-水(u= 1.5)
	逆流
	1750~2210
	气－气
	逆流
	30~47

	水-盐水
	逆流
	1160~1750
	液体－盐水
	逆流
	940~1800

	高粘度油-水
	逆流
	230~350
	气－盐水
	逆流
	35~70

	油-油(较粘)
	逆流
	90~140
	液体－水蒸汽
	
	1500~3000


套管式换热器总传热系数的大致范围           W/ (m2.℃)
	介质系统
	K
	
	介质系统
	K

	水-水冷却

水-盐水冷却u= 1.25m/s
CO2-水冷却

空气-热水加热

液体-液体换热

烃类-热水(管内)换热

油类-液体换热

原油-原油换热(u= 1.3~2.1)
	1750~2900

850~1700

530

140~430

800~1700

230~500

105~810

210~280
	
	润滑油(u= 0.05)-水(u= 0.6)
煤油(u= 0.15)-水(u= 0.6)
氨蒸汽冷凝-水(u= 1.2)
氨蒸汽冷凝-水(u= 1.8)
氨蒸汽冷凝-水(u= 2.4)
水(u=1m/s)-水蒸汽冷凝

水(u=1.5m/s)-汽油冷凝

油-水蒸汽冷凝
	90

230

1280~2000

1630~2320

1980~2670

2300~4600

~525

230~1050


             10  油气田火灾危险性分类

	生产类别
	火灾危险性的特征

	甲
	使用或生产下列物质的生产

1.闪点<28℃的液体

2.爆炸下限<10%（体积百分比）的气体

	乙
	使用或生产下列物质的生产

1.闪点≥28℃至<60℃的液体

2.爆炸下限≥10%（体积百分比）的气体

3.不属于甲类的化学易燃危险固体，能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态粉尘

	丙
	使用或产生闪点≥60℃的液体

	丁
	具有下列情况的生产

1.对非燃烧物质进行加工，并在高温或在熔化状态下经常产生辐射热、火花或火焰的生产

2.利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产

	戊
	常温下使用或加工非燃烧物质的生产


11  油气厂、站、库的等级划分

油气厂、站、库分级

	等级
	储存总容量（m3）

	
	原油储罐
	液化石油气、天然气凝液储罐

	一
	>50000
	>5000

	二
	10001~50000
	2501~5000

	三
	2501~10000
	1001~2500

	四
	201~2500
	201~1000

	五
	≤200
	≤200


除表中规定外，还应符合：

(1) 当油气厂、站、库内同时布置有原油和液化石油气、天然气凝液两类以上的储罐时，应分别计算储罐的总容量，并应按其中等级较高者确定；

(2) 生产规模大于或等于100×104m3/d的天然气处理厂和压气站，当储罐容量小于三级厂、站的储存总容量时，仍应定为三级厂、站；

(3) 生产规模小于100×104m3/d，大于或等于50×104m3/d的天然气处理厂、压气站，当储罐容量小于四级厂、站的储存总容量时，仍应定为四级厂、站；

(4) 生产规模小于50×104m3/d的天然气处理厂、压气站，以及任何生产规模的集气、输气工程的 其它站仍应为五级站。

12  油气井与周围建(构筑物、设施的 防火间距

油气井与周围建(构筑物、设施的 防火间距(m)
	名称
	自喷井、气井、单井拉油井
	机械采油井

	一、二、三、四级厂、站、库储罐及甲、乙类容器
	40
	20

	100人以上的居民区、村镇、公共福利设施
	45
	25

	相邻厂矿企业
	40
	20

	铁路
	国家线
	40
	20

	
	企业专用线
	30
	15

	公路
	15
	10

	架空通信线
	国家Ⅰ、Ⅱ级
	40
	20

	
	其他通信线
	15
	10

	35kV及以上独立变电所
	40
	20

	架空电力线
	35kV以下
	1.5倍杆高

	
	35kV及以上
	


13  甲、乙类油气厂、站、库外部区域布置防火间距

甲、乙类油气厂、站、库外部区域布置防火间距(m)
	名称
	100人以上的居民区、村镇、公共福利设施
	相邻厂矿企业
	铁路
	公路
	架空通信线
	35kV及以上独立变电所
	架空电力线

	
	
	
	国家线
	企业

专用线
	
	国家Ⅰ、Ⅱ级
	其他通信线
	
	35kV

以下
	35kV

及以上

	原油厂、站、库
	一级
	100
	70
	50
	40
	25
	40
	1.5倍杆高
	60
	1.5倍杆高

	
	二级
	80
	60
	45
	35
	20
	
	
	50
	

	
	三级
	60
	50
	40
	30
	15
	
	
	40
	

	
	四级
	40
	40
	35
	25
	15
	1.5倍杆高
	
	40
	

	
	五级
	30
	30
	30
	20
	10
	
	
	30
	

	液化石油气、天然气凝液厂、站、库
	一级
	120
	120
	60
	55
	30
	40
	1.5倍杆高
	80
	1.5倍杆高
	40

	
	二级
	100
	100
	60
	50
	30
	
	
	80
	
	

	
	三级
	80
	80
	50
	45
	25
	
	
	70
	
	

	
	四级
	60
	60
	50
	40
	25
	
	
	60
	
	1.5倍杆高

	
	五级
	50
	50
	50
	35
	20
	
	
	50
	
	

	火炬
	120
	
	120
	80
	60
	80
	60
	120
	80
	80


注：(1) 防火间距的起算点应按规定执行。但油气厂、站、库与相邻厂矿企业一栏的防火间距系指厂、站、库内的甲、乙类储罐外壁与区域相关设施的防火间距；丙类设备、容器、厂房与区域相关设施的防火间距可按本表减少25％。

(2) 表中35kV及以上独立变电所，系指35kV及以上变电所单台变压器容量在10000kVA及以上的变电所，小于10000kVA的35kV变电所防火间距可按本表减少25％。

(3) 当火炬按本表防火间距布置有困难时，其有效防火间距应经计算确定。放空管按表中火炬间距减少50％。

(4) 35kV及以上的架空线路，防火间距除应满足1.5倍杆塔高度要求外，且应不小于30m。
14  生产装置主要防火间距
一、二、三、四级油气厂、站、库内部的防火间距(m)
	名称
	原油储罐单罐容量(m3)
	液化石油气、天然气凝液储罐单罐容量(m3)
	甲、乙类厂房和密闭工艺设备
	有明火的密闭工艺设备
	有明火或散发火花地点(含锅炉房、加热炉)
	敞口容器和除油池
	全厂性

重要

设施
	10kV及以下户外变压器
	液化石

油气灌

装站
	火车

装卸

鹤管
	汽车

装卸

鹤管
	辅助性

生产

厂房

	
	≤200
	≤1000
	<10000
	≥0000
	≤50
	≤100
	≤400
	≤000
	>1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	甲、乙类厂房和密闭工艺设备
	15/12
	15
	20
	25
	35
	40
	45
	50
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	有明火的密闭工艺设备
	25
	30
	35
	40
	45
	55
	65
	75
	85
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	有明火或散发火花地点(含锅炉房、加热炉)
	30
	35
	40
	45
	50
	60
	70
	80
	120
	30
	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	敞口容器和除油池
	20
	25
	30
	35
	35
	40
	45
	50
	55
	20
	30
	35
	
	
	
	
	
	
	

	全厂性重要设施
	25
	30
	35
	40
	45
	55
	65
	75
	85
	25
	25
	30
	30
	
	
	
	
	
	

	10kV及以下户外变压器
	15
	20
	25
	30
	40
	50
	60
	70
	85
	15/10
	15
	12
	30
	
	
	
	
	
	

	液化石油气灌装站
	20
	25
	30
	35
	20
	25
	30
	40
	50
	25
	45
	50
	30
	50
	35
	
	
	
	

	火车装卸鹤管
	15
	20
	25
	30
	25
	30
	35
	40
	45
	20
	30
	30
	25
	30
	30
	30
	
	
	

	汽车装卸鹤管
	15
	15
	20
	25
	20
	25
	30
	35
	40
	15
	20
	20
	20
	25
	20
	25
	20
	
	

	辅助性生产厂房
	15
	20
	25
	30
	25
	30
	40
	50
	60
	15
	25
	20
	20
	25
	12
	30
	25
	15
	

	仓库
	甲乙类
	20
	25
	30
	35
	30
	30
	40
	50
	60
	20
	25
	30
	25
	25
	25
	35
	30
	20
	20

	
	丙类
	15
	20
	25
	30
	25
	25
	30
	40
	50
	15
	20
	25
	20
	20
	20
	30
	20
	15
	15


五级油、气站场防火间距(m)
	名称
	油气井
	水套炉
	加热炉

锅炉房发电房
	10kV及以下户外变压器、配电间
	≤200 m3
油罐及装车鹤管
	计量仪表间或控制间

	油气井
	
	9
	20
	15
	15
	9

	露天油气密闭工艺设备及阀组
	5
	5
	10
	10
	10
	5

	可燃气体压缩机及压缩机房
	20
	15
	15
	12
	15
	10

	油泵房及油泵房、阀组间
	20
	10
	10
	10
	10
	10

	含油污水计量池隔油池
	20
	15
	15
	15
	15
	15

	≤200 m3
油罐及装车鹤管
	15
	15
	20
	15
	
	15

	计量仪表间或控制间
	9
	10
	10
	
	
	

	值班室、配水间、清腊房
	9
	
	
	
	
	


注：(1) 油罐与装车鹤管之间的防火间距，当采用自流装车时不受本表限制，当采用压力装车时不应小于15m。

(2) 水套炉与分离器组成的合一设备、三甘醇火焰加热再生釜、溶液脱硫的直接火焰加热重沸器等带有直接火焰加热的设备，应按水套炉性质确定防火间距。

(3) 克劳斯硫磺回收工艺的燃烧炉、再生炉、在线燃烧器等正压燃烧炉，其防火间距可按露天油气密闭设备确定。

(4) 35kV及以上的变配电所应按“一、二、三、四级油气厂、站、库内部的防火间距”执行。

装置间的防火间距(m)
	火灾危险类别
	甲类
	乙类

	甲类
	20
	15

	乙类
	15
	10


注：表中数字为装置间相邻面工艺设备或建(构)筑物的净距。

装置内部的防火间距(m)
	名称
	明火或散发火花的设备或场所
	仪表控制间、10kV及

以下变配电间
	可燃气体压缩机、膨胀机或其厂房

	甲类密闭工艺设备
	15
	15
	

	可燃气体压缩机、膨胀机或其厂房
	15
	12
	

	油泵或油泵房
	15
	10
	

	中间储罐
	20
	15
	15


注：(1) 表中数据为甲类装置内部防火间距，对乙类装置其防火间距可按本表规定减少25％。

(2) 正压燃烧炉的防火间距按密闭工艺设备对待。

(3) 表中中间储罐的总容量：液化石油气、在压力下储存的天然气凝液储罐应小于或等于40m3，甲、乙类液体储罐应小于或等于100m3。

防火间距起算点的规定

	1
	公路从路边算起

	2
	铁路从中心算起

	3
	建(构)筑物从外墙壁算起

	4
	油罐及各种容器从外壁算起

	5
	管道从管壁外缘算起

	6
	各种机泵、变压器等设备从外缘算起

	7
	火车、汽车装卸油鹤管从中心线算起

	8
	火炬、放空管从中心算起

	9
	架空电力线、架空通信线从杆、塔的中心线算起

	10
	加热炉、水套炉、锅炉从烧火口或烟囱算起

	11
	油气井从井口中心算起


15  钢管跨距

无缝钢管不保温管道允许跨距表
	管表号


	公称直径

DN
	外径

mm
	壁厚

mm
	管自重

kg/m
	水重

kg/m
	总重

kg/m
	允许跨距

m

	Sch20
	50
	60.3
	3.2
	4.51
	2.28
	6.79
	6.25

	
	(65)
	76.1
	4.5
	7.95
	3.54
	11.48
	7.07

	
	80
	88.9
	4.5
	9.37
	5.01
	14.38
	7.56

	
	100
	114.3
	5.0
	13.48
	8.54
	22.02
	8.47

	
	(125)
	139.7
	5.0
	16.61
	13.21
	29.82
	9.18

	
	150
	168.3
	5.6
	22.47
	19.38
	41.85
	10.00

	
	200
	219.1
	6.3
	33.06
	33.49
	66.55
	11.21

	
	250
	273.0
	6.3
	41.43
	53.26
	94.69
	12.16

	
	300
	323.9
	6.3
	49.34
	76.11
	125.46
	12.92

	
	350
	355.6
	8
	68.58
	90.58
	159.16
	13.83

	Sch40
	50
	60.3
	4.0
	5.55
	2.15
	7.70
	6.34

	
	(65)
	76.1
	5.0
	8.77
	3.43
	12.20
	7.11

	
	80
	88.9
	5.6
	11.50
	4.74
	16.25
	7.67

	
	100
	114.3
	6.3
	16.78
	8.12
	24.90
	8.63

	
	(125)
	139.7
	6.3
	20.72
	12.09
	33.41
	9.39

	
	150
	168.3
	7.1
	28.22
	18.65
	46.88
	10.24

	
	200
	219.1
	8.0
	41.65
	32.40
	74.05
	11.52

	
	250
	273.0
	8.8
	57.33
	51.23
	108.57
	12.69

	
	300
	323.9
	10.0
	77.41
	72.54
	149.95
	13.75

	
	350
	355.6
	11.0
	93.48
	87.41
	180.89
	14.41

	Sch80
	50
	60.3
	5.6
	7.55
	1.89
	9.45
	6.42

	
	(65)
	76.1
	7.1
	12.08
	3.01
	15.09
	7.21

	
	80
	88.9
	8.0
	15.96
	4.17
	20.13
	7.79

	
	100
	114.3
	8.8
	22.89
	7.34
	30.24
	8.78

	
	(125)
	139.7
	10.0
	31.98
	11.25
	43.24
	9.68

	
	150
	168.3
	11.0
	42.67
	16.81
	59.48
	10.58

	
	200
	219.1
	12.5
	63.68
	29.59
	93.28
	11.97

	
	250
	273.0
	16.0
	101.40
	45.62
	147.02
	13.38

	
	300
	323.9
	17.5
	132.23
	65.55
	197.79
	14.50

	
	350
	355.6
	20.0
	165.52
	78.23
	243.76
	15.23


LG大直径焊接钢管不保温管道允许跨距表
	公称直径

DN
	外径

mm
	壁厚

mm
	管自重kg/m
	水重

kg/m
	总重

kg/m
	允许跨距

m

	400
	406.4
	8
	78.60
	119.70
	198.31
	14.5

	450
	457.0
	8
	88.58
	152.75
	241.33
	15.10

	500
	508.0
	8
	98.65
	190.12
	288.76
	15.65

	600
	610.0
	8
	118.77
	277.12
	395.89
	16.62

	700
	711.0
	8
	138.70
	379.37
	518.06
	17.46

	800
	813.0
	8
	158.82
	498.89
	657.71
	18.20

	900
	914.0
	8
	178.75
	633.35
	812.09
	18.64

	1000
	1016.0
	8
	198.87
	785.40
	984.27
	18.85


立管支架间的最大间距

	管道公称直径

mm
	气体管道/m
	液体管道/m

	
	光管
	隔热
	光管
	隔热

	25
	4.3
	3.4
	4.0
	3.4

	40
	5.2
	4.0
	4.6
	3.7

	50
	5.8
	4.6
	4.9
	4.3

	80
	7.0
	6.1
	6.1
	5.5

	100
	7.9
	7.0
	6.7
	6.1

	150
	9.8
	8.8
	7.9
	7.3

	200
	11.3
	10.1
	8.8
	8.2

	250
	12.5
	11.6
	9.8
	9.4

	300
	13.7
	12.8
	10.4
	10.1

	350
	14.6
	13.4
	10.7
	10.4

	400
	15.5
	14.3
	11.3
	11.0

	450
	16.5
	15.2
	11.6
	11.6

	500
	17.4
	16.2
	12.5
	12.2

	600
	19.2
	18.0
	13.4
	13.4


16  通用阀门规格书

因国内现行的阀门型号表示方法，对阀杆及内件材料、填料种类、中法兰垫片种类、中法兰紧固件材料种类等均无规定，不能全面说明阀门的属性，应提供通用阀门规格书。通用阀门规格书应包括以下内容：

(a) 采用的标准代号；

(b) 阀门的名称、公称压力、公称直径；

(c) 阀体材料、阀体对外连接方式；

(d) 阀座密封面材料；

(e) 阀杆与阀盖结构；阀杆等内件材料，填料种类；

(f) 阀体中法兰垫片种类、紧固件结构及材料；

(g) 设计者提出的阀门代号或标签号；

(h) 其他特殊要求。

17  与焊缝距离要求

直管段两相邻环焊缝的中心间距要求：

a）对于公称直径小于150 mm的管道，不应小于外径，且不应小于50 mm；

b）对于公称直径的大于或等于150 mm的管道，不应小于150 mm。

环焊缝距支、吊架边缘净距不应小于50 mm；需要热处理的焊缝距支、吊架边缘的最小净距应大于焊缝宽度的5倍，且不小于100 mm。

焊缝距离弯管（不包括压制、热推或中频弯管）起弯点不得小于100mm，且不得小于管子外径。

不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。

18  油气产品质量标准
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